CableSafe — Report Cavo Sospeso Provvisorio (Catenaria)
Progetto: —
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Input
	Parametro
	Valore

	Campata d
	18.00 m

	Altezza ancoraggio sinistro hA
	6.20 m

	Altezza ancoraggio destro hB
	6.20 m

	Quota suolo riferimento
	0.00 m

	Clearance target generale
	5.50 m

	Altezza mezzo
	4.20 m

	Tolleranza sicurezza
	20 cm

	Quota sicurezza mezzi (H+tol)
	4.40 m

	Massa lineare (nominale)
	0.850 kg/m

	Fattore carichi aggiuntivi
	10 %

	Massa lineare effettiva
	0.935 kg/m

	g
	9.810 m/s²

	Vincolo
	L = 19.20 m


Risultati / KPI
	Voce
	Valore

	Quota minima (clearance min)
	3.29 m

	Quota a metà campata
	3.29 m

	Quota sicurezza mezzi
	4.40 m

	Margine mezzi (min)
	-1.11 m

	Esito complessivo vs max(target, mezzi)
	KO (eff=5.50 m)

	Freccia a metà campata (vs corda tesa)
	2.91 m

	Lunghezza cavo calcolata
	19.20 m

	H (tensione orizzontale)
	0.13 kN

	T max agli ancoraggi
	0.16 kN

	Angolo agli ancoraggi (sx/dx)
	-33.7° / 33.7°

	Punto più basso (x)
	9.00 m


Schema pali + curva cavo (quote in metri) + mezzo in transito
[image: Schema quotato]
Curva: blu sopra max(target, mezzi), rosso sotto. Linee: verde target, arancione quota sicurezza mezzi. 
Tabella punti (campionamento)
	Punto
	x (m)
	y (m)
	Quota libera (m)
	Tensione T (kN)

	A (sx)
	0.00
	6.20
	6.20
	0.16

	10%
	1.80
	5.13
	5.13
	0.15

	20%
	3.60
	4.32
	4.32
	0.14

	30%
	5.40
	3.74
	3.74
	0.14

	40%
	7.20
	3.40
	3.40
	0.13

	50%
	9.00
	3.29
	3.29
	0.13

	60%
	10.80
	3.40
	3.40
	0.13

	70%
	12.60
	3.74
	3.74
	0.14

	80%
	14.40
	4.32
	4.32
	0.14

	90%
	16.20
	5.13
	5.13
	0.15

	B (dx)
	18.00
	6.20
	6.20
	0.16


Avvertenza: modello statico semplificato. Non include elasticità, temperatura, vento/ghiaccio dinamico, carichi concentrati, cedimenti dei sostegni/ancoraggi. Verificare sempre procedure aziendali e normative applicabili. 
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