# CableSafe — Report Cavo Sospeso Provvisorio (Catenaria)

Progetto: —
Data: 2026-02-22 • Ora: 2026-02-22 16:28

## Input

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Campata d | 18.00 m |
| Altezza ancoraggio sinistro hA | 6.20 m |
| Altezza ancoraggio destro hB | 6.20 m |
| Quota suolo riferimento | 0.00 m |
| Clearance target generale | 5.50 m |
| Altezza mezzo | 4.20 m |
| Tolleranza sicurezza | 20 cm |
| Quota sicurezza mezzi (H+tol) | 4.40 m |
| Massa lineare (nominale) | 0.850 kg/m |
| Fattore carichi aggiuntivi | 10 % |
| Massa lineare effettiva | 0.935 kg/m |
| g | 9.810 m/s² |
| Vincolo | L = 19.20 m |

## Risultati / KPI

| Voce | Valore |
| --- | --- |
| Quota minima (clearance min) | 3.29 m |
| Quota a metà campata | 3.29 m |
| Quota sicurezza mezzi | 4.40 m |
| Margine mezzi (min) | -1.11 m |
| Esito complessivo vs max(target, mezzi) | KO (eff=5.50 m) |
| Freccia a metà campata (vs corda tesa) | 2.91 m |
| Lunghezza cavo calcolata | 19.20 m |
| H (tensione orizzontale) | 0.13 kN |
| T max agli ancoraggi | 0.16 kN |
| Angolo agli ancoraggi (sx/dx) | -33.7° / 33.7° |
| Punto più basso (x) | 9.00 m |

## Schema pali + curva cavo (quote in metri) + mezzo in transito

Curva: blu sopra max(target, mezzi), rosso sotto. Linee: verde target, arancione quota sicurezza mezzi.

## Tabella punti (campionamento)

| Punto | x (m) | y (m) | Quota libera (m) | Tensione T (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A (sx) | 0.00 | 6.20 | 6.20 | 0.16 |
| 10% | 1.80 | 5.13 | 5.13 | 0.15 |
| 20% | 3.60 | 4.32 | 4.32 | 0.14 |
| 30% | 5.40 | 3.74 | 3.74 | 0.14 |
| 40% | 7.20 | 3.40 | 3.40 | 0.13 |
| 50% | 9.00 | 3.29 | 3.29 | 0.13 |
| 60% | 10.80 | 3.40 | 3.40 | 0.13 |
| 70% | 12.60 | 3.74 | 3.74 | 0.14 |
| 80% | 14.40 | 4.32 | 4.32 | 0.14 |
| 90% | 16.20 | 5.13 | 5.13 | 0.15 |
| B (dx) | 18.00 | 6.20 | 6.20 | 0.16 |

Avvertenza: modello statico semplificato. Non include elasticità, temperatura, vento/ghiaccio dinamico, carichi concentrati, cedimenti dei sostegni/ancoraggi. Verificare sempre procedure aziendali e normative applicabili.