## 00_Riepilogo_e_uso
Checklist antincendio inclusiva aggiornata 2026 – luoghi di lavoro a basso rischio
Aggiornamento normativo | D.M. 3/9/2021; D.M. 2/9/2021; D.M. 1/9/2021; D.M. 15/7/2025; D.Lgs. 81/2008; D.M. 236/1989; D.P.R. 503/1996; standard tecnici UNI/CEI richiamati.
Campo d’uso | Strumento operativo di controllo e pianificazione. Non sostituisce DVR, progetto antincendio, eventuali RTV, SCIA/CPI o valutazione professionale del caso concreto.
Come compilare | Per ogni voce selezionare SI / NO / NP / PARZIALE / DA VERIFICARE. Le risposte NO o PARZIALE generano automaticamente 'AZIONE CORRETTIVA'. Compilare responsabile, scadenza e note.
Priorità | Alta = rischio immediato o requisito essenziale di esodo/gestione; Media = adeguamento importante; Bassa = miglioramento/accessibilità/robustezza.
Data versione | 2026-06-05
Indicatore | valore
Voci ambito basso rischio | 10
Voci checklist operativa | 93
Totale SI | 0
Totale NO | 0
Totale PARZIALE | 0
Totale NP | 0
Da compilare / da verificare | 103
Azioni correttive aperte | 0
Priorità | Ambito | Checklist
Alta | 9 | 63
Media | 1 | 28
Bassa | 0 | 2
benni

## 01_Ambito_basso_rischio
ID | Sezione | Domanda / criterio di verifica aggiornato 2026 | Verifica | Esito automatico | Evidenze minime / come verificare | Possibile soluzione dettagliata / azione correttiva | Misure compensative temporanee | Fonti normative / tecniche | URL fonti / note | Priorità proposta | Responsabile | Scadenza | Note esito / azioni
ABR.01 | Ambito di applicazione | Il luogo verificato è un luogo di lavoro ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs. 81/2008 e non rientra tra i cantieri temporanei o mobili esclusi dal campo del D.M. 3 settembre 2021? |  | DA COMPILARE | Identificare unità produttiva, attività svolta, indirizzo, datore di lavoro, planimetrie, eventuali cantieri, appalti e locali non presidiati. | Se il contesto è un cantiere temporaneo/mobile, applicare la disciplina del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e le regole antincendio pertinenti; non usare questa checklist come criterio unico. | Tenere procedura provvisoria di emergenza, informazione ai presenti e coordinamento con imprese fino all’inquadramento corretto. | D.M. 3/9/2021 art. 1; D.Lgs. 81/2008 artt. 62 e 46 | https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/29/21A06349/SG https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art46!vig= | Alta
ABR.02 | Classificazione basso rischio | L’attività non è soggetta ai controlli di prevenzione incendi del D.P.R. 151/2011? |  | DA COMPILARE | Verificare codice ATECO, attività esercite, sostanze/materiali, potenze, superfici, affollamento, deposito, archivi, impianti termici, gruppi elettrogeni e attività accessorie rispetto all’Allegato I del D.P.R. 151/2011. | Se soggetta, attivare professionista antincendio e applicare procedimenti di prevenzione incendi, regole tecniche verticali o Codice di prevenzione incendi; questa checklist resta utilizzabile solo come supporto per inclusione e accessibilità dell’esodo. | Definire misure gestionali immediate, limitazioni temporanee di carico d’incendio/affollamento, verifica presidi e chiamata soccorsi. | D.M. 3/9/2021 art. 3 e Allegato I; D.P.R. 151/2011 | https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/29/21A06349/SG https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/09/22/011G0193/sg | Alta
ABR.03 | Classificazione basso rischio | Il luogo non è dotato di specifica regola tecnica verticale applicabile o obbligatoria per l’attività prevalente o accessoria? |  | DA COMPILARE | Verificare se esistono RTV applicabili del Codice o regole tecniche tradizionali per uffici, autorimesse, scuole, ricettivo, sanità, asili, archivi, musei, attività commerciali, ecc. | Se una RTV è applicabile, sviluppare la valutazione secondo la regola tecnica pertinente e integrare le verifiche accessibilità/esodo inclusivo; documentare eventuali soluzioni alternative secondo Codice dove ammesso. | Separare provvisoriamente le aree non conformi, ridurre affollamento e mantenere vie d’esodo libere. | D.M. 3/9/2021 art. 3; D.M. 3/8/2015 e s.m.i.; RTV applicabili | https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/29/21A06349/SG https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/08/20/15A06189/sg https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/31/19A06608/sg | Alta
ABR.04 | Classificazione basso rischio | L’affollamento complessivo massimo prevedibile è ≤ 100 occupanti, includendo lavoratori, visitatori, appaltatori e persone con esigenze specifiche? |  | DA COMPILARE | Calcolare affollamento ordinario e massimo ragionevolmente prevedibile; includere sale riunioni/formazione, pubblico, manutentori, turni sovrapposti, eventi, persone non autonome. | Se >100 occupanti, non utilizzare l’Allegato I del D.M. 3/9/2021 come unico criterio progettuale: applicare Codice/RTV o criterio ordinario; ricalcolare capacità d’esodo e GSA. | Limitare temporaneamente accessi/prenotazioni, contingentare sale e aggiornare procedure di emergenza. | D.M. 3/9/2021 art. 3 e Allegato I; D.M. 2/9/2021 art. 2 | https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/29/21A06349/SG https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/04/21A05748/SG | Alta
ABR.05 | Classificazione basso rischio | La superficie lorda complessiva del luogo di lavoro è ≤ 1000 m²? |  | DA COMPILARE | Misurare superfici lorde, includendo locali accessori, archivi, depositi, soppalchi, pertinenze interne e aree in uso all’attività. | Se >1000 m², classificare fuori dal basso rischio semplificato; applicare criterio ordinario e valutare compartimentazione, rilevazione, numero e larghezze delle uscite. | Ridurre temporaneamente aree utilizzate o affollamento, ove praticabile, e aggiornare planimetrie di emergenza. | D.M. 3/9/2021 Allegato I | https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/29/21A06349/SG https://www.vigilfuoco.it/sites/default/files/Teramo/formazione/D.M.%2002_09_2021.pdf | Alta
ABR.06 | Classificazione basso rischio | Tutti i piani occupati sono a quota compresa tra -5 m e +24 m rispetto al piano di riferimento? |  | DA COMPILARE | Verificare quote reali dei piani occupati e dei piani accessori; identificare eventuali interrati, soppalchi, coperture praticabili e locali tecnici. | Se fuori intervallo, adottare Codice/RTV e valutare specificamente esodo verticale, spazi calmi, accesso soccorritori, controllo fumo e impianti. | Limitare temporaneamente presenza di persone con ridotta mobilità ai piani più critici, solo come misura transitoria e senza discriminazioni nella soluzione definitiva. | D.M. 3/9/2021 Allegato I; D.M. 236/1989 art. 4.6 | https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/29/21A06349/SG https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1989/06/23/089G0298/sg | Alta
ABR.07 | Classificazione basso rischio | Non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significativa rispetto a dimensione, ventilazione, fonti di innesco e capacità d’esodo? |  | DA COMPILARE | Censire arredi, carta, archivi, imballaggi, tessili, plastiche, rifiuti, depositi, materiali scenici, batterie, merci, prodotti di pulizia e carichi temporanei. | Ridurre o compartimentare depositi; introdurre limiti quantitativi, armadi/ambienti idonei, rotazione scorte, rimozione rifiuti, ordine e pulizia; se la quantità resta significativa, uscire dal perimetro basso rischio. | Rimuovere immediatamente materiali in vie d’esodo; sospendere stoccaggi temporanei; intensificare sorveglianza antincendio. | D.M. 3/9/2021 Allegato I; D.Lgs. 81/2008 art. 46 | https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/29/21A06349/SG https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art46!vig= | Alta
ABR.08 | Classificazione basso rischio | Non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significativa, comprese sostanze infiammabili, comburenti, gas, aerosol, liquidi combustibili, batterie al litio e prodotti chimici? |  | DA COMPILARE | Esaminare schede di sicurezza, etichettatura CLP, inventario sostanze, locali di stoccaggio, ventilazione, incompatibilità, ATEX, ricarica batterie e rifiuti pericolosi. | Eliminare o ridurre quantitativi; usare armadi/ventilazione/compartimentazione idonei; aggiornare valutazione rischio chimico, incendio ed esplosione; se significativo, applicare criteri non semplificati. | Interrompere lavorazioni a rischio, segregare aree, rimuovere inneschi e informare addetti emergenza. | D.M. 3/9/2021 Allegato I; D.Lgs. 81/2008 Titolo IX; D.P.R. 151/2011 | https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/29/21A06349/SG https://www.normattiva.it/eli/stato/DECRETO_LEGISLATIVO/2008/04/09/81/CONSOLIDATED https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/09/22/011G0193/sg | Alta
ABR.09 | Classificazione basso rischio | Non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio, incluse fiamme libere, saldature/taglio, lavorazioni a caldo, verniciatura, polveri combustibili, ricariche batterie significative o processi con atmosfere esplosive? |  | DA COMPILARE | Raccogliere procedure operative, permessi di lavoro a caldo, manutenzioni, processi, impianti, ventilazione, estrazioni, fonti di innesco e storia incidentale. | Introdurre permesso di lavoro a caldo, segregazione, controllo inneschi, ventilazione, sorveglianza post-lavoro, estintori dedicati; se la lavorazione resta pericolosa, adottare criteri ordinari. | Sospendere lavori a caldo in assenza di procedura e addetto formato; presidiare con estintori e controllo fine turno. | D.M. 3/9/2021 Allegato I; D.Lgs. 81/2008 art. 46 | https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/29/21A06349/SG https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art46!vig= | Alta
ABR.10 | Aggiornamento e modifiche | È previsto riesame della valutazione antincendio quando cambiano uso dei locali, layout, affollamento, persone presenti, sostanze, processi, impianti o organizzazione del lavoro? |  | DA COMPILARE | Verificare procedura di gestione modifiche, verbali riunioni, aggiornamento DVR, planimetrie, formazione, manutenzioni, prove d’esodo e consultazione RLS. | Istituire procedura di management of change: nessuna modifica logistica/impiantistica/organizzativa senza valutazione antincendio, verifica accessibilità e aggiornamento piano emergenza. | Prima dell’aggiornamento formale: limitare l’uso delle nuove aree, informare lavoratori e addetti, affiggere planimetrie provvisorie. | D.M. 3/9/2021 art. 4; D.Lgs. 81/2008 art. 29 c.3 | https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/29/21A06349/SG https://www.normattiva.it/eli/stato/DECRETO_LEGISLATIVO/2008/04/09/81/CONSOLIDATED | Media
benni

## 02_Checklist_2026
ID | Sezione | Domanda / criterio di verifica aggiornato 2026 | Verifica | Esito automatico | Evidenze minime / come verificare | Possibile soluzione dettagliata / azione correttiva | Misure compensative temporanee | Fonti normative / tecniche | Priorità proposta | Responsabile | Scadenza | Note esito / azioni
GOV.01 | Valutazione rischio incendio | Il DVR contiene una valutazione specifica del rischio incendio coerente con il D.M. 3/9/2021 e con gli esiti della verifica di basso rischio? |  | DA COMPILARE | DVR aggiornato, criteri adottati, relazione tecnica, descrizione occupanti, pericoli, scenari, misure preventive/protettive e piano di miglioramento. | Integrare il DVR con sezione antincendio: pericoli d’innesco, combustibili, affollamento, utenti vulnerabili, vie d’esodo, compartimentazioni, impianti, gestione e manutenzione; collegare ogni criticità a responsabile e scadenza. | Formalizzare subito istruzioni temporanee di emergenza e sopralluogo con addetti antincendio/RSPP. | D.M. 3/9/2021 art. 2 e Allegato I; D.Lgs. 81/2008 artt. 17, 28, 46 | Alta |  |  |  | benni
GOV.02 | Valutazione rischio incendio | La valutazione considera tutte le persone potenzialmente presenti: lavoratori, pubblico, visitatori, manutentori, appaltatori, persone con disabilità permanenti o temporanee, anziani, gravidanza, persone con difficoltà linguistiche/cognitive? |  | DA COMPILARE | Matrice occupanti, flussi, orari, mansioni, accessi pubblici, frequenza di visitatori, procedure privacy per necessità individuali. | Integrare profili funzionali e non solo categorie diagnostiche: percezione allarme, orientamento, mobilità, comunicazione, capacità di usare porte/scale, autonomia e necessità di assistenza. Coinvolgere gli interessati quando possibile e nel rispetto della riservatezza. | Prevedere accompagnamento dedicato, briefing all’ingresso e punto di contatto per visitatori con esigenze specifiche. | Circolare MI n. 4/2002; Lettera Circolare VVF P880/2006; D.M. 2/9/2021 Allegato II; UNI CEI EN 17210:2021 | Alta
GOV.03 | Valutazione rischio incendio | Sono stati individuati gli scenari di emergenza plausibili e le conseguenze sull’esodo inclusivo? |  | DA COMPILARE | Elenco scenari: incendio in locale, incendio in corridoio, blackout, fumo, allarme non percepito, uscita indisponibile, presenza visitatori, persona non autonoma al piano. | Per ogni scenario definire percorso alternativo, tempi di risposta, compartimento/spazio calmo, comunicazioni, chiamata soccorso, addetti assegnati, priorità di evacuazione e supporti tecnici. | Simulare almeno a tavolino gli scenari più critici; predisporre addetto di piano e controllo finale locali. | D.M. 3/9/2021 Allegato I; D.M. 2/9/2021 Allegato II | Alta
GOV.04 | Valutazione rischio incendio | Le misure antincendio sono coerenti tra prevenzione, protezione, esodo e gestione della sicurezza antincendio? |  | DA COMPILARE | Confrontare DVR, planimetrie, impianti, manutenzione, GSA, formazione, esercitazioni e procedure per persone con esigenze speciali. | Costruire una matrice di coerenza: criticità → misura tecnica → misura gestionale → manutenzione → prova pratica → evidenza documentale. | Riunione straordinaria con datore di lavoro/RSPP/addetti antincendio per allineare procedure e planimetrie. | D.M. 3/9/2021 Allegato I; D.M. 1/9/2021; D.M. 2/9/2021 | Media
GOV.05 | Valutazione rischio incendio | Sono state verificate interferenze con sistemi di sicurezza, controllo accessi, tornelli, porte automatiche, impianti elettrici, UPS e sistemi digitali? |  | DA COMPILARE | Test fail-safe/fail-secure, apertura in emergenza, sblocco manuale, alimentazioni, batterie, procedure blackout, contratti manutenzione. | Configurare dispositivi affinché non impediscano l’esodo; installare pulsanti di emergenza accessibili; garantire alimentazione/sgancio coerente; aggiornare procedure e segnaletica. | Tenere presidiati i varchi critici finché la modifica tecnica non è completata. | D.Lgs. 81/2008 Allegato IV; D.M. 3/9/2021 Allegato I; CEI 64-8; D.M. 37/2008 | Alta
GOV.06 | Valutazione rischio incendio | Le prescrizioni e condizioni di esercizio derivanti da SCIA/CPI, progetti approvati, regole tecniche o autorizzazioni sono state integrate nella checklist? |  | DA COMPILARE | Controllare pratiche antincendio, verbali VVF, prescrizioni, planimetrie approvate, dichiarazioni conformità, fascicolo tecnico. | Creare una sezione di conformità vincolante: nessuna voce della checklist può degradare condizioni approvate; in caso di conflitto coinvolgere tecnico antincendio. | Mantenere condizioni approvate e bloccare modifiche non valutate. | D.P.R. 151/2011; D.M. 3/8/2015 e s.m.i.; D.M. 3/9/2021 | Alta
A.01 | A. Percezione dell’allarme | È presente un sistema o procedura di allarme idoneo al rischio, all’organizzazione e all’affollamento, anche nei luoghi a basso rischio? |  | DA COMPILARE | Verificare pulsanti, sirene, EVAC, procedure verbali, telefoni, segnalazione manuale, copertura locali isolati, registri prove. | Installare o adeguare un sistema di allarme proporzionato: almeno modalità chiaramente percepibile, codificata, immediata e attivabile; nei luoghi complessi valutare IRAI/EVAC anche se non obbligatori per basso rischio. | Fino all’installazione: addetti incaricati di avviso diretto stanza per stanza, fischietti/megafoni, lista di controllo e prova documentata. | D.M. 3/9/2021 Allegato I; D.M. 2/9/2021 Allegato I; D.Lgs. 81/2008 Titolo V | Alta
A.02 | A. Percezione dell’allarme | Il segnale acustico è udibile e riconoscibile in tutti gli ambienti, compresi servizi igienici, archivi, locali tecnici, sale riunioni, aree rumorose e aree con porte chiuse? |  | DA COMPILARE | Misurare o provare l’udibilità durante condizioni reali; registrare locali ciechi, rumore di fondo, DPI otoprotettori, porte, impianti HVAC. | Riposizionare/integrare segnalatori; calibrare pressione sonora senza livelli dolorosi; adottare tono continuo o messaggio vocale chiaramente distinguibile; verificare alimentazione di sicurezza dove necessario. | Istituire ronde di allarme e conferma evacuazione nei locali non coperti. | D.M. 2/9/2021 Allegato I; D.Lgs. 81/2008 Titolo V e Allegati su segnaletica; UNI EN 54/UNI ISO 7240 ove applicabili | Alta
A.03 | A. Percezione dell’allarme | L’allarme è multisensoriale quando il solo canale acustico non garantisce percezione da parte di persone sorde/ipoudenti, con DPI, in ambienti rumorosi o isolate? |  | DA COMPILARE | Verificare lampade flash, pannelli luminosi, messaggi testuali, dispositivi a vibrazione, app/avviso personale, procedure per visitatori. | Integrare segnalazione ottica sincronizzata, messaggi luminosi, vibrazione o altri canali accessibili; garantire coerenza del codice di emergenza; valutare EVAC con messaggi chiari e ripetuti. | Assegnare addetto di avviso diretto e conferma ricezione; usare messaggi scritti/pittogrammi pronti. | D.M. 2/9/2021 Allegato II; UNI CEI EN 17210:2021; D.Lgs. 81/2008 Titolo V | Alta
A.04 | A. Percezione dell’allarme | L’allarme è percepibile da persone cieche/ipovedenti o con difficoltà cognitive, evitando ambiguità e conflitti con altri segnali? |  | DA COMPILARE | Test con utenti/analoghi scenari: tono, messaggio vocale, ripetizione, assenza di eco/confusione, indicazioni semplici su cosa fare. | Utilizzare messaggi vocali brevi, istruzioni standardizzate, ripetizione, eventuale descrizione del percorso; differenziare chiaramente preallarme/evacuazione; formazione specifica degli addetti sulla comunicazione. | Accompagnamento immediato; indicazioni verbali univoche: chi parla, cosa è successo, dove andare, come essere guidati. | D.M. 2/9/2021 Allegati I-II; Circolare MI n. 4/2002 | Alta
A.05 | A. Percezione dell’allarme | I dispositivi manuali di allarme o richiesta soccorso sono accessibili, raggiungibili, identificabili e non ostruiti? |  | DA COMPILARE | Verificare altezza, contrasto, cartelli, spazio libero frontale/laterale, raggiungibilità da sedia a ruote, assenza di chiavi o ostacoli. | Riposizionare dispositivi in campo di raggiungibilità; aggiungere segnaletica visiva/tattile; garantire spazio di manovra; proteggere da urti senza renderli difficili da usare. | Segnalare temporaneamente il dispositivo più vicino e incaricare addetti di attivazione. | D.M. 236/1989; D.P.R. 503/1996; D.Lgs. 81/2008 Titolo V | Media
A.06 | A. Percezione dell’allarme | Sono presenti istruzioni chiare su come attivare l’allarme, avvisare i soccorsi e comunicare necessità di assistenza? |  | DA COMPILARE | Verificare istruzioni vicino a telefoni/pulsanti, numeri interni, numeri emergenza, ruolo addetti, lingua comprensibile. | Predisporre cartelli e schede operative in linguaggio semplice, pittogrammi e formato accessibile; includere chiamata 112/115, indirizzo esatto, piano/locale, presenza persone con disabilità e accessi per soccorritori. | Consegnare istruzioni brevi agli addetti e affiggerle nei punti strategici. | D.M. 2/9/2021 Allegati I-II | Alta
A.07 | A. Percezione dell’allarme | Il sistema di allarme/EVAC, se presente, è sottoposto a controllo, sorveglianza e manutenzione documentata? |  | DA COMPILARE | Registro controlli, prove periodiche, contratti, esiti funzionali, anomalie, ripristini, prove alimentazioni secondarie. | Pianificare manutenzione secondo norme tecniche e istruzioni del fabbricante; annotare controlli; correggere immediatamente segnalatori guasti o scollegati. | Aumentare sorveglianza e avviso manuale fino al ripristino. | D.M. 1/9/2021 artt. 3-4 e Allegato I; UNI 11224; UNI ISO 7240-19/UNI CEN/TS 54-32 | Alta
A.08 | A. Percezione dell’allarme | Sono state definite misure personalizzate per persone che potrebbero non percepire o interpretare l’allarme? |  | DA COMPILARE | PEEP/scheda assistenza consensuale, ruoli addetti, comunicazione alternativa, dispositivi personali, test con interessato. | Predisporre Piano di Evacuazione Individuale o scheda di supporto: modalità di avviso, accompagnatore, ausili, luogo di attesa, recapiti e verifica post-evacuazione; aggiornare a ogni cambio mansione/postazione. | Assegnare temporaneamente buddy/addetto di reparto e informare il coordinatore emergenza. | D.M. 2/9/2021 Allegato II; Circolare MI n. 4/2002 | Alta
B.01 | B. Orientamento durante l’esodo | La segnaletica di sicurezza indica chiaramente vie d’esodo, uscite, spazi calmi, punto di raccolta e divieti/attrezzature antincendio? |  | DA COMPILARE | Sopralluogo diurna/notturna: visibilità, coerenza, altezza, contrasto, copertura da ogni posizione, assenza di cartelli contraddittori. | Installare segnaletica conforme al D.Lgs. 81/2008 Titolo V, preferibilmente con pittogrammi UNI EN ISO 7010; eliminare segni obsoleti; collocare cartelli in asse visivo e ripeterli ai cambi direzione. | Apporre segnaletica provvisoria ad alta visibilità e accompagnamento da parte degli addetti. | D.Lgs. 81/2008 Titolo V; D.M. 3/9/2021 Allegato I; UNI EN ISO 7010 | Alta
B.02 | B. Orientamento durante l’esodo | La segnaletica è leggibile da persone in piedi e sedute, con adeguati caratteri, contrasto, illuminazione e distanza di lettura? |  | DA COMPILARE | Verificare campo visivo, distanze, riflessi, dimensioni caratteri, ostacoli, altezza posa e leggibilità in affollamento. | Riposizionare cartelli anche a quota più bassa ove utile; usare alto contrasto, caratteri senza grazie, pittogrammi, ridurre riflessi; prevedere doppia quota in ambienti complessi. | Presidiare i bivi principali e fornire indicazioni verbali/gestuali. | D.Lgs. 81/2008 Titolo V; UNI CEI EN 17210:2021 | Media
B.03 | B. Orientamento durante l’esodo | Le vie e le uscite di emergenza dispongono di illuminazione di sicurezza sufficiente e automaticamente attiva in caso di guasto dell’alimentazione ordinaria? |  | DA COMPILARE | Prove funzionali, autonomia batterie, registro controlli, livelli illuminamento, copertura scale/rampe/dislivelli/uscite/presidi. | Installare o adeguare illuminazione di emergenza conforme alla regola dell’arte; includere scale, cambi quota, dispositivi antincendio, spazi calmi, uscite e percorsi esterni fino al luogo sicuro. | Fino al ripristino, limitare uso dell’area in condizioni di scarsa luce e predisporre torce/illuminazione portatile agli addetti. | D.Lgs. 81/2008 Allegato IV; D.M. 3/9/2021 Allegato I; UNI EN 1838:2025; CEI 64-8 | Alta
B.04 | B. Orientamento durante l’esodo | Sono disponibili planimetrie di emergenza aggiornate, orientate rispetto al punto di osservazione e comprensibili anche a visitatori? |  | DA COMPILARE | Controllare data, layout reale, 'voi siete qui', percorsi, uscite, estintori, pulsanti, spazi calmi, punto raccolta, scale/ascensori, legenda. | Aggiornare planimetrie secondo criteri di chiarezza, pittogrammi, contrasti e posizione; includere percorsi accessibili e spazi calmi; sostituire immediatamente mappe non coerenti con lo stato di fatto. | Affiggere planimetrie provvisorie e informare personale/visitatori sulle deviazioni. | D.M. 2/9/2021 Allegato II; UNI ISO 23601:2024 | Media
B.05 | B. Orientamento durante l’esodo | È presente un sistema integrato di orientamento per persone cieche/ipovedenti, ove necessario per complessità, pubblico o presenza di persone con disabilità visiva? |  | DA COMPILARE | Verificare guide naturali, percorsi tattili, mappe tattili, contrasti pavimento/pareti, indicazioni Braille/rilievo, corrimani, assenza interruzioni. | Installare o completare percorsi-guida tattili e mappe tattili che conducano a uscite, scale protette, spazio calmo e punto di raccolta; armonizzare con il sistema generale di wayfinding. | Assegnare accompagnatore formato; fornire mappa/descrizione verbale del percorso all’arrivo. | D.P.R. 503/1996; D.M. 236/1989; Circolare MI n. 4/2002; UNI CEI EN 17210:2021 | Media
B.06 | B. Orientamento durante l’esodo | I corrimani delle scale d’esodo riportano indicazioni tattili/visive del piano raggiunto e della direzione verso il luogo sicuro? |  | DA COMPILARE | Ispezione corrimani: numerazione piano in rilievo/Braille, frecce, continuità, leggibilità al tatto, contrasto. | Applicare targhette resistenti, non taglienti, in rilievo/Braille e alto contrasto alle estremità delle rampe; codificare piani e direzione d’esodo. | Presidiare le scale con addetto che comunichi piano e direzione. | D.M. 236/1989; D.P.R. 503/1996; UNI CEI EN 17210:2021 | Media
B.07 | B. Orientamento durante l’esodo | I percorsi d’esodo restano riconoscibili anche in condizioni di fumo, blackout parziale o affollamento? |  | DA COMPILARE | Verificare segnali a bassa quota, fotoluminescenti ove utili, contrasti parete/pavimento, continuità percorsi, illuminazione antipanico. | Integrare segnalazione a quota bassa, marcatori di percorso, linee di guida, contrasti e illuminazione di emergenza; evitare materiali riflettenti o abbaglianti. | Ridurre temporaneamente affollamento e assegnare addetti di indirizzamento. | D.M. 3/9/2021 Allegato I; UNI EN 1838:2025; UNI CEI EN 17210:2021 | Alta
B.08 | B. Orientamento durante l’esodo | Le informazioni di emergenza sono disponibili in formato accessibile: linguaggio semplice, pittogrammi, contrasto, audio/visivo, eventuale multilingua? |  | DA COMPILARE | Materiale informativo, istruzioni per visitatori, intranet/app, procedure, cartelli nei locali, leggibilità e comprensibilità. | Redigere schede di emergenza in linguaggio chiaro/easy-to-read, con icone e sequenza azioni; fornire versioni digitali accessibili e istruzioni multilingua se il pubblico/forza lavoro lo richiede. | Briefing iniziale e cartellini/volantini provvisori in reception o ingresso. | D.M. 2/9/2021 Allegato I; UNI CEI EN 17210:2021 | Media
B.09 | B. Orientamento durante l’esodo | Eventuali cambi temporanei di percorso, cantieri interni o uscite indisponibili sono segnalati e comunicati in modo accessibile? |  | DA COMPILARE | Permessi lavori, interdizioni, cartelli, planimetrie, comunicazioni a lavoratori/appaltatori/visitatori, percorsi alternativi. | Applicare procedura di gestione modifiche: chiusura uscita solo con percorso alternativo verificato, segnaletica provvisoria accessibile, comunicazione preventiva e aggiornamento piano emergenza. | Aumentare addetti di presidio e sospendere attività con pubblico se non si garantisce esodo sicuro. | D.M. 2/9/2021 Allegato II; D.Lgs. 81/2008 art. 18 e Allegato IV | Alta
C1.01 | C.1 Porte dei locali di lavoro | Le porte dei locali di lavoro hanno larghezza utile adeguata all’affollamento e consentono il passaggio di persone su sedia a ruote? |  | DA COMPILARE | Misurare luce netta con anta aperta a 90°, considerando maniglie, battute, ingombri e presenza di arredi. | Adeguare la larghezza utile; per percorsi accessibili assumere almeno 80 cm come requisito minimo e preferire 90 cm o più dove il flusso lo richiede; ridistribuire occupanti o aprire ulteriori varchi. | Limitare affollamento del locale e garantire assistenza dedicata finché il varco non è adeguato. | D.Lgs. 81/2008 Allegato IV; D.M. 236/1989 art. 8.1.1; D.M. 3/9/2021 Allegato I | Alta
C1.02 | C.1 Porte dei locali di lavoro | Le ante singole non superano 1,20 m e sono manovrabili senza eccessiva forza? |  | DA COMPILARE | Rilievo dimensionale e prova di apertura; verificare inerzia, peso anta, chiudiporta, vento/depressione. | Sostituire o dividere ante troppo larghe/pesanti; regolare ferramenta e chiudiporta; installare servocomando o apertura assistita se necessario e compatibile con sicurezza incendio. | Tenere porta presidiata da addetto durante esercizio, senza bloccare porte resistenti al fuoco in posizione aperta con mezzi impropri. | D.M. 236/1989 art. 8.1.1; D.M. 1/9/2021 Allegato I | Media
C1.03 | C.1 Porte dei locali di lavoro | Gli spazi antistanti e retrostanti le porte consentono manovra, accostamento laterale e inversione per una sedia a ruote in relazione al verso di apertura? |  | DA COMPILARE | Verificare spazi liberi, arredi, cestini, fotocopiatrici, piante, tornelli, tappeti, appendiabiti e ingombro dell’anta. | Rimuovere/riposizionare ostacoli; invertire il senso d’apertura se sicuro; spostare porta o creare nicchie/allargamenti; garantire area di rotazione ove richiesta. | Segnalare e liberare immediatamente aree di manovra; assegnare assistenza all’apertura. | D.M. 236/1989 art. 8.1.1; D.P.R. 503/1996 | Alta
C1.04 | C.1 Porte dei locali di lavoro | Soglie e pavimenti in prossimità delle porte sono complanari o con dislivello ≤ 2,5 cm, smussato e non pericoloso? |  | DA COMPILARE | Rilievo con metro/livella; verificare battute, zerbini, canaline, tappeti e guide. | Rendere complanare; installare scivolo raccordato e antisdrucciolo; eliminare tappeti mobili/canaline; usare soglie ribassate e contrasto visivo/tattile se resta dislivello. | Segnalare il dislivello e accompagnare persone con mobilità o vista ridotta. | D.M. 236/1989 art. 8.1.2; UNI CEI EN 17210:2021 | Alta
C1.05 | C.1 Porte dei locali di lavoro | Le maniglie sono a leva, arrotondate, poste indicativamente a 85-95 cm, utilizzabili con pugno chiuso e senza presa di precisione? |  | DA COMPILARE | Eseguire test del pugno chiuso; verificare altezza, contrasto, distanza da spigoli, assenza pomelli/girevoli. | Sostituire pomoli o maniglie non accessibili con leve ricurve/arrotondate; posizionare a quota accessibile; aggiungere contrasto cromatico e istruzioni se dispositivo non intuitivo. | Addetto di supporto all’apertura; porta lasciata aperta solo se non è porta tagliafuoco e non compromette la sicurezza. | D.M. 236/1989 art. 8.1.1; Circolare VVF P880/2006 | Media
C1.06 | C.1 Porte dei locali di lavoro | Lo sforzo di apertura è ≤ 8 kg e, ove possibile, contenuto entro valori più agevoli per persone con forza limitata? |  | DA COMPILARE | Misurare con dinamometro al bordo opposto alle cerniere; provare porte con chiudiporta e guarnizioni in condizioni reali. | Regolare o sostituire chiudiporta/guarnizioni; alleggerire anta; installare apertura assistita; ridurre depressioni d’aria; manutenzione delle cerniere. | Assistenza temporanea e segnalazione di porta difficoltosa; non disattivare chiudiporta di porte resistenti al fuoco. | D.M. 236/1989 art. 8.1.1; D.M. 1/9/2021 | Alta
C1.07 | C.1 Porte dei locali di lavoro | Le porte trasparenti o vetrate sono segnalate a quota visibile e realizzate con vetri di sicurezza? |  | DA COMPILARE | Verificare marcature, fasce a 1,00-1,80 m, visibilità da persona seduta/in piedi, certificazione vetri e protezione bassa. | Applicare fasce ad alto contrasto su due quote; sostituire vetri non sicuri con vetro stratificato/temperato idoneo; proteggere superfici basse e spigoli. | Applicare immediata segnalazione provvisoria e delimitare l’area se il vetro è pericoloso. | D.Lgs. 81/2008 Allegato IV; D.M. 236/1989 art. 8.1.1 | Media
C1.08 | C.1 Porte dei locali di lavoro | Le porte apribili nei due versi sono trasparenti o dotate di pannelli visivi e non creano urti a persone cieche/ipovedenti? |  | DA COMPILARE | Verificare traffico, specchiature, visibilità reciproca, contrasto bordi e maniglie. | Installare pannelli trasparenti di sicurezza ad altezza utile anche a persone sedute; aggiungere segnali tattili/contrasti; valutare senso unico o porta scorrevole solo se non impiegata come uscita d’emergenza non idonea. | Presidiare il varco nei momenti di maggiore traffico. | D.Lgs. 81/2008 Allegato IV; D.M. 236/1989 | Media
C1.09 | C.1 Porte dei locali di lavoro | Le porte resistenti al fuoco, ove presenti, chiudono correttamente e non sono bloccate aperte con cunei o arredi? |  | DA COMPILARE | Prove chiusura completa, riscontro scrocco, guarnizioni, autochiusura, fermo elettromagnetico collegato ad allarme, registro controlli. | Rimuovere cunei; ripristinare chiudiporta, guarnizioni e serrature; installare fermi elettromagnetici certificati collegati a rivelazione/allarme; manutenzione secondo UNI 11473. | Sorveglianza giornaliera e immediata rimozione di blocchi impropri. | D.M. 1/9/2021 Allegato I; UNI 11473; D.M. 3/9/2021 Allegato I | Alta
C1.10 | C.1 Porte dei locali di lavoro | Le porte e i varchi non sono ostruiti da arredi, archivi, rifiuti, apparecchiature o depositi temporanei? |  | DA COMPILARE | Sopralluogo a campione e in fine turno; verifica larghezza libera e rotazione ante. | Rimuovere definitivamente ostacoli; ridefinire layout e aree deposito; introdurre marcatura a pavimento 'area da mantenere libera' e sorveglianza. | Rimozione immediata dell’ostacolo e comunicazione al responsabile area. | D.Lgs. 81/2008 Allegato IV; D.M. 3/9/2021 Allegato I | Alta
C1.11 | C.1 Porte dei locali di lavoro | Le porte automatiche o motorizzate non impediscono l’esodo in caso di blackout, allarme o guasto? |  | DA COMPILARE | Test di emergenza, sblocco manuale, alimentazione, sensori, fotocellule, istruzioni, manutenzione. | Garantire apertura di sicurezza o sblocco manuale accessibile; integrare con allarme; predisporre bypass e manutenzione; segnalare chiaramente il dispositivo di sblocco. | Tenere varco alternativo presidiato e libero. | D.Lgs. 81/2008 Allegato IV; CEI 64-8; D.M. 37/2008 | Alta
C1.12 | C.1 Porte dei locali di lavoro | Sul lato di tiro della porta è presente, ove utile, un maniglione orizzontale o ausilio per agevolare la chiusura da sedia a ruote? |  | DA COMPILARE | Verificare porte pesanti, distanza dall’anta, quota, lunghezza, ingombri e rischio impiglio. | Installare maniglione orizzontale di chiusura a quota accessibile e con presa sicura, mantenendo compatibilità con resistenza al fuoco e certificazioni. | Assistenza all’apertura/chiusura fino all’intervento. | D.M. 236/1989; buone prassi di accessibilità | Bassa
C2.01 | C.2 Uscite e porte lungo vie d’esodo | Numero, posizione e larghezza delle uscite di piano sono adeguati all’affollamento, ai percorsi e agli scenari di incendio? |  | DA COMPILARE | Rilievo uscite, larghezze utili, affollamento per piano, percorsi monodirezionali, ridondanza, uscite alternative, planimetrie. | Ricalcolare l’esodo secondo D.M. 3/9/2021/Regola tecnica applicabile; incrementare uscite o larghezze; ridurre affollamento; realizzare compartimentazioni o percorsi protetti ove necessario. | Contingentare presenza e presidiare percorsi finché l’adeguamento non è concluso. | D.M. 3/9/2021 art. 3 e Allegato I; D.M. 3/8/2015 e s.m.i.; D.Lgs. 81/2008 Allegato IV | Alta
C2.02 | C.2 Uscite e porte lungo vie d’esodo | Le porte lungo l’esodo e le uscite di sicurezza sono apribili nel verso dell’esodo quando richiesto dal rischio, dall’affollamento o dalla posizione? |  | DA COMPILARE | Verificare senso di apertura, affollamento dell’area servita, posizione al piede scale, attività a rischio, interferenze con passaggi esterni. | Invertire il senso di apertura o adottare soluzione equivalente solo se ammessa e dimostrata; evitare che l’anta aperta riduca scala/corridoio o crei urto. | Limitare affollamento dell’area servita e assegnare addetto al varco. | D.Lgs. 81/2008 Allegato IV; D.M. 3/9/2021 Allegato I | Alta
C2.03 | C.2 Uscite e porte lungo vie d’esodo | Le uscite sono apribili dall’interno con facilità, senza chiavi, codici, badge o conoscenze speciali? |  | DA COMPILARE | Test reale da parte di persone non addestrate; verifica serrature, elettromagneti, controllo accessi, cancelli, scrocchi, catene. | Eliminare dispositivi che impediscono l’esodo; installare maniglioni antipanico o dispositivi di emergenza conformi; programmare sblocco automatico in emergenza e sblocco manuale accessibile. | Rimuovere immediatamente catene/serrature non ammesse; presidiare varco fino a modifica. | D.Lgs. 81/2008 Allegato IV; UNI EN 1125; UNI EN 179 | Alta
C2.04 | C.2 Uscite e porte lungo vie d’esodo | I maniglioni/dispositivi di apertura sono accessibili, contrastati, ad altezza adeguata e manovrabili con forza ridotta? |  | DA COMPILARE | Test con pugno chiuso/sedia a ruote; misurare quota, sforzo, presenza ostacoli e larghezza libera. | Sostituire dispositivi non accessibili; posizionare correttamente; scegliere maniglioni a barra orizzontale o dispositivi di emergenza con azione intuitiva e manutenzione programmata. | Addetto al varco durante l’esercizio e segnalazione di dispositivo difficoltoso. | D.M. 236/1989 art. 8.1.1; D.Lgs. 81/2008 Allegato IV; UNI EN 1125/179 | Alta
C2.05 | C.2 Uscite e porte lungo vie d’esodo | Le uscite immettono in luogo sicuro, percorso protetto, compartimento o area esterna realmente fruibile da tutti? |  | DA COMPILARE | Aprire le uscite e seguire il percorso fino al punto sicuro; verificare cancelli, gradini, fumo potenziale, aree carrabili, ostacoli esterni. | Adeguare il percorso oltre la porta; creare rampa o pianerottolo; spostare punto raccolta; proteggere da veicoli e da fumo/irraggiamento; garantire chiavi/sblocco cancelli. | Scegliere percorso alternativo e aggiornare temporaneamente planimetrie. | D.M. 3/9/2021 Allegato I; D.M. 2/9/2021 Allegato II; D.M. 236/1989 | Alta
C2.06 | C.2 Uscite e porte lungo vie d’esodo | Le porte lungo vie d’esodo non riducono la larghezza utile del percorso quando aperte e non interferiscono con scale, rampe o flussi opposti? |  | DA COMPILARE | Valutare ingombro ante, corridoi stretti, sbarchi scala, porte contrapposte, apertura simultanea e flussi. | Riposizionare serramenti; modificare verso apertura; creare nicchia; usare sistema ammesso che preservi uscita immediata e protezione antincendio. | Presidio e riduzione affollamento nei punti critici. | D.Lgs. 81/2008 Allegato IV; D.M. 3/9/2021 Allegato I; D.M. 236/1989 | Media
C2.07 | C.2 Uscite e porte lungo vie d’esodo | Le uscite sono segnalate, illuminate e visibili anche in assenza di illuminazione ordinaria? |  | DA COMPILARE | Controllare cartelli, illuminazione di emergenza, contrasto, direzione, autonomia, manutenzioni. | Installare segnaletica retroilluminata/fotoluminescente ove idonea e illuminazione di emergenza; verificare autonomie; ripetere segnali ai cambi direzione. | Torcia di emergenza agli addetti e presidio percorso. | D.Lgs. 81/2008 Titolo V e Allegato IV; UNI EN 1838:2025; D.M. 1/9/2021 | Alta
C2.08 | C.2 Uscite e porte lungo vie d’esodo | Le porte tagliafuoco lungo l’esodo sono compatibili con accessibilità e mantengono la funzione di compartimentazione? |  | DA COMPILARE | Test apertura/chiusura, certificazione, guarnizioni, autochiusura, elettromagneti, sforzo, spazio manovra, manutenzione UNI 11473. | Regolare chiudiporta per minima forza compatibile; installare fermi elettromagnetici collegati a allarme; sostituire porta se peso/sforzo non accessibile; garantire chiusura completa. | Sorveglianza: porte chiuse/libere e assistenza a persone con difficoltà. | D.M. 1/9/2021 Allegato I; UNI 11473; D.M. 236/1989 | Alta
C2.09 | C.2 Uscite e porte lungo vie d’esodo | Le uscite di sicurezza sono utilizzabili durante tutto l’orario di lavoro e non solo durante orari presidiati? |  | DA COMPILARE | Controllare chiusure notturne, fasce orarie, pulizie, turni, festività, smart working con presidi ridotti, accessi appaltatori. | Assicurare sempre apertura dall’interno; definire responsabilità apertura/chiusura; controlli giornalieri; procedura per lavoro isolato e fuori orario. | Autorizzare temporaneamente l’attività solo con addetto presente e uscita verificata. | D.Lgs. 81/2008 Allegato IV; D.M. 2/9/2021 Allegato II | Alta
C3.01 | C.3 Percorsi orizzontali interni | I percorsi d’esodo interni hanno larghezza libera adeguata, continua e non inferiore a quanto necessario per il passaggio di sedie a ruote e per il deflusso previsto? |  | DA COMPILARE | Misurare larghezza libera effettiva lungo tutto il percorso; considerare arredi, radiatori, porte aperte, estintori, colonne e restringimenti. | Ampliare o riorganizzare percorso; rimuovere ostacoli; definire corridoio libero con marcatura; preferire almeno 100 cm e allargamenti/rotazioni adeguati, adottando larghezze superiori in funzione dell’affollamento. | Ridurre temporaneamente affollamento e presidiare il percorso. | D.M. 236/1989 art. 8.1.11; D.M. 3/9/2021 Allegato I; D.Lgs. 81/2008 Allegato IV | Alta
C3.02 | C.3 Percorsi orizzontali interni | La pavimentazione è stabile, complanare, antisdrucciolo, non abbagliante e priva di inciampi? |  | DA COMPILARE | Controllare giunti, risalti, tappeti, canaline, pavimenti bagnati, riflessi, superfici lucide, usura. | Livellare discontinuità; eliminare tappeti mobili; scegliere finiture antisdrucciolo e opache; correggere illuminazione naturale/artificiale; predisporre pulizia e segnalazione pavimenti bagnati. | Rimuovere immediatamente ostacoli e segnalare aree scivolose. | D.M. 236/1989 artt. 4.1.2 e 8.1.2; D.Lgs. 81/2008 Allegato IV | Alta
C3.03 | C.3 Percorsi orizzontali interni | I dislivelli lungo l’esodo sono eliminati o raccordati con rampe accessibili e riconoscibili? |  | DA COMPILARE | Mappare soglie, gradini singoli, pedane, cambi quota, pendenze, pianerottoli e corrimani. | Eliminare il dislivello; realizzare rampa preferibilmente ≤5% e comunque conforme ai limiti tecnici applicabili; prevedere corrimano, cordolo, pianerottoli, superficie antisdrucciolo, contrasto e segnale tattile/visivo. | Predisporre addetti e ausili per superamento temporaneo; evitare che la persona resti sola davanti al dislivello. | D.M. 236/1989 art. 8.1.11; UNI CEI EN 17210:2021 | Alta
C3.04 | C.3 Percorsi orizzontali interni | Sono presenti spazi di inversione/manovra per sedia a ruote nei tratti lunghi, ai bivi, davanti a porte, spazi calmi e punti di attesa? |  | DA COMPILARE | Verificare aree 150 x 150 cm o equivalenti, corridoi ciechi, bivi, varchi, locali piccoli. | Creare allargamenti e aree di rotazione; rimuovere arredi; riprogettare layout o percorso; evitare vicoli ciechi per persone con mobilità ridotta. | Assistenza nelle manovre e accesso a percorso alternativo. | D.M. 236/1989; D.P.R. 503/1996; UNI CEI EN 17210:2021 | Media
C3.05 | C.3 Percorsi orizzontali interni | Ostacoli sporgenti, sospesi o non eliminabili sono rilevabili con bastone e percepibili visivamente? |  | DA COMPILARE | Controllare estintori sporgenti, bacheche, mensole, segnaletica, apparecchi, schermi, arredi sotto 2 m. | Rimuovere ostacolo; incassarlo; aggiungere elemento a terra rilevabile dal bastone; delimitare con barriera tattile e contrasto; proteggere spigoli. | Segnalare e transennare immediatamente l’ostacolo. | D.M. 236/1989; D.P.R. 503/1996; UNI CEI EN 17210:2021 | Media
C3.06 | C.3 Percorsi orizzontali interni | Le vie d’esodo sono libere da depositi temporanei, rifiuti, apparecchiature, fotocopiatrici, scatole, cavi o carrelli? |  | DA COMPILARE | Ispezioni a sorpresa, fine turno, registro non conformità, fotografie, responsabilità area. | Definire divieto assoluto di deposito; creare aree deposito alternative; marcatura a pavimento; controlli giornalieri; responsabilizzare preposti. | Rimozione immediata e comunicazione al preposto. | D.Lgs. 81/2008 Allegato IV; D.M. 3/9/2021 Allegato I | Alta
C3.07 | C.3 Percorsi orizzontali interni | I percorsi sono il più possibile lineari, intuitivi e con bassa tortuosità, anche per persone cieche o in condizioni di visibilità ridotta? |  | DA COMPILARE | Seguire il percorso con persona non familiare o simulazione; identificare deviazioni, porte simili, corridoi ciechi e bivi. | Riorganizzare layout; aggiungere segnaletica ripetuta, guide naturali/tattili, contrasti, mappe; ridurre arredi che costringono a zig-zag. | Presidiare bivi e locali con percorsi non intuitivi. | Circolare MI n. 4/2002; Lettera Circolare VVF P880/2006; UNI CEI EN 17210:2021 | Media
C3.08 | C.3 Percorsi orizzontali interni | Lungo i percorsi sono disponibili aree di riposo/sosta senza intralciare il deflusso, ove la lunghezza o la popolazione lo richiedano? |  | DA COMPILARE | Valutare lunghezza percorsi, presenza persone con affaticamento, sedute, appoggi, condizioni termiche e affollamento. | Creare punti di sosta laterali, sedute stabili e non combustibili in aree non d’esodo o nicchie, senza ridurre larghezze; prevedere assistenza nel piano emergenza. | Addetto di accompagnamento e sosta in area sicura/spazio calmo. | D.M. 236/1989; UNI CEI EN 17210:2021; D.M. 2/9/2021 Allegato II | Bassa
C3.09 | C.3 Percorsi orizzontali interni | Le porte, tende, arredi mobili o sistemi di security non possono chiudere o restringere accidentalmente il percorso durante l’emergenza? |  | DA COMPILARE | Verificare fermaporta, tende frangisole, cancelli, espositori, porte scorrevoli, varchi controllati, blocchi magnetici. | Rimuovere elementi mobili; garantire fail-safe; bloccare espositori fuori percorso; installare guide e arresti; aggiornare procedure di chiusura giornaliera. | Presidio dei varchi e rimozione immediata elementi mobili. | D.Lgs. 81/2008 Allegato IV; D.M. 3/9/2021 Allegato I | Alta
C3.10 | C.3 Percorsi orizzontali interni | I presidi antincendio lungo il percorso sono accessibili senza ostacolare la via d’esodo? |  | DA COMPILARE | Controllare estintori, idranti, pulsanti, coperte, cassette, altezza, segnaletica, spazio libero e ingombro. | Riposizionare presidi in nicchie o aree segnalate; garantire visibilità e accessibilità; evitare sporgenze non rilevabili; mantenere distanze e segnaletica. | Segnalazione provvisoria e rimozione di ostacoli. | D.M. 1/9/2021 Allegato I; D.Lgs. 81/2008 Titolo V | Media
C4.01 | C.4 Percorsi verticali interni | Le scale utilizzate per l’esodo hanno larghezza, geometria, continuità e protezione coerenti con l’affollamento e la strategia di esodo? |  | DA COMPILARE | Rilievo scale: larghezza netta, gradini, pianerottoli, rampe, porte, protezione, affollamento per piano e percorsi alternativi. | Adeguare o individuare scala alternativa; applicare Codice/criteri tecnici ove richiesto; ridurre affollamento ai piani; realizzare compartimentazione o scala protetta se necessaria. | Limitare permanenza ai piani critici e rafforzare assistenza fino all’adeguamento. | D.M. 3/9/2021 Allegato I; D.M. 236/1989 art. 8.1.10; D.Lgs. 81/2008 Allegato IV | Alta
C4.02 | C.4 Percorsi verticali interni | Le scale hanno parapetti/guardrail almeno 100 cm e non attraversabili da sfera di 10 cm, senza pericoli di caduta? |  | DA COMPILARE | Misurare parapetti, vuoti, alzate aperte, lati scala, pianerottoli, finestre e ringhiere. | Adeguare altezza e inattraversabilità; eliminare vuoti; aggiungere protezioni e corrimani; verificare resistenza meccanica. | Interdire scala se rischio caduta non gestibile; usare percorso alternativo. | D.M. 236/1989 art. 8.1.10; D.Lgs. 81/2008 Allegato IV | Alta
C4.03 | C.4 Percorsi verticali interni | Sono presenti corrimani continui, afferrabili, a quota 90-100 cm, preferibilmente su entrambi i lati e prolungati ai pianerottoli? |  | DA COMPILARE | Verificare continuità, interruzioni, diametro/presa, distanza parete, contrasto, estremità non pericolose. | Installare o riposizionare corrimani continui; aggiungere secondo corrimano ove utile; prolungare prima/dopo rampa; usare contrasto e superficie non scivolosa. | Addetto di accompagnamento e divieto uso scala da parte di persone non assistite. | D.M. 236/1989 art. 8.1.10; UNI CEI EN 17210:2021 | Media
C4.04 | C.4 Percorsi verticali interni | I gradini sono regolari, antisdrucciolo, con marcatura visiva del bordo e senza alzate/pedate pericolose? |  | DA COMPILARE | Misurare alzata/pedata, uniformità, nastri antiscivolo, usura, listelli, contrasto luminanza, riflessi. | Rifare o regolarizzare gradini; applicare listelli antisdrucciolo e marcagradino contrastati; eliminare sporgenze pericolose; mantenere pulizia. | Illuminare e presidiare; vietare uso di scale danneggiate. | D.M. 236/1989 art. 8.1.10; D.Lgs. 81/2008 Allegato IV | Alta
C4.05 | C.4 Percorsi verticali interni | Inizio e fine rampe sono segnalati con fasce visive/tattili percepibili almeno a distanza adeguata dal primo/ultimo gradino? |  | DA COMPILARE | Verificare fasce 30 cm, contrasto, percepibilità al tatto plantare, assenza di elementi confondenti. | Installare fascia tattile/visiva di avvertimento e contrasto cromatico; coordinare con percorsi guida e mappe tattili; evitare materiali scivolosi. | Accompagnamento di persone cieche/ipovedenti. | D.M. 236/1989 art. 8.1.10; D.P.R. 503/1996; UNI CEI EN 17210:2021 | Media
C4.06 | C.4 Percorsi verticali interni | Le scale dispongono di illuminazione ordinaria e di sicurezza adeguata, senza abbagliamento o zone d’ombra? |  | DA COMPILARE | Controllare livelli luce, emergenza, autonomia, riflessi, interruttori, sensori, manutenzione, illuminazione su ogni pianerottolo. | Adeguare apparecchi e distribuzione; schermare fonti abbaglianti; installare emergenza conforme; prevedere prova periodica e sostituzione batterie. | Torcia agli addetti e limitazione uso in caso di guasto luce. | D.Lgs. 81/2008 Allegato IV; UNI EN 1838:2025; CEI 64-8 | Alta
C4.07 | C.4 Percorsi verticali interni | Ascensori, montacarichi o piattaforme non sono considerati utilizzabili in emergenza salvo siano specificamente progettati e gestiti per uso antincendio/evacuazione? |  | DA COMPILARE | Verificare cartelli, procedure, caratteristiche ascensore, alimentazione, protezione, comando vigili/addetti, piani di emergenza. | Affiggere divieto d’uso ascensori ordinari in incendio; se necessario, progettare ascensore di evacuazione/antincendio secondo norme applicabili e inserirlo nella GSA con personale formato. | Definire percorsi alternativi, spazi calmi e assistenza per chi non può usare scale. | D.M. 2/9/2021 Allegato II; D.M. 3/8/2015 e s.m.i.; D.M. 236/1989 art. 4.6 | Alta
C4.08 | C.4 Percorsi verticali interni | Per persone che non possono usare autonomamente le scale sono disponibili procedure, personale e ausili sicuri e provati? |  | DA COMPILARE | Inventario ausili: sedia evacuazione, telo, imbracatura, sedia manuale; formazione addetti; prove pratiche; consenso e compatibilità con ausili personali. | Dotarsi di ausili adeguati al contesto e al numero di persone; formare addetti al trasferimento senza lesioni; pianificare dove abbandonare/recuperare ausili personali; evitare tecniche improvvisate. | Assegnare almeno due addetti e mantenere la persona in spazio calmo comunicante fino al soccorso se evacuazione non sicura. | D.M. 2/9/2021 Allegato II; Circolare MI n. 4/2002; VVF 'Il soccorso alle persone disabili' | Alta
C4.09 | C.4 Percorsi verticali interni | Le porte verso scale, filtri o percorsi protetti sono riconoscibili, apribili e non compromettono la compartimentazione? |  | DA COMPILARE | Test di apertura/chiusura, segnaletica, spazi di manovra, illuminazione, guarnizioni, chiudiporta. | Adeguare segnali e illuminazione; regolare dispositivi; mantenere porte chiuse o con fermi elettromagnetici; verificare sforzo e accessibilità. | Sorveglianza di piano e assistenza all’apertura. | D.M. 1/9/2021 Allegato I; D.M. 3/9/2021 Allegato I; D.M. 236/1989 | Alta
C5.01 | C.5 Spazio calmo / luogo di attesa sicuro | Negli edifici pluripiano o complessi è disponibile uno spazio calmo o compartimento/luogo di attesa sicuro per persone che non possono evacuare immediatamente? |  | DA COMPILARE | Valutare piani sopra/sotto quota, numero persone non autonome, tempi soccorso, compartimentazione, protezione fumo, comunicazioni e accesso soccorritori. | Realizzare spazio calmo lungo percorso d’esodo, protetto dagli effetti dell’incendio, non d’intralcio, dimensionato per sedie a ruote/accompagnatori/ausili e facilmente raggiungibile dai soccorritori. | Identificare area protetta provvisoria e presidio costante con comunicazione fino a soluzione permanente. | D.M. 236/1989 art. 4.6; D.M. 2/9/2021 Allegato II; D.M. 3/9/2021 Allegato I | Alta
C5.02 | C.5 Spazio calmo / luogo di attesa sicuro | Lo spazio calmo è segnalato, illuminato, raggiungibile autonomamente ove possibile e integrato nel sistema di orientamento? |  | DA COMPILARE | Verificare segnaletica, mappe, percorso tattile, contrasto, illuminazione emergenza, distanza da scale/uscite e assenza ostacoli. | Installare segnaletica visiva/tattile e planimetrie; collegare a percorso guida; illuminare; rendere porte e varchi accessibili. | Accompagnamento dedicato al luogo provvisorio e presidio ai bivi. | D.M. 236/1989; D.P.R. 503/1996; UNI CEI EN 17210:2021 | Media
C5.03 | C.5 Spazio calmo / luogo di attesa sicuro | Lo spazio calmo è dotato di comunicazione bidirezionale o sistema equivalente accessibile anche a persone sorde, cieche o con difficoltà di comunicazione? |  | DA COMPILARE | Test citofono/telefono/radio/pulsante; messaggi visivi; conferma ricezione; alimentazione; istruzioni; collegamento con coordinatore emergenza. | Installare interfono/telefono di emergenza, pulsante chiamata, pannello testo o conferma visiva; garantire alimentazione e procedure di risposta; indicare chiaramente a chi arriva il messaggio. | Presidio fisico da addetto formato con radio/telefono fino a impianto installato. | D.M. 2/9/2021 Allegato II; D.M. 236/1989 art. 4.6; UNI CEI EN 17210:2021 | Alta
C5.04 | C.5 Spazio calmo / luogo di attesa sicuro | Il dimensionamento dello spazio calmo considera persone, sedie a ruote, accompagnatori, ausili e possibile permanenza in sicurezza? |  | DA COMPILARE | Stima occupanti con ridotta mobilità, visitatori, carichi di punta, rotazioni 150 cm, spazio libero, porte e vie di accesso. | Dimensionare sulla presenza massima prevedibile; prevedere spazio per almeno una sedia a ruote per area servita se necessario; tenere libere aree di manovra e sedute; vietare depositi. | Ridurre affollamento al piano o predisporre aree alternative presidiate. | D.M. 236/1989 art. 4.6; D.M. 2/9/2021 Allegato II | Alta
C5.05 | C.5 Spazio calmo / luogo di attesa sicuro | Nello spazio calmo o nelle immediate vicinanze sono disponibili ausili di evacuazione e istruzioni operative? |  | DA COMPILARE | Verificare sedia evacuazione, sedia manuale, guanti, teli, manuali, posizione, manutenzione, formazione addetti. | Installare armadio/area presidiata con ausili; verificare compatibilità con scale e persone; definire chi li prende e come usarli; manutenzione e prove pratiche. | Assegnare temporaneamente ausili mobili e addetto responsabile. | D.M. 2/9/2021 Allegato II; VVF 'Il soccorso alle persone disabili' | Media
C5.06 | C.5 Spazio calmo / luogo di attesa sicuro | La permanenza nello spazio calmo è gestita: nessuna persona viene lasciata senza contatto, contabilizzazione e informazione ai soccorritori? |  | DA COMPILARE | Piano emergenza, scheda persone in attesa, incarico addetto, comunicazioni a VVF, registro evacuati, procedure privacy. | Definire check-in/check-out, comunicazione al coordinatore e ai soccorritori con piano, numero persone, necessità mediche e ausili; mantenere contatto continuo. | Presidio dedicato con radio/telefono e informazione immediata alla squadra emergenza. | D.M. 2/9/2021 Allegato II | Alta
D.01 | D. Mobilità negli spazi esterni | Il percorso esterno dall’uscita al luogo sicuro/punto di raccolta è accessibile, continuo e fruibile da persone con disabilità motorie e sensoriali? |  | DA COMPILARE | Percorrere il tragitto con sedia a ruote o equivalente; verificare larghezza, superfici, pendenze, cancelli, illuminazione, segnaletica. | Realizzare percorso esterno stabile, complanare, antisdrucciolo, illuminato e segnalato; raccordare dislivelli con rampe; eliminare ghiaia, fango, erba non stabilizzata e barriere. | Usare percorso alternativo presidiato e assistenza dedicata. | D.M. 236/1989 art. 8.2; D.P.R. 503/1996; D.M. 2/9/2021 Allegato II | Alta
D.02 | D. Mobilità negli spazi esterni | Le rampe esterne hanno pendenza, larghezza, pianerottoli, corrimani, cordoli, contrasto e superficie antisdrucciolo adeguati? |  | DA COMPILARE | Misurare pendenza e sviluppo; verificare condizioni meteo, drenaggio, ghiaccio/pioggia, corrimani e bordi. | Preferire pendenza ≤5%; se non possibile, rispettare i limiti del D.M. 236/1989; installare corrimani 90-100 cm, cordoli, pianerottoli, contrasto, drenaggio e manutenzione antisdrucciolo. | Assistenza con due addetti/ausili in caso di pendenza critica; interdizione se pericolosa. | D.M. 236/1989 art. 8.2.1; UNI CEI EN 17210:2021 | Alta
D.03 | D. Mobilità negli spazi esterni | Il percorso esterno è separato o protetto da percorsi carrabili, aree di manovra mezzi, carico-scarico e accessi dei soccorritori? |  | DA COMPILARE | Verificare attraversamenti, parcheggi, cancelli, mezzi in sosta, segnaletica orizzontale, barriere, visibilità notturna. | Separare pedonale/carrabile con barriere, cordoli, segnaletica e illuminazione; definire aree interdette ai veicoli in emergenza; non bloccare accesso VVF. | Presidio attraversamenti e blocco traffico interno durante evacuazione. | D.Lgs. 81/2008 Allegato IV; D.M. 2/9/2021 Allegato II | Alta
D.04 | D. Mobilità negli spazi esterni | Il punto di raccolta è sicuro, accessibile, identificabile, sufficientemente lontano dall’edificio e non interferisce con mezzi di soccorso? |  | DA COMPILARE | Valutare distanza da facciate, fumo, crolli, traffico, vento prevalente, larghezza, fondo, sedute, illuminazione, segnale. | Spostare o attrezzare punto raccolta; prevedere area accessibile e riparata; garantire spazio per sedie a ruote; segnalare chiaramente e includere in planimetrie. | Designare punto alternativo accessibile e comunicarlo subito agli addetti. | D.M. 2/9/2021 Allegato II; D.M. 236/1989; D.P.R. 503/1996 | Alta
D.05 | D. Mobilità negli spazi esterni | Sono previste procedure per verifica presenze e assistenza post-evacuazione di persone con disabilità o esigenze sanitarie/comunicative? |  | DA COMPILARE | Registro presenze, visitatori, appaltatori, PEEP, coordinatore, punto di contatto, recupero ausili/medicinali, comunicazione. | Definire appello inclusivo, presa in carico fino a cessato allarme, comunicazione con familiari/soccorritori se necessario, accesso ad ausili personali e farmaci salvavita. | Assegnare addetto di supporto al punto raccolta. | D.M. 2/9/2021 Allegato II; Circolare MI n. 4/2002 | Alta
D.06 | D. Mobilità negli spazi esterni | I cancelli, portoni esterni e varchi verso il punto sicuro sono apribili dall’interno e non dipendono da chiavi non disponibili? |  | DA COMPILARE | Test in orari diversi; verifica badge, serrature, lucchetti, motori, batterie, accesso esterno. | Installare sblocco di emergenza e apertura manuale; gestire chiavi in cassetta presidiata; manutenzione motori; segnaletica e istruzioni. | Tenere varco presidiato/aperto durante attività fino ad adeguamento. | D.Lgs. 81/2008 Allegato IV; D.M. 2/9/2021 Allegato II | Alta
D.07 | D. Mobilità negli spazi esterni | Il percorso esterno è utilizzabile anche di notte o con maltempo ordinario, senza rischio eccessivo di scivolamento o disorientamento? |  | DA COMPILARE | Verificare illuminazione, drenaggio, neve/ghiaccio, materiali, manutenzione, segnaletica, backup in blackout. | Installare illuminazione di emergenza/esterna, drenaggi, finiture antisdrucciolo, procedure sale/sgombero neve, cartelli ad alto contrasto. | Scegliere percorso alternativo coperto/illuminato e presidio addetti. | D.Lgs. 81/2008 Allegato IV; UNI EN 1838:2025; D.M. 236/1989 | Media
GSA.01 | Gestione sicurezza antincendio | È presente un piano di emergenza scritto quando richiesto: almeno 10 lavoratori, luoghi aperti al pubblico con presenza simultanea >50 persone o attività soggetta al D.P.R. 151/2011? |  | DA COMPILARE | Verificare numero lavoratori, apertura al pubblico, presenze contemporanee, soggezione DPR 151, piano firmato/aggiornato. | Redigere o aggiornare piano emergenza con azioni, evacuazione, chiamata soccorsi, nominativi addetti, planimetrie, misure per persone con esigenze speciali e coordinamento con appaltatori. | Se piano non ancora formalizzato: emanare istruzioni operative provvisorie e nominare coordinatore/addetti. | D.M. 2/9/2021 art. 2 e Allegato II | Alta
GSA.02 | Gestione sicurezza antincendio | Anche se il piano scritto non è obbligatorio, le misure organizzative e gestionali di emergenza sono riportate nel DVR o nelle procedure standardizzate? |  | DA COMPILARE | Controllare DVR/procedure: allarme, evacuazione, incarichi, punto raccolta, chiamata soccorsi, assistenza persone con bisogni speciali. | Integrare DVR con istruzioni operative chiare, nominate e testate; renderle accessibili a lavoratori e addetti. | Briefing e comunicazione immediata ai lavoratori. | D.M. 2/9/2021 art. 2 | Media
GSA.03 | Gestione sicurezza antincendio | Il piano prevede misure specifiche per assistere persone con esigenze speciali, senza affidarsi a soluzioni improvvisate? |  | DA COMPILARE | Verificare PEEP/schede supporto, ruoli, ausili, spazi calmi, comunicazione, visitatori, turni, privacy. | Predisporre misure su allarme, orientamento, mobilità, comunicazione e attesa sicura; coinvolgere l’interessato ove possibile; definire alternative in caso di assenza dell’addetto principale. | Buddy temporaneo e comunicazione al coordinatore emergenza. | D.M. 2/9/2021 Allegato II; Circolare MI n. 4/2002; UNI CEI EN 17210:2021 | Alta
GSA.04 | Gestione sicurezza antincendio | Gli addetti antincendio sono designati in numero sufficiente per turni, assenze, piani, pubblico e assistenza a persone con disabilità? |  | DA COMPILARE | Elenco designati, turnazioni, ferie, telelavoro, appalti, piani, ruoli specifici, formazione e aggiornamento. | Ridefinire organigramma emergenza; nominare sostituti; coprire ogni piano/area; distinguere ruoli: coordinatore, chiamata VVF, guida esodo, assistenza persone, controllo locali. | Limitare attività non coperte da addetti e rafforzare presenza temporanea. | D.M. 2/9/2021 artt. 4-5 e Allegati III-IV | Alta
GSA.05 | Gestione sicurezza antincendio | I lavoratori ricevono informazione e formazione antincendio adeguata ai rischi e comprensibile/accessibile? |  | DA COMPILARE | Registri formazione, contenuti, modalità, accessibilità materiali, nuovi assunti, appaltatori, cambio mansione. | Aggiornare formazione su rischi, prevenzione, procedure, allarme, vie d’esodo, punto raccolta, uso presidi dove previsto e assistenza inclusiva; materiali in linguaggio chiaro. | Briefing immediato con istruzioni minime di emergenza. | D.M. 2/9/2021 Allegato I; D.Lgs. 81/2008 artt. 36-37 | Media
GSA.06 | Gestione sicurezza antincendio | Sono svolte esercitazioni antincendio almeno annuali quando il piano è obbligatorio e comunque prove pratiche proporzionate al rischio? |  | DA COMPILARE | Verbali prove, partecipanti, criticità, tempi, presenza persone con esigenze speciali, azioni correttive. | Programmare prove annuali con evacuazione reale o simulata, incluse persone con disabilità/visitatori quando possibile; documentare criticità e chiudere le azioni correttive. | Effettuare prova parziale di allarme e percorso con addetti. | D.M. 2/9/2021 Allegato I | Media
GSA.07 | Gestione sicurezza antincendio | Sono previste esercitazioni aggiuntive dopo carenze gravi, incremento affollamento o modifiche a vie d’esodo/procedure? |  | DA COMPILARE | Controllare cambiamenti, lavori, esiti prove, incidenti, personale nuovo, affollamento stagionale. | Effettuare prova straordinaria e aggiornare piano prima dell’avvio stabile della modifica; comunicare cambi a tutti gli interessati. | Presidio temporaneo e briefing specifico fino alla prova. | D.M. 2/9/2021 Allegato I | Media
GSA.08 | Gestione sicurezza antincendio | È presente un registro dei controlli antincendio aggiornato e disponibile agli organi di controllo? |  | DA COMPILARE | Registro cartaceo/digitale, data, esito, manutentore/addetto, anomalie, ripristino, firme, presidi censiti. | Istituire registro dei controlli per estintori, idranti, porte, allarmi, EVAC, illuminazione, evacuatori fumo, impianti; collegare ogni anomalia a scadenza e responsabile. | Checklist giornaliera/settimanale degli addetti fino alla piena strutturazione del registro. | D.M. 1/9/2021 art. 3 e Allegato I | Alta
GSA.09 | Gestione sicurezza antincendio | Controlli e manutenzioni sono eseguiti secondo norme tecniche, istruzioni del fabbricante/installatore e regola dell’arte? |  | DA COMPILARE | Contratti, rapporti tecnici, periodicità, riferimenti UNI/CEI, istruzioni, dichiarazioni di conformità, anomalie. | Aggiornare piano manutenzione con frequenze, standard e responsabilità; usare ditte/tecnici competenti; non accettare rapporti generici privi di esiti e componenti controllati. | Aumentare sorveglianza dei presidi critici finché manutenzione non è regolarizzata. | D.M. 1/9/2021 art. 3 e Allegato I | Alta
GSA.10 | Gestione sicurezza antincendio | La qualifica dei tecnici manutentori antincendio è pianificata in coerenza con la decorrenza del 25 settembre 2026? |  | DA COMPILARE | Contratti manutenzione, qualifiche, attestazioni, piano transitorio, scadenze normative. | Verificare con fornitori il possesso/ottenimento della qualifica; aggiornare contratti e albo fornitori; mantenere evidenze di competenza e formazione. | Piano transitorio documentato e verifica rafforzata dei rapporti manutentivi. | D.M. 1/9/2021 art. 4; D.M. 15/7/2025 | Media
GSA.11 | Gestione sicurezza antincendio | La sorveglianza ordinaria di presidi e vie d’esodo è svolta da lavoratori istruiti mediante liste di controllo? |  | DA COMPILARE | Check-list giornaliere/settimanali, preposti, anomalie, segnalazioni, foto, formazione dei sorveglianti. | Istruire lavoratori addetti a sorveglianza: estintori presenti/accessibili, uscite libere, cartelli visibili, porte tagliafuoco chiuse, illuminazione, allarme, spazi calmi non ostruiti. | Giro di controllo immediato prima dell’apertura o inizio turno. | D.M. 1/9/2021 Allegato I | Media
GSA.12 | Gestione sicurezza antincendio | Gli estintori e altri presidi di primo intervento sono idonei, accessibili, segnalati e mantenuti? |  | DA COMPILARE | Verificare posizione, classe, peso, altezza, cartello, accessibilità da sedia a ruote, sigilli, manometro, scadenze, ostacoli. | Riposizionare o integrare presidi; scegliere estintori gestibili dagli addetti; garantire segnalazione e spazio libero; manutenzione UNI 9994-1. | Rimuovere ostacoli e sostituire presidi mancanti/scaduti immediatamente. | D.M. 1/9/2021 Allegato I; UNI 9994-1; D.M. 3/9/2021 Allegato I | Alta
GSA.13 | Gestione sicurezza antincendio | La gestione di combustibili, rifiuti e depositi mantiene le condizioni di basso rischio nel tempo? |  | DA COMPILARE | Controllare archivi, carta, toner, imballaggi, cestini, magazzini, locali pulizie, deposito materiali temporanei, fine turno. | Definire limiti quantitativi, frequenza smaltimento, locali/armadi dedicati, divieto di deposito in esodo, housekeeping e audit periodici. | Rimozione immediata carichi combustibili non necessari. | D.M. 3/9/2021 Allegato I; D.Lgs. 81/2008 art. 46 | Alta
GSA.14 | Gestione sicurezza antincendio | Lavori a caldo, manutenzioni e appalti sono autorizzati e coordinati con le misure di emergenza? |  | DA COMPILARE | Permessi lavoro, DUVRI, informazione appaltatori, isolamento impianti, estintori, sorveglianza post-lavoro, vie d’esodo alternative. | Adottare permesso di lavoro a caldo; coordinare DUVRI e piano emergenza; bloccare lavori che chiudono uscite senza alternative; informare appaltatori sulle procedure. | Sospendere lavori a rischio se non autorizzati. | D.Lgs. 81/2008 art. 26; D.M. 3/9/2021 Allegato I; D.M. 2/9/2021 Allegato II | Alta
GSA.15 | Gestione sicurezza antincendio | Le persone esterne, visitatori e appaltatori ricevono informazione minima sulle procedure e possono segnalare necessità di assistenza? |  | DA COMPILARE | Procedure reception, badge, informativa, registro visitatori, appaltatori, cartelli, briefing pre-accesso. | Predisporre scheda breve di emergenza accessibile; chiedere in modo non discriminatorio se servono supporti in emergenza; comunicare punto raccolta e accompagnatore. | Accompagnamento obbligatorio per visitatori in aree complesse. | D.M. 2/9/2021 Allegati I-II; D.Lgs. 81/2008 art. 26 | Media
GSA.16 | Gestione sicurezza antincendio | L’accesso dei soccorritori è garantito: indirizzo, varchi, chiavi, planimetrie, intercettazioni impianti e informazioni su persone in attesa? |  | DA COMPILARE | Verificare accessi VVF, cancelli, chiavi, viabilità, numerazione civica, locali tecnici, impianti gas/elettrico, schemi. | Predisporre cartella emergenza per soccorritori, planimetria aggiornata, elenco spazi calmi, persone in attesa, intercettazioni e contatti; garantire apertura varchi. | Addetto all’accoglienza soccorsi con radio/telefono e chiavi. | D.M. 2/9/2021 Allegato II; D.M. 3/9/2021 Allegato I | Alta
GSA.17 | Gestione sicurezza antincendio | È attivo un piano di miglioramento con priorità, responsabili, scadenze e verifica di chiusura per tutte le risposte NO/PARZIALE? |  | DA COMPILARE | Registro azioni correttive, priorità, budget, responsabili, date, verifica efficacia, approvazione datore di lavoro. | Trasformare ogni criticità in azione: eliminazione del pericolo, misura tecnica, misura gestionale, formazione, manutenzione; riesame periodico con RSPP/RLS. | Misure provvisorie solo temporanee, documentate e monitorate. | D.Lgs. 81/2008 artt. 17, 18, 28, 29; D.M. 3/9/2021 | Alta

## 03_Fonti_normative
Sigla | Fonte | Uso nella checklist | URL / riferimento
LC2006 | Lettera Circolare VVF prot. P880/4122 sott. 54/3C del 18 agosto 2006 | Fonte storica di struttura, sequenza d’esodo e voci NO/SI/NP
CIRC4-2002 | Circolare Ministero Interno n. 4 del 1 marzo 2002 | Linee guida per valutazione sicurezza antincendio nei luoghi con persone disabili | https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.codiceRedazionale=02A07336&atto.dataPubblicazioneGazzetta=2002-06-06&elenco30giorni=false
VVF-DISABILI | Pagina VVF: la sicurezza delle persone disabili | Approccio di sicurezza ampliata, documenti VVF e misure edili/impiantistiche/gestionali | https://www.vigilfuoco.it/servizi-ai-cittadini/sicurezza-nel-quotidiano/la-sicurezza-delle-persone-disabili
DM3-2021 | D.M. 3 settembre 2021 | Criteri generali progettazione, realizzazione ed esercizio sicurezza antincendio luoghi di lavoro; Allegato I basso rischio | https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/29/21A06349/SG
DM3-2021-VVF | Pagina VVF D.M. 3 settembre 2021 | Sintesi e chiarimenti VVF sul decreto 'minicodice' | https://www.vigilfuoco.it/media/notizie/decreto-ministero-dellinterno-3-settembre-2021-criteri-generali-di-progettazione-realizzazione-ed
DM2-2021 | D.M. 2 settembre 2021 | Gestione sicurezza antincendio, piano emergenza, formazione, esercitazioni, misure per persone con esigenze speciali | https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/04/21A05748/SG
DM1-2021 | D.M. 1 settembre 2021 | Controlli e manutenzione impianti/presidi antincendio, registro controlli e tecnico manutentore qualificato | https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/25/21A05589/sg
DM15-2025 | D.M. 15 luglio 2025 | Differimento al 25 settembre 2026 per disposizioni sulla qualificazione tecnici manutentori antincendio | https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/08/18/25A04576/SG
DLS81 | D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. | DVR, obblighi datore lavoro, emergenza, Titolo V segnaletica, Allegato IV luoghi di lavoro, art. 46 prevenzione incendi | https://www.normattiva.it/eli/stato/DECRETO_LEGISLATIVO/2008/04/09/81/CONSOLIDATED
DPR151 | D.P.R. 151/2011 | Individuazione attività soggette ai controlli di prevenzione incendi | https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/09/22/011G0193/sg
CODICE | D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. | Codice di prevenzione incendi per luoghi non rientranti nel basso rischio semplificato o con RTV | https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/08/20/15A06189/sg
DM236 | D.M. 236/1989 | Prescrizioni tecniche accessibilità, visitabilità, adattabilità; porte, percorsi, rampe, scale, spazi protetti | https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1989/06/23/089G0298/sg
DPR503 | D.P.R. 503/1996 | Barriere architettoniche edifici, spazi e servizi pubblici | https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-24;503!vig=
UNI17210 | UNI CEI EN 17210:2021 | Accessibilità e usabilità dell’ambiente costruito secondo Design for All | https://store.uni.com/uni-en-17210-2021
UNI1838 | UNI EN 1838:2025 | Illuminazione di emergenza: requisiti illuminotecnici per vie d’esodo e aree | https://store.uni.com/uni-en-1838-2025
UNI23601 | UNI ISO 23601:2024 | Planimetrie di emergenza/esodo/evacuazione | https://store.uni.com/
CEI64-8 | CEI 64-8, edizione vigente | Impianti elettrici utilizzatori a bassa tensione e regola dell’arte | https://www.ceinorme.it/comunicati-stampa/pubblicata-la-nuova-edizione-della-norma-cei-64-8/
DM37 | D.M. 37/2008 | Impianti negli edifici: progettazione, installazione, dichiarazioni di conformità | https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/03/12/008G0060/sg
VVF-SOCCORSO | VVF: Il soccorso alle persone disabili | Indicazioni operative per gestione emergenze e assistenza | https://www.vigilfuoco.it/node/25748

## 04_Legenda
Campo | Valori / descrizione
Verifica | SI
Verifica | NO
Verifica | NP
Verifica | PARZIALE
Verifica | DA VERIFICARE
Priorità | Alta
Priorità | Media
Priorità | Bassa
Macroaree | ABR - Ambito basso rischio
Macroaree | GOV - Valutazione/governance
Macroaree | A - Percezione allarme
Macroaree | B - Orientamento
Macroaree | C1 - Porte locali
Macroaree | C2 - Uscite/vie esodo
Macroaree | C3 - Percorsi orizzontali
Macroaree | C4 - Percorsi verticali
Macroaree | C5 - Spazio calmo
Macroaree | D - Spazi esterni
Macroaree | GSA - Gestione sicurezza antincendio