LineaAerea Safe Work Premium
Report completo commessa, dashboard, scenari, imprese esterne, permesso di lavoro e allegati
	Azienda
	SafeCantieri S.r.l.
	Commessa
	COM-2026-041

	Sito
	Area logistica Nord - Ferrara
	Committente
	Logistica Emilia S.p.A.

	Responsabile lavori
	Paolo Moretti
	Preposto
	Andrea Fabbri

	Data
	09/03/2026
	Tipo contesto
	cantiere


Linea di riferimento
	Tensione
	20 kV
	Gestore
	Gestore rete locale

	Altezza linea
	8,20 m
	Distanza laterale
	6,80 m

	Tensione verificata
	Sì
	Fuori tensione confermata
	No


KPI e matrici
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	Scenario
	Rilievo
	Misure
	Impresa
	Permesso
	Esito

	PLE per installazione insegna
	OK
	Presente
	N/A
	Firmabile
	In vicinanza con misure rafforzate

	Autocarro ribaltabile in area scarico
	OK
	Presente
	N/A
	Firmabile
	Non autorizzabile con procedura base

	Potatura bordo recinzione
	OK
	Presente
	N/A
	Firmabile
	Fuori DA9 con margine ridotto


Scenari operativi
	#
	Scenario
	Tipo
	Distanza stimata
	DV
	DA9
	Esito
	Azioni richieste

	1
	PLE per installazione insegna
	PLE / cestello
	1,80 m
	1,22 m
	3,50 m
	In vicinanza con misure rafforzate
	Conservare la documentazione dei provvedimenti attuati.

	2
	Autocarro ribaltabile in area scarico
	Autocarro ribaltabile
	1,10 m
	1,22 m
	3,50 m
	Non autorizzabile con procedura base
	Ripianificare l’attività o attivare procedura specialistica.; Definire area dedicata o segregata per il mezzo.

	3
	Potatura bordo recinzione
	Potatura / verde
	4,10 m
	1,22 m
	3,50 m
	Fuori DA9 con margine ridotto
	Aumentare il margine operativo e confermare il layout.


Misure prioritarie
· Sopralluogo preventivo
· Briefing pre-lavoro
· Segnaletica di pericolo elettrico
· Stop-work in caso di dubbio
· Segnalatore a terra dedicato
· Limitazione quota e traiettoria
· Briefing operatore in quota
· Delimitazione fisica / barriera area interdetta
· Limitatori / blocchi / finecorsa operativi
· Permesso di lavoro con prescrizioni
· Controllo continuo del preposto
· Divieto sollevamento cassone sotto linea
· Controllo area di scarico e altezza utile
· Spostamento area di lavoro
· Valutazione tecnica specifica
· Definizione direzione taglio
· Gestione ramaglie e utensili in quota
Imprese esterne
	Impresa
	Ruolo
	Referente
	Score conformità

	Nolo Piattaforme Emilia
	Noleggio PLE con operatore
	Luca Serra
	100%

	Verde Servizi Coop
	Potatura e manutenzione verde
	Sara Fini
	67%


Permesso di lavoro
Allegato A3 – Permesso di lavoro in vicinanza di linee elettriche aeree
Permesso n. PTW-2026-041
Valido dalle 07:00 alle 18:30
	Commessa
	COM-2026-041
	Sito
	Area logistica Nord - Ferrara

	Responsabile lavori
	Paolo Moretti
	Preposto
	Andrea Fabbri

	Committente
	Logistica Emilia S.p.A.
	Referente sito
	Giulia Neri


Scenari autorizzati / da integrare
	Scenario
	Esito
	Misure principali

	PLE per installazione insegna
	In vicinanza con misure rafforzate
	Sopralluogo preventivo; Briefing pre-lavoro; Segnaletica di pericolo elettrico; Stop-work in caso di dubbio

	Autocarro ribaltabile in area scarico
	Non autorizzabile con procedura base
	Sopralluogo preventivo; Briefing pre-lavoro; Segnaletica di pericolo elettrico; Stop-work in caso di dubbio

	Potatura bordo recinzione
	Fuori DA9 con margine ridotto
	Sopralluogo preventivo; Briefing pre-lavoro; Segnaletica di pericolo elettrico; Stop-work in caso di dubbio


Condizioni di sospensione immediata
Sospendere immediatamente in caso di dubbio sulla distanza, spostamento barriera, mezzo diverso da quello autorizzato, vento forte, pioggia, scarsa visibilità o assenza del segnalatore. 
	Firma responsabile lavori
	Paolo Moretti

	Firma preposto
	Andrea Fabbri

	Firma committente / referente
	Giulia Neri

	Firma operatori / caposquadra
	Capisquadra di turno


Allegato A1 – Scheda censimento linea e scenario
SafeCantieri S.r.l. · COM-2026-041
Data: 09/03/2026
	Azienda
	SafeCantieri S.r.l.
	Sito
	Area logistica Nord - Ferrara

	Committente
	Logistica Emilia S.p.A.
	Gestore linea
	Gestore rete locale

	Tensione
	20 kV
	Segnaletica
	si

	Altezza linea
	8,20 m
	Distanza laterale
	6,80 m


Scenari censiti
	#
	Scenario
	Tipo
	Orientamento
	Tensione
	Distanza stimata
	DA9
	Esito

	1
	PLE per installazione insegna
	PLE / cestello
	sovrastante
	20 kV
	1,80 m
	3,50 m
	In vicinanza con misure rafforzate

	2
	Autocarro ribaltabile in area scarico
	Autocarro ribaltabile
	sovrastante
	20 kV
	1,10 m
	3,50 m
	Non autorizzabile con procedura base

	3
	Potatura bordo recinzione
	Potatura / verde
	laterale
	20 kV
	4,10 m
	3,50 m
	Fuori DA9 con margine ridotto


Note linea
Linea MT con campata sovrastante area di transito mezzi. Segnaletica presente al varco principale. 
Allegato A2 – Checklist sopralluogo preventivo
Sopralluogo per la commessa COM-2026-041
	Voce di controllo
	Esito

	Linea aerea individuata e fotografata
	OK

	Tensione nominale nota o richiesta al gestore
	OK

	DA9 applicabile definita
	OK

	Segnaletica verificata
	OK

	Percorsi mezzi e punti di stazionamento definiti
	OK

	Segnalatore previsto dove necessario
	OK

	Barriere / delimitazioni previste
	OK

	Permesso di lavoro predisposto
	OK


Osservazioni
Linea MT con campata sovrastante area di transito mezzi. Segnaletica presente al varco principale. 
Allegato A3 – Permesso di lavoro in vicinanza di linee elettriche aeree
Permesso n. PTW-2026-041
Valido dalle 07:00 alle 18:30
	Commessa
	COM-2026-041
	Sito
	Area logistica Nord - Ferrara

	Responsabile lavori
	Paolo Moretti
	Preposto
	Andrea Fabbri

	Committente
	Logistica Emilia S.p.A.
	Referente sito
	Giulia Neri


Scenari autorizzati / da integrare
	Scenario
	Esito
	Misure principali

	PLE per installazione insegna
	In vicinanza con misure rafforzate
	Sopralluogo preventivo; Briefing pre-lavoro; Segnaletica di pericolo elettrico; Stop-work in caso di dubbio

	Autocarro ribaltabile in area scarico
	Non autorizzabile con procedura base
	Sopralluogo preventivo; Briefing pre-lavoro; Segnaletica di pericolo elettrico; Stop-work in caso di dubbio

	Potatura bordo recinzione
	Fuori DA9 con margine ridotto
	Sopralluogo preventivo; Briefing pre-lavoro; Segnaletica di pericolo elettrico; Stop-work in caso di dubbio


Condizioni di sospensione immediata
Sospendere immediatamente in caso di dubbio sulla distanza, spostamento barriera, mezzo diverso da quello autorizzato, vento forte, pioggia, scarsa visibilità o assenza del segnalatore. 
	Firma responsabile lavori
	Paolo Moretti

	Firma preposto
	Andrea Fabbri

	Firma committente / referente
	Giulia Neri

	Firma operatori / caposquadra
	Capisquadra di turno


Allegato A4 – Verbale briefing e coordinamento
Briefing pre-lavoro e coordinamento operativo
Argomenti da trattare 
· Descrizione attività e scenario/i autorizzati.
· Linea presente, tensione, limiti DV e DA9 applicabili.
· Quote massime, settore di manovra e ruolo del segnalatore.
· Condizioni di stop-work e gestione emergenza.
· Coordinamento con imprese esterne e referenti del sito.
Misure prioritarie emerse 
· Conservare la documentazione dei provvedimenti attuati.
· Sopralluogo preventivo
· Briefing pre-lavoro
· Segnaletica di pericolo elettrico
· Stop-work in caso di dubbio
· Segnalatore a terra dedicato
· Limitazione quota e traiettoria
· Briefing operatore in quota
· Delimitazione fisica / barriera area interdetta
· Limitatori / blocchi / finecorsa operativi
· Permesso di lavoro con prescrizioni
· Controllo continuo del preposto
Allegato A5 – Checklist giornaliera mezzi e attrezzature
Compilare per PLE, gru, autocarri, scale, trabattelli e altre attrezzature previste.
	Scenario
	Segnalatore
	Barriere
	Limitatori
	Area dedicata
	Esito

	PLE per installazione insegna
	Sì
	Sì
	Sì
	Sì
	In vicinanza con misure rafforzate

	Autocarro ribaltabile in area scarico
	Sì
	No
	No
	No
	Non autorizzabile con procedura base

	Potatura bordo recinzione
	Sì
	Sì
	No
	Sì
	Fuori DA9 con margine ridotto


Allegato A6 – Registro imprese esterne e documenti
Controllo documentale delle imprese terze coinvolte.
	Impresa
	Ruolo
	Referente
	DVR
	POS
	DUVRI
	Formazione
	Attrezzature
	Score

	Nolo Piattaforme Emilia
	Noleggio PLE con operatore
	Luca Serra
	Sì
	Sì
	Sì
	Sì
	Sì
	100%

	Verde Servizi Coop
	Potatura e manutenzione verde
	Sara Fini
	Sì
	No
	Sì
	Sì
	Sì
	67%


Allegato A7 – Piano emergenza sintetico
Contatto o sospetto contatto con linea elettrica aerea.
1. STOP immediato di tutte le manovre.
2. Divieto assoluto di avvicinarsi a mezzo, carico o linea.
3. Se il mezzo è in contatto e non c’è incendio: restare a bordo.
4. Allertare 112 e il gestore della linea.
5. Isolare l’area fino a conferma di sicurezza elettrica.
Scenario più critico
PLE per installazione insegna – In vicinanza con misure rafforzate 
Allegato A8 – Verbale fine lavori
Chiusura attività, ripristino area e raccolta documenti.
	Controllo
	Esito atteso

	Mezzi e attrezzature rientrati in posizione sicura
	OK

	Barriere e segnaletica ripristinate / rimosse correttamente
	OK

	Nessun danno visibile a linea o sostegni
	OK

	Eventuali near miss registrati
	Se presenti

	Documentazione archiviata
	OK


Allegato A9 – Stop-work / near miss
Registrazione eventi, sospensioni e azioni correttive.
Criteri di apertura
Dubbio sulla distanza, barriere spostate, mezzo non autorizzato, meteo avverso, tensione non certa, assenza segnalatore, quasi contatto o attivazione allarme. 
Azioni correttive raccomandate 
· Conservare la documentazione dei provvedimenti attuati.
· Sopralluogo preventivo
· Briefing pre-lavoro
· Segnaletica di pericolo elettrico
· Stop-work in caso di dubbio
· Segnalatore a terra dedicato
· Limitazione quota e traiettoria
· Briefing operatore in quota
· Delimitazione fisica / barriera area interdetta
· Limitatori / blocchi / finecorsa operativi
· Permesso di lavoro con prescrizioni
· Controllo continuo del preposto
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Azienda  SafeCantieri S.r.l.  Commessa  COM - 2026 - 041  

Sito  Area logistica Nord  -   Ferrara  Committente  Logistica Emilia S.p.A.  

Responsabile lavori  Paolo Moretti  Preposto  Andrea Fabbri  
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Linea di riferimento  
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Scenario  Rilievo  Misure  Impresa  Permesso  Esito  

PLE per installazione  insegna  OK  Presente  N/A  Firmabile  In vicinanza con misure  rafforzate  

Autocarro ribaltabile in  area scarico  OK  Presente  N/A  Firmabile  Non autorizzabile con  procedura base  

Potatura bordo recinzione  OK  Presente  N/A  Firmabile  Fuori DA9 con margine  ridotto  

Scenari operativi  

