Sommario

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2022	1

Allegato	1

Allegato A	17

Allegato B - Scheda tecnica (Schema esemplificativo)	18

Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici.

# DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2022

linee guida  sulle  specifiche

tecniche  in   merito   all'adozione   di   dispositivi   mobili   di purificazione e impianti fissi di aerazione e gli standard minimi  di qualita' dell'aria negli ambienti scolastici e  in  quelli  confinati degli stessi edifici, contenuti nel documento  recante  «Linee  guida sulle specifiche  tecniche  in  merito  all'adozione  di  dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualita' dell'aria negli ambienti scolastici  e  in  quelli confinati degli stessi edifici», allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

# Allegato

Linee guida sulle  specifiche  tecniche  in  merito  all'adozione  di

dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e

agli  standard  minimi  di  qualita'   dell'aria   negli   ambienti

scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici.

Le  presenti  linee  guida,  redatte  sulla   base   del   parere

dell'Istituto superiore di sanita' (AOO-ISS PRE16  n.  25450  del  30

giugno 2022) contengono raccomandazioni operative, ai sensi dell'art.

13-bis, comma 2 - del decreto-legge 24 dicembre 2021, n.  221,  cosi'

come introdotto dalla legge di conversione 18 febbraio 2022,  n.  11,

relative a:

specifiche  tecniche  in  merito  all'adozione  di  dispositivi

mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione;

standard minimi di qualita' dell'aria negli ambienti scolastici

e in quelli confinati degli stessi edifici.

1. PREMESSA

La qualita' dell'aria  indoor,  sia  dal  punto  di  vista  degli

inquinanti che della carica microbica, e' un requisito essenziale per

il mantenimento della buona salute della popolazione scolastica e per

il suo sviluppo conoscitivo.

Solide evidenze, disponibili sugli effetti e  gli  impatti  sulla

salute   di   numerosi   inquinanti   dell'aria,    hanno    permesso

l'identificazione  di  standard   e   valori   soglia,   raccomandati

dall'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) e adottati in  molte

legislazioni nazionali.

La pandemia COVID-19 ha  anche  generato  una  grande  attenzione

verso gli agenti microbiologici aerodispersi, per  i  quali  tuttavia

non esistono standard.

Per migliorare la gestione degli ambienti scolatici e contenere i

possibili rischi per la salute  e'  importante  garantire  una  buona

qualita' dell'aria negli ambienti  scolastici,  prestando  attenzione

alle fonti degli inquinanti chimici e dei patogeni, sia  interne  che

esterne, alla gestione delle attivita', al numero di occupanti,  alla

natura e configurazione degli spazi, alle misure preventive in  atto,

ecc.

Tutte  queste  variabili  possono  influire  sensibilmente  sulla

qualita'  dell'aria  di  una  classe,  cosi'   come   l'utilizzo   di

dispositivi di sanificazione, purificazione/ventilazione.  L'utilizzo

dei suddetti  dispositivi  e'  di  giovamento  solo  se  comporta  un

miglioramento dell'aria indoor. E'  possibile,  ad  esempio,  che  la

semplice ventilazione delle aule attraverso l'apertura delle finestre

possa migliorare sensibilmente la qualita'  dell'aria,  favorendo  la

diluizione e la riduzione sia di agenti chimici liberati  all'interno

(es. da  materiali,  arredi  e  finiture,  attrezzatture  didattiche,

prodotti per la pulizia, ecc.), sia di  virus  e  batteri  rilasciati

dagli occupanti. Le fonti esterne di inquinanti in prossimita'  delle

aule (es. parcheggi di mezzi a motore in prossimita' delle  finestre)

sono ulteriori elementi da considerare.

Allo stesso modo, l'osservanza di semplici norme quali il divieto

di fumo in tutto il  perimetro  scolastico,  l'assenza  di  arredi  e

materiali  inquinanti,  l'igiene  e  trattamento   di   pavimenti   e

superfici, ecc., e' un prerequisito importante in questo contesto.

In altre parole, si  raccomanda  che  l'utilizzo  di  dispositivi

aggiuntivi di sanificazione, purificazione e ventilazione  sia  preso

in considerazione solo una volta che le misure sopra indicate in modo

esemplificativo   siano   state   identificate   e   intraprese,    e

ciononostante, sia dimostrato  che  la  qualita'  dell'aria  non  sia

adeguata.

La qualita' dell'aria indoor, viene valutata attraverso attivita'

di  monitoraggio  di  alcuni  parametri  di  base  (ad  es.   CO2   ,

formaldeide,  benzene,  PM10  ,   PM2,5   ,   temperatura,   umidita'

relativa-UR%),  per  promuovere  le  azioni  di  miglioramento  degli

impatti sulla salute, quale attivita' propedeutica di  competenza  di

enti o personale preposto o comunque qualificato.

Qualora le valutazioni tecniche individuassero la  necessita'  di

ricorrere    a    dispositivi/apparecchi     specifici     per     la

purificazione/sanificazione degli  ambienti,  ad  integrazione  delle

altre azioni di prevenzione e riduzione del  rischio,  tra  le  quali

anche l'ottimizzazione  dei  ricambi  dell'aria  mediante  l'apertura

delle finestre, i dispositivi dovranno essere selezionati sulla  base

delle specifiche tecniche (di seguito riportate come  raccomandazioni

generali  e  requisiti  del  sistema)  descritte  genericamente   nel

presente documento.

La  scelta  della  soluzione  tecnica  piu'  idonea,  a  cura  di

personale qualificato, deve tenere conto anche degli obiettivi che si

intendono raggiungere con l'utilizzo di tali dispositivi.

Occorre, inoltre,  considerare  possibili  controindicazioni  dei

dispositivi, quali emissioni, rumori, rischi per la sicurezza,  costi

di acquisto e di esercizio, eventuali emissioni e consumi energetici.

E'  importante  sottolineare  che  l'utilizzo  di  apparecchi  di

sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria provvisti  di

sistemi  di  filtraggio  delle  particelle  e   di   distruzione   di

microrganismi presenti nell'aria e  sulle  superfici  negli  ambienti

indoor per il contrasto  alla  pandemia  deve  essere  finalizzato  a

integrare, e non sostituire, le principali misure anti-contagio e non

puo' prescindere da  o  escludere  la  valutazione  delle  condizioni

microclimatiche e  della  qualita'  dell'aria  indoor  e  outdoor,  i

materiali, i prodotti e le tecnologie di costruzione, le conoscenze e

i modelli di comportamento degli occupanti che  tengano  conto  delle

misure di prevenzione vigenti e verifica della  loro  attuazione,  la

gestione dei rifiuti (1) , le politiche di  sostenibilita',  e  altre

soluzioni gia' presenti o  pianificate  per  il  miglioramento  della

qualita' dell'aria indoor e delle superfici.

L'utilizzo dei predetti apparecchi, quindi, non comporta, di  per

se' e in via automatica, l'adozione  di  ulteriori  misure  sanitarie

anti-contagio (quali  dispositivi  di  protezione  delle  vie  aeree,

distanziamento,  ecc...),  la  cui  previsione  rimane  demandata  ad

espresse  disposizioni  da  parte  delle  autorita'  competenti,   in

relazione all'andamento del quadro epidemiologico.

2. FINALITA'

Il presente documento, alla luce della complessita' dei  problemi

e sulla base di quanto previsto alla legge 18 febbraio  2022,  n.  11

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 41 del 18  febbraio  2022),

e'  finalizzato  a   fornire   indicazioni   sugli   «apparecchi   di

sanificazione,  igienizzazione  e   purificazione   dell'aria   negli

ambienti provvisti di sistemi di filtraggio  delle  particelle  e  di

distruzione di  microrganismi  presenti  nell'aria»  come  richiamati

nella stessa legge.

Inoltre,   come   specificatamente   richiesto    dalla    stessa

disposizione, il documento riporta alcune indicazioni sugli «standard

minimi di qualita' dell'aria negli ambienti scolastici  e  in  quelli

confinati degli stessi edifici»  «in  relazione  al  presente  quadro

epidemiologico e alle conoscenze sulla dinamica dei contagi da  virus

aerei».

In  merito  alla  sanificazione/disinfezione   delle   superfici,

restano valide le raccomandazioni riportate nei documenti:

1. Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020  Rev.-  Raccomandazioni  ad

interim sui disinfettanti nell'attuale  emergenza  COVID-19:  presidi

medico-chirurgici e biocidi. Versione del 13 luglio 2020. (2)  (3)

(4) ;

2. Rapporto  ISS  COVID-19  n.  25/2020  -  Raccomandazioni  ad

interim sulla sanificazione di strutture non  sanitarie  nell'attuale

emergenza COVID-19:  superfici,  ambienti  interni  e  abbigliamento.

Versione del 15 maggio 2020;

3. Rapporto ISS-INAIL COVID-19 n. 56/2020 - Focus on:  utilizzo

professionale dell'ozono anche in riferimento  a  COVID-19.  Versione

del 23 luglio 2020;

4. Rapporto  ISS  COVID-19  n.  12/2021  -  Raccomandazioni  ad

interim sulla sanificazione di strutture non  sanitarie  nell'attuale

emergenza COVID-19: ambienti /superfici. Aggiornamento  del  Rapporto

ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021;

5. Circolari del Ministero della salute vigenti;

6. Protocollo del Ministero dell'istruzione Dipartimento per le

risorse umane, finanziarie e strumentali. 1 protocollo  d'intesa  per

garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle  regole  di

sicurezza per il contenimento della  diffusione  di  COVID  19  (anno

scolastico 2021/2022).

Inoltre, per  le  superfici,  possono  essere  considerate  altre

soluzioni tecnologiche innovative sulla  base  delle  raccomandazioni

riportate nel presente documento.

Le   raccomandazioni   sui    dispositivi    di    sanificazione,

igienizzazione e purificazione  dell'aria  e  delle  superfici  degli

ambienti interni, sono finalizzate alla  tutela  della  salute  degli

utilizzatori e degli  astanti  e  anche  a  evitare  una  pubblicita'

ingannevole.  Infatti,  qualora  vengano  rivendicate  attivita'  non

dimostrate, l'utilizzatore - dal dirigente  scolastico  al  personale

operante nelle scuole fino  agli  studenti  -  nella  convinzione  di

essere protetto  con  l'uso  dei  soli  apparecchi,  potrebbe  essere

indotto in errore alleggerendo le altre misure di prevenzione,  quali

la  distanza  interpersonale,  l'uso  di  dispositivi  di  protezione

individuale (DPI), il ricambio  dell'aria,  ecc.,  contribuendo  alla

diffusione piuttosto che al contenimento delle infezioni.

I destinatari del documento sono sia  i  fabbricanti/responsabili

dell'immissione sul mercato, sia gli utilizzatori finali che potranno

effettuare una selezione consapevole in base alle specifiche tecniche

e conformemente alle disposizioni normative vigenti in materia e agli

standard minimi di  qualita'  indicati  nei  riferimenti  citati  nel

presente documento.

I dispositivi di cui trattasi, alla luce della loro  destinazione

d'uso   e   modalita'   d'azione   (sanificazione,    igienizzazione,

purificazione), non rientrano nella definizione di dispositivo medico

(DM) di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del  decreto  legislativo

n. 46/97 (attuazione  della  direttiva  93/42/CEE)  e  pertanto,  non

devono  recare  la  marcatura  CE  di  dispositivo  medico.   Analoga

disposizione e'  presente  nel  regolamento  (UE)  2017/745  (Medical

Device Regulation - MDR), in applicazione dal 26 maggio 2021, dove e'

esplicitato che i prodotti specificatamente destinati  alla  pulizia,

disinfezione  o  sterilizzazione  dei  dispositivi  medici  sono   da

considerarsi essi stessi dispositivi medici  (cfr.  art.  2,  par.  1

MDR). Pertanto, i summenzionati dispositivi destinati  alla  pulizia,

disinfezione di altro (tra cui, anche, l'ambiente e l'aria), non sono

inquadrabili come DM e non devono essere notificati alla  Banca  dati

dei dispositivi medici del  Ministero  della  salute  (Circolare  del

Ministero della salute dell'11 giugno 2021) (5) .

I dispositivi/apparecchi  oggetto  del  presente  documento  sono

immessi in commercio sotto la responsabilita' del  fabbricante.  Essi

sono quindi soggetti alle disposizioni generali sulla  sicurezza  dei

prodotti immessi in commercio, secondo il Codice del consumo (decreto

legislativo n. 206/2005) che implica una preventiva  valutazione  del

rischio.

3. QUALITA' DELL'ARIA INDOOR

I potenziali impatti negativi sulla salute  di  una  varieta'  di

inquinanti atmosferici che si possono  trovare  in  ambienti  indoor,

comprese le scuole sono stati un obiettivo prioritario e  comune  dei

diversi piani e programmi di prevenzione sia a livello nazionale, sia

a livello europeo e a  livello  internazionale)  in  accordo  con  le

principali azioni  sviluppate  dalla  Organizzazione  mondiale  della

sanita' (OMS) relative ad un certo numero di inquinanti per  i  quali

le conoscenze scientifiche relative agli effetti sull'uomo sono state

giudicate sufficientemente  consolidate  che  oggi  costituiscono  un

punto di riferimento di rilievo per lo sviluppo e la diffusione di un

piano d'azione generale.

La pandemia COVID-19 ha introdotto un nuovo rischio infettivo che

ha richiesto misure aggiuntive per la limitazione della  trasmissione

del   virus   indoor   (Dispositivi   di   protezione    individuale,

distanziamento,   sanificazione   superfici,   igiene   delle   mani,

miglioramento dei ricambi dell'aria) e ulteriori valutazioni  per  il

contenimento dei rischi.

La qualita' dell'aria indoor nelle scuole assume  un  particolare

significato e rilievo, sia per le vulnerabilita'  dei  soggetti  (es.

studenti e lavoratori alcuni con suscettibilita' e disabilita' piu' o

meno complesse, con malattie respiratorie, asmatici e allergici,  con

alterazione del sistema immunitario, ecc.), sia per gli elevati tempi

di  permanenza  (es.  gli  ambienti  scolastici  rappresentano   dopo

l'abitazione i luoghi dove gli studenti trascorrono  piu'  tempo,  in

media circa sei-otto ore al giorno  per  almeno  cinque  giorni  alla

settimana per nove mesi l'anno, periodo che per i docenti, lo staff e

il  personale  amministrativo  puo'  essere  piu'  esteso).  Pertanto

l'attenzione  sulla  qualita'  dell'aria  indoor  nelle   scuole   si

tradurra' nel suo complesso in un beneficio significativo  per  tutta

la  vita  sulla  salute  degli  studenti,  del   personale   docente,

tecnico-amministrativo, del personale di ditte esterne e non,  alcuni

dei quali con  bisogni  specifici  (es.  con  disabilita'  fisiche  e

psichiche,  asmatici  e  allergici,  migranti   e   minoranze),   che

all'interno degli ambienti scolastici trascorrono periodi prolungati.

Il Gruppo di studio nazionale (GdS) Inquinamento Indoor  dell'ISS

ha pubblicato il Rapporto ISTISAN  20/3  «Qualita'  dell'aria  indoor

negli ambienti scolastici: strategie di monitoraggio degli inquinanti

chimici (PM10 , PM2,5 , COV,  SVOC)  e  biologici  (batteri,  funghi,

virus e allergeni)» che contiene i principali valori numerici (valori

di riferimento, guida,  tempistica,  ecc.)  (6)  .  Queste  attivita'

risultano utili per la verifica dell'impatto e  dell'efficacia  delle

misure   preventive   e   di   risanamento   adottate   nei   diversi

ambienti/spazi scolastici o per  caratterizzare  determinate  fasi  o

momenti della giornata didattica  in  cui  avviene  l'attivazione  di

alcune tipologie di dispositivi/sorgenti (7) .

Il  dirigente  scolastico  richiede  alle  Autorita'   competenti

(Dipartimenti di prevenzione delle  ASL  e  ARPA)  di  effettuare  le

attivita' preliminari di monitoraggio della qualita' dell'aria  e  di

individuazione  delle  soluzioni  piu'  efficaci   da   adottare   in

conformita' alle presenti linee guida. Sulla base degli  esiti  della

predetta attivita' richiede all'ente  proprietario  dell'edificio  di

attivarsi per porre  in  essere  gli  interventi  necessari,  secondo

quanto previsto dalla normativa vigente.

Per le attivita' di monitoraggio di anidride carbonica-CO2  negli

ambienti indoor, le misurazioni di  CO2  devono  essere  interpretate

come un indicatore/guida sulla necessita' di ricambio dell'aria negli

ambienti/spazi al fine di ridurre il rischio di infezione in caso  di

presenza  di  soggetti  infetti  che  potrebbero   rilasciare   virus

attraverso respirazione/tosse/starnuti, anche se la concentrazione di

CO2 non e' correlata all'effettivo carico  di  infezione.  Lo  stesso

vale  per  la  scelta  dei  depuratori/purificatori,  vista   l'ampia

variabilita' nelle specifiche e nelle prestazioni offerte dalle varie

tecnologie.

4. VENTILAZIONE NATURALE E MECCANICA

In relazione  alla  pandemia  da  SARS-CoV-2,  nel  Rapporto  ISS

COVID-19  n.  11/2021  (8)  vengono  riprese  le  indicazioni   sulla

ventilazione naturale e meccanica della OMS contenute  nel  documento

Roadmap to improve and ensure good indoor ventilation in the  context

of  COVID-19.  L'OMS  ribadisce  come  la  ventilazione,  naturale  o

meccanica, e' parte strategica  degli  interventi  di  prevenzione  e

controllo della riduzione del rischio di trasmissione di COVID-19. Lo

stesso documento, per limitare  la  trasmissione  del  virus  tramite

aerosol, consiglia di sostituire con pacchi filtranti piu' efficienti

secondo la classificazione UNI EN ISO 16890:2017: come  ISO  ePM10  ,

ISO ePM2,5 e ISO ePM1 .

Il Rapporto  ISS-COVID-19  sopracitato  sottolinea  anche  che  i

ricambi dell'aria possono essere migliorati utilizzando  quanto  piu'

possibile le aperture delle  finestre  e  dei  balconi,  creando  una

corrente d'aria, aprendo quindi contemporaneamente finestre  e  porta

dell'aula per pochi minuti piu' volte al giorno (ad  esempio  operare

la  ventilazione  intermittente  durante  il  cambio  d'ora);  questo

rappresenta tra i molti modi, il piu' semplice per  implementare  sin

da  subito  l'ingresso  di  un  flusso  «d'aria  esterna»   regolare,

intermittente o incrociato e assicurare la diluizione/riduzione degli

inquinanti  di  diversa  natura  prodotti  all'interno,  comprese  le

eventuali particelle virali presenti.

Inoltre,   sul   piano   operativo   e'   utile   ricordare   che

l'ottimizzazione dei ricambi dell'aria e,  piu'  in  generale,  della

ventilazione,  sebbene  faccia  parte  della  generale  strategia  di

prevenzione, e' solo una delle azioni da  intraprendere,  e  da  sola

incide solo parzialmente nel ridurre il rischio di  contaminazione  e

trasmissione del virus, se non  vengono  rispettate  tutte  le  altre

azioni personali di  prevenzione  e  riduzione  del  rischio,  ed  in

primis, il distanziamento fisico, l'uso delle  mascherine  (controllo

alla sorgente), il lavaggio delle mani, l'etichetta respiratoria  per

la tosse  e  gli  starnuti,  la  sanificazione  delle  superfici.  La

riduzione del rischio di contaminazione e diffusione si basa  proprio

sull'attuazione integrata ed organica di queste  misure  personali  e

collettive, che rimangono tuttora efficaci.

Nessuna singola misura  puo'  ridurre  da  sola  il  rischio.  La

ventilazione  naturale  e  meccanica  insieme  alle  altre  soluzioni

identificate per  il  miglioramento  della  qualita'  degli  ambienti

rappresentano quindi solo un aspetto della strategia  per  ridurre  i

rischi di trasmissione indoor. Alcuni studi enfatizzano la necessita'

di sviluppare standard  di  ventilazione  naturale  e  meccanica  che

considerino adeguatamente l'elevato rischio di infezione da  patogeni

per via aerea. Per sviluppare sistemi di ventilazione  flessibili,  a

seconda delle finalita' e della tipologia degli edifici (es. scuole),

e'  necessario  coinvolgere  le  parti  competenti  del  settore  del

condizionamento   dell'aria   e   della   ventilazione   e/o   figure

professionali   competenti/qualificate,   oltre   agli    architetti,

biologici, chimici, fisici, ingegneri  e  gli  operatori  di  sanita'

pubblica per affrontare questa problematica in ambito scolastico  (9)

. Tutte le  competenze  con  un  approccio  multidisciplinare  e  una

crescita nella collaborazione come piu' volte segnalato dall'OMS.

La ventilazione meccanica controllata  (VMC)  e'  stata  proposta

come un valido ed efficace strumento per contrastare la  trasmissione

del  virus  da  diversi  lavori  scientifici,   sia   attraverso   la

modellizzazione (10) sia  attraverso  la  comparazione  dei  dati  di

incidenza reale in ambienti scolastici con disponibilita' o  meno  di

VMC. L'abbattimento del rischio osservato sul campo e' in  linea  con

quello ricavabile da studi in condizioni controllate (11) .

Come riportato sopra ne'  la  ventilazione  naturale  ne'  quella

meccanica possono da sole prevenire l'infezione e sono da  utilizzare

in combinazione con altre misure di protezione in quanto parte di una

strategia di riduzione  del  rischio.  La  semplice  presenza  di  un

impianto di ventilazione meccanica, anche se dotata di un sistema  di

filtraggio,  non  garantisce  completamente   il   rischio   di   una

trasmissione del virus, ma semmai ne riduce le probabilita'.

5. CONSIDERAZIONI GENERALI PER LA SCELTA DEI DISPOSITIVI

La  scelta  sulla  «opportunita'  di  utilizzo»  della  soluzione

tecnica,  deve  essere  effettuata  da   personale   qualificato   in

considerazione della valutazione  dei  rischi  e  deve  tenere  anche

presenti gli obiettivi che si  intendono  raggiungere  (es.  ricambio

d'aria, abbattimento carica  patogeni  nell'aria  e/o  del  materiale

particellare) e, nel caso di utilizzo di apparecchi mobili, se  l'uso

e' continuo o al bisogno.

I requisiti e le  informazioni  riportate  nella  presente  linea

guida rappresentano un riferimento per la selezione dei sistemi e per

le procedure da adottare  all'interno  delle  strutture  scolastiche.

Utili strumenti sono quindi la «Scheda tecnica», le certificazioni  e

le  altre  informazioni  descritte  che  caratterizzano   i   diversi

dispositivi.

5.1 RACCOMANDAZIONI PER GLI UTILIZZATORI DEI DISPOSITIVI

Come raccomandazioni generali, i  dispositivi/apparecchi  qualora

destinati  agli  ambienti  scolastici,  devono   essere   chiaramente

identificabili, sicuri, efficaci, utilizzabili in presenza di astanti

se previsto dal costruttore e solo in condizioni di sicurezza, muniti

di o abbinati a, ove  necessario,  dispositivi/sensori  in  grado  di

misurare  anidride  carbonica  (CO2  )  e/o  altri  composti   emessi

primariamente  o  secondariamente  (sottoprodotti)   e   particolato,

nonche'  i  principali  parametri  microclimatici.   Possono   essere

utilizzati  anche  gli  apparecchi  polivalenti  (es.  strumenti  che

garantiscano il ricambio d'aria e/o filtrazione  di  particolato  e/o

abbattimento della carica dei patogeni e/o abbattimento di inquinanti

chimici) anche combinati con prodotti/sistemi  per  la  sanificazione

delle superfici. Ulteriori requisisti da prendere  in  considerazione

sono: facile utilizzo e installazione; bassi  costi  di  attivazione,

operativita' e manutenzione per garantire le prestazioni  iniziali  e

continue dei dispositivi (es. ridotti consumi elettrici  e/o  ridotti

costi di componenti, di smaltimento dei filtri, lampade, ecc.); bassi

livelli/classi emissive di  rumorosita';  impatto  ambientale  minimo

(es. sostituzione dei filtri, lampade e sensori).

Gli apparecchi scelti dovrebbero essere  sempre  accompagnati  da

documentazione attestante test specifici che dimostrino: efficacia  e

sicurezza nelle condizioni di utilizzo, i.e., in ambienti simili agli

ambienti scolastici in cui si intendono installare (es. volume  degli

ambienti  testati,  tassi   di   ricambio   dell'aria,   modello   di

occupazione); durata di funzionamento che influenza la  capacita'  di

abbassare  la  concentrazione  degli  inquinanti;   frequenza   della

manutenzione per un  corretto  funzionamento;  livello/classe  rumore

dB(A) durante il funzionamento alla massima portata d'aria.

6.     REQUISITI     DI     SISTEMA     (sezione     destinata     ai

fabbricanti/responsabili dell'immissione sul mercato)

6.1 DATI IDENTIFICATIVI E INFORMAZIONI SUL SISTEMA

Le informazioni minime rese disponibili  dai  fabbricanti  devono

fornire l'identificazione  univoca  del  dispositivo,  descrivere  in

maniera dettagliata la tecnologia e il principio di funzionamento del

sistema e l'identificazione dell'eventuale principio attivo chimico o

agente  fisico  su  cui  si  basa  l'azione  sanificante/igienizzante

dell'apparecchio.

Deve essere specificato se utilizzabile in presenza o in  assenza

di astanti qualora si intenda procedere con la  sanificazione  al  di

fuori dell'orario di lavoro (includendo i tempi di  rientro,  se  del

caso).

Deve essere indicato il fabbricante ed eventuale  altro  soggetto

responsabile dell'immissione sul mercato dell'apparecchio.

Target  (matrice  oggetto  della  sanificazione)  -  Deve  essere

identificato il target  da  trattare,  ovvero  aria  o  superfici,  e

indicato chiaramente il claim, ad  esempio,  il  miglioramento  della

qualita' dell'aria, ove il trattamento sia diretto alla riduzione dei

contaminanti ambientali, e/o alla sanificazione/igienizzazione  delle

superfici laddove vi sia un abbattimento della carica microbica.

SDS Nel caso di sistemi che generano  in  situ/rilasciano  una  o

piu' specie chimiche  attive,  devono  essere  disponibili  anche  le

Schede di dati di sicurezza (SDS) delle sostanze  attive  pericolose,

redatte  conformemente  all'allegato  II  del  regolamento  (CE)   n.

1907/2006 (REACH).

Per  tutte  le  tecnologie,  e'  necessario  tenere  conto  delle

condizioni ambientali  quali  il  volume  del  locale,  il  passaggio

dell'aria e le correnti d'aria nello stesso, fornendo indicazioni sul

corretto posizionamento  dell'apparecchio  nell'ambiente  rispetto  a

finestre, balconi, porte  e  postazioni  di  lavoro  con  particolare

attenzione alla direzione del flusso di aria generato;  sulla  durata

d'uso  che  ha  una  grande  influenza  sulle  prestazioni;  e  sulle

attivita' di manutenzione.

6.2 RICAMBIO D'ARIA

L'Organizzazione mondiale della  sanita'  (OMS;  o  World  Health

Organization, WHO) considera ottimale un ricambio dell'aria  pari  ad

un valore indicativo di almeno 10 L/secondo/persona.

Per i sistemi meccanici che agiscono anche mediante  il  ricambio

di  aria/ventilazione,  in  aggiunta  ai  meccanismi  cosiddetti   di

«sanificazione/igienizzazione», deve essere documentato il  tasso  di

ricambio dell'aria (espresso in termini di litri di aria per  persona

al secondo) in relazione al volume da trattare, al potenziale  numero

di occupanti e all'identita' delle  sostanze  chimiche  presenti  sia

come inquinanti sia come sottoprodotti  delle  sostanze  attive.  Nel

contesto COVID-19 e'  assolutamente  necessario  conoscere  l'impatto

nell'uso dei dispositivi di depurazione/purificazione  dell'aria  per

assicurarsi che il loro utilizzo non porti alla  sostituzione  di  un

rischio biologico con un rischio chimico.

La  ventilazione  non   dovrebbe   essere   mai   utilizzata   in

sostituzione alla limitazione/controllo del numero delle sorgenti per

ridurre al minimo le concentrazioni inquinanti negli ambienti  indoor

per il rischio di generare flussi che  trasportino  eventuali  agenti

patogeni nell'aria verso altre zone dove sono presenti altre persone,

come dimostrato dalla letteratura scientifica  su  focolai  epidemici

sviluppati in ambiente indoor a causa di ventilazione. E' preferibile

che gli inquinanti evitabili siano eliminati/mitigati alla sorgente.

L'efficienza del ricambio di aria/ventilazione si misura in  base

ai volumi/ora o ai litri/secondo/persona, ovvero  alla  capacita'  di

ricambiare l'aria interna con  aria  esterna,  o  aria  di  ricircolo

trattata non contenente particelle contaminanti.

Si sottolinea che l'aria di ricircolo fornita non sostituisce  in

nessuna  maniera  i   ricambi   dell'aria,   che   avviene   mediante

introduzione di «aria fresca esterna», quindi le finestre e i balconi

devono essere aperti per pochi minuti  ad  intervalli  regolari,  per

creare    la    ventilazione    intermittente.     L'utilizzo     dei

purificatori/sanificatori/igienizzatori  senza   ingresso   di   aria

esterna, potrebbe non ridurre i livelli e le concentrazioni di alcune

sostanze (es. CO2 ) e potrebbe anche causare false allerte da sensori

che rilevano nell'ambiente i livelli di queste  sostanze  per  usarli

come indicatori di qualita' dell'aria indoor e comunque potrebbe  non

rimuovere tutti gli agenti come accade  quando  viene  effettuato  il

ricambio dell'aria esterna non inquinata.  In  ambienti  in  cui  non

risulta possibile aprire le finestre, il ricambio d'aria puo'  essere

soddisfatto da aria esterna pulita in percentuale compatibile con  la

potenza degli apparecchi di trattamento aria.

Per  il  contrasto  alla  pandemia   COVID-19,   l'utilizzo   dei

purificatori d'aria/sanificatori/igienizzatori non puo' sostituire  i

ricambi dell'aria esterna/ventilazione, l'uso  della  mascherina,  il

distanziamento fisico e le altre misure di barriera.

Altre raccomandazioni e scenari  esemplificativi  sono  riportati

nel  Rapporto  ISS  COVID-19  n.  12/2021  del  20  maggio  2021.  La

misurazione della CO2 in continuo e' stata recentemente proposta come

mezzo per limitare il potenziale  di  trasmissibilita'  dei  patogeni

trasmessi per via aerea (12) .

6.3  CONSIDERAZIONI  SULLA  SICUREZZA  DEI  SISTEMI  CHE  SI   BASANO

SULL'AZIONE DI AGENTI CHIMICI

In ambito scolastico e' necessario prendere in considerazione  in

primis la sicurezza dei sistemi che producono e  utilizzano  sostanze

chimiche, alcune delle quali sono in fase di valutazione  secondo  la

normativa europea (regolamento (UE) n. 528/2012) e  quindi  non  sono

utilizzabili  come  «disinfettanti»  in  ambienti  indoor  e  inoltre

richiedono l'intervento di personale qualificato.

Il perossido di idrogeno, ad  esempio,  e'  approvato  a  livello

europeo ed e' autorizzato in Italia per esclusivo uso  professionale,

in considerazione della complessita' delle procedure  di  utilizzo  e

del profilo di rischio della sostanza attiva.

Il Rapporto ISS  COVID-19  n.  12/2021  descrive  chiaramente  le

caratteristiche e le criticita' dei sistemi che utilizzano o generano

sostanza chimiche.

Identificazione  di  eventuali  sottoprodotti  e  caratteristiche  di

pericolo

In relazione alla tipologia del sistema (chimico, chimico-fisico,

fisico) e' necessario che il  fabbricante  fornisca  le  informazioni

sulle caratteristiche tossicologiche delle forme chimiche reattive  e

dei   sottoprodotti   che   eventualmente   si   formano   o    sulle

caratteristiche di pericolo degli agenti fisici.

Per quanto riguarda gli eventuali sottoprodotti e' necessario che

il  fabbricante  derivi  i   livelli   accettabili   di   esposizione

(Acceptable Exposure Level,  AEL;  Derived  No  Effect  Level,  DNEL)

relativi ai principi attivi  eventualmente  rilasciati  dal  sistema.

Tali indicazioni sono reperite dai dati di letteratura per gli agenti

chimici [www.echa.europa.eu  -  sito  di  disseminazione  ad  accesso

aperto  dell'Agenzia  europea   delle   sostanze   chimiche   (ECHA);

www.epa.gov -  sito  dell'US  Environmental  Protection  Agency].  In

relazione alla forma chimica, il livello accettabile  di  esposizione

e' rappresentato dal valore di concentrazione in aria al di sotto del

quale non sono noti o ipotizzabili  effetti  avversi  per  la  salute

delle persone esposte.

Formazione dei  sottoprodotti  -  Devono  essere  identificati  e

descritti eventuali sottoprodotti nel caso di  generazione  di  forme

chimiche reattive indesiderate anche se corrispondenti a un principio

attivo biocida gia' approvato (come ad es. il perossido  di  idrogeno

tal quale), o in fase di valutazione (come ad es. l'ozono Si  veda  a

tal proposito il Rapporto ISS-INAIL COVID-19 n. 56/2020).

La formazione di sottoprodotti dipende dalla  composizione  della

matrice trattata, dalle caratteristiche del  sistema,  dal  tempo  di

funzionamento e dagli articoli/materiali  e  dal  numero  di  persone

presenti nell'ambiente  (13)  .  Infatti  le  sostanze  eventualmente

rilasciate (es. ozono) possono interagire  con  i  COV  emessi  dalle

diverse sorgenti (es. aria outdoor, fotocopiatrici, stampanti,  ecc.)

o con materiali e  prodotti  presenti  o  utilizzati  negli  ambienti

indoor, portando alla possibile  formazione  secondaria  di  sostanze

indesiderate con  elevata  tossicita',  inclusi  i  cancerogeni  (es.

formaldeide) e di PM10 , PM2,5 (14) ,  particelle  ultrafini  (15)  ,

nanoparticelle, radicali ossidrilici, precursori, specie  reattive  o

altri sottoprodotti sconosciuti. Cio' puo' avvenire anche  attraverso

reazioni omogenee ed eterogenee con materiali indoor di largo consumo

(es. terpeni presenti in profumatori per ambienti o detergenti).

Incompatibilita' con materiali/articoli -  Deve  essere  indicata

l'eventuale incompatibilita' del sistema  con  materiali  comunemente

presenti  negli  ambienti  indoor  (es.  materiali  per  costruzioni,

arredi), che potrebbero causare la formazione di sottoprodotti  o  la

degradazione  dei  materiali  stessi  per  l'azione  delle   sostanze

chimiche       eventualmente       originate       dal        sistema

sanificante/igienizzante.

6.4 SICUREZZA DEI SISTEMI CHE SI BASANO SULL'AZIONE DI AGENTI FISICI

La sicurezza dei sistemi che si basano sull'azione di soli agenti

fisici  deve  essere  dimostrata  attraverso  la   conformita'   alla

normativa in vigore e alle indicazioni delle linee  guida  specifiche

[Direttiva 2011/65/CE (Restriction of Hazardous  Substances  -  RoHS)

sulla restrizione di sostanze pericolose] (16) .

Per i sistemi che si basano sull'azione  di  soli  agenti  fisici

(es. radiazione UV) devono essere osservati i valori  limite  fissati

dalla  normativa  e  le  condizioni  di  utilizzo   sicuro   (decreto

legislativo  n.  81/2008,  titolo  VIII,  capo  V  che  recepisce  la

Direttiva europea 2006/25/UE Radiazioni Ottiche Artificiali-ROA).

Sistemi UV-C - Per i sistemi che prevedono l'irraggiamento UV-C

deve essere esplicitato che non vi sia emissione di  radiazione  UV-C

all'esterno del sistema che esponga le persone  presenti  oppure  che

tale emissione non superi i limiti  di  esposizione  alla  radiazione

UV-C fissati a livello  internazionale  e  adottati  nella  normativa

nazionale per la protezione dei lavoratori  (decreto  legislativo  n.

81/2008, titolo VIII, Capo V) (17) .

Sistemi che generano Ozono come sottoprodotto  -  Nel  caso  la

lunghezza d'onda della radiazione emessa fosse inferiore  a  240  nm,

dovranno essere messe in atto anche le  procedure  di  sicurezza  per

prevenire l'esposizione a ozono (sottoprodotto). A livello  nazionale

il decreto legislativo n.  81/2008  (allegato  XXXVIII)  non  include

alcun Valore limite per l'esposizione professionale (VLEP) all'ozono.

Tuttavia, in assenza di valori nazionali  e  comunitari,  nel  quadro

normativo italiano per i lavoratori, il riferimento e'  rappresentato

dai TLV®-TWA  dell'American  Conference  of  Governmental  Industrial

Hygienists (ACGIH) che ha stabilito differenti valori in relazione al

carico di  lavoro  e  alla  durata  cumulativa  dell'esposizione,  in

considerazione dei volumi di aria inspirata quali  il  valore  limite

per una giornata lavorativa di otto ore  che  varia  da  0,1  (lavoro

pesante) a 0,2 (lavoro leggero) mg/m3. In genere, tuttavia i VLEP o i

TLV sono utilizzati in  ambiente  industriale  mentre,  nel  caso  di

ambiente indoor, dovrebbero essere utilizzate le linee guida dell'OMS

per la qualita' dell'aria che raccomandano comunque un  valore  guida

di 100 μg/m³ (0,1 mg/m³) per otto ore.

Rischio   fotobiologico   -   Relativamente   alla   normazione

volontaria sulle tecnologie che impiegano radiazione  UV-C  la  norma

specifica  di  riferimento  e'  la  CEI  EN   62471:2009   «Sicurezza

fotobiologica delle lampade e dei sistemi  di  lampade»  che  e'  una

guida per la valutazione e  il  controllo  dei  rischi  fotobiologici

derivanti da tutte le sorgenti ad ampio spettro incoerente - compresi

i LED - alimentate elettricamente (che emettono radiazione ottica nel

campo di lunghezze d'onda compreso tra 200 nm e 3000 nm). Inoltre, in

relazione alla sicurezza dei lavoratori, l'impiego di tali sistemi e'

disciplinato dal decreto legislativo n. 81/2008, titolo VIII, capo  V

che prescrive l'obbligo di valutazione del rischio per le sorgenti di

radiazioni ottiche artificiali e fissa  specifici  valori  limite  di

esposizione per la prevenzione degli effetti avversi su occhi e  cute

derivanti da esposizione ad UV, espressamente indicati nel  testo  di

legge, recependo la Direttiva europea 2006/25/UE  Radiazioni  ottiche

artificiali (decreto legislativo n. 81/2008).

6.5 MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO

L'esito  della  valutazione  del  rischio,  sia  per  gli  agenti

chimici, sia per quelli fisici, consente di definire le misure che il

fabbricante deve indicare nella documentazione per prevenire  effetti

indesiderati per le persone esposte, sia utilizzatori sia astanti. Ad

esempio potranno essere indicati tempi massimi di  permanenza,  tempi

di rientro, sistemi di ventilazione e DPI.

6.6 EFFICACIA MICROBIOLOGICA

Tasso di riduzione della carica microbica - Deve  essere  fornito

il valore di  abbattimento  della  carica  microbica  dovuto  all'uso

dell'apparecchiatura/sistema. Si segnala che,  per  disinfezione,  si

intende un tasso  di  abbattimento  della  carica  microbica  pari  o

superiore al 99,9% rispetto a quella iniziale.

Superfici - Tale valutazione deve essere effettuata secondo norme

standard, quali ad esempio la norma  EN  17272:2020,  che  simula  le

condizioni di applicazione in ambiente chiuso con specifica cubatura,

tempo di applicazione, tempo di disinfezione, tempo di rientro  delle

persone, ecc. Questo test non e' valido  per  verificare  l'efficacia

sull'aria degli ambienti indoor ma solo per le superfici. Nel caso si

intenda valutare l'efficacia  di  un  trattamento  per  le  superfici

effettuabile in presenza di persone, il test indicato (o  altri  test

idonei)  dovra'  essere  adattato  tenendo  in  considerazione,   tra

l'altro, il numero  di  persone  che  possono  accedere  all'ambiente

interessato, il numero di contatti con le superfici, ecc.

Aria  -  Per  il  trattamento  dell'aria  degli  ambienti  indoor

(controllo e miglioramento del  microclima  per  quanto  riguarda  le

caratteristiche sia dal punto di vista microbiologico che chimico), a

livello  nazionale/internazionale  non  e'  stata  identificata   una

specifica norma per la verifica dell'efficacia di sistemi in grado di

diminuire la carica microbica dell'aria.

Le norme attualmente disponibili possono comunque essere adattate

al  tipo  di  matrice  specifico  (aria)  al  fine  di   quantificare

l'efficacia dei trattamenti e adattando i requisiti richiesti  (tasso

di abbattimento) sulla base delle indicazioni nazionali relativi alla

qualita' dell'aria  nei  vari  ambienti  (Rapporto  ISS  COVID-19  n.

12/2021).

Sia che l'obiettivo sia  quello  di  sanificare  le  superfici  o

l'aria, si raccomanda comunque di documentare i parametri  minimi  di

efficacia associati a:

informazioni sui volumi trattabili con un determinato sistema;

eventuale dipendenza dalla distanza dalla sorgente;

interferenza (se del caso) di ostacoli fisici.

Come indicato nella sezione «Ricambio d'aria»  dovrebbe  altresi'

essere  tenuto  in  considerazione,  per  l'elaborazione  di  scenari

modello, il parametro relativo al numero di  soggetti  potenzialmente

responsabili dell'emissione di  agenti  patogeni  (soggetti  infetti)

(Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021).

L'efficacia, qualora il sistema rivendichi  l'abbattimento  della

carica   microbica,   andra'   ulteriormente   verificata    mediante

«validazioni in fase di utilizzo» con indicatori biologici.

6.7 SISTEMI DI PURIFICAZIONE DELL'ARIA CHE VANTANO  LA  CAPACITA'  DI

RIMUOVERE IL PARTICOLATO PER MEZZO DI FILTRI

I sistemi di purificazione dell'aria possono  utilizzare  diverse

tipologie di filtri, tra i quali si riportano i filtri HEPA, ULPA e i

filtri a carbone attivo, e di tecnologie innovative di purificazione,

quali, tra l'altro, procedure di fotocatalisi, ionizzazione a  plasma

freddo, filtrazione elettrostatica (sistemi di generazione di cariche

elettrostatiche  positive  con  collettore  a  polarita'  positiva  e

negativa ad alto amperaggio) per la rimozione di inquinanti e  agenti

patogeni. Tali tecnologie devono rispettare le norme  di  riferimento

internazionali di verifica e sicurezza.

Il  Rapporto  ISS  COVID-19  n.  11/2021  riporta  le  norme   di

riferimento con cui devono essere testati e verificate le prestazioni

dei filtri (UNI EN 1822:2019 e UNI EN ISO 16890:2017)  da  utilizzare

per selezionare il filtro piu' appropriato per le proprie esigenze.

Si  precisa,  come  evidenziato  nel  Rapporto  ISS  COVID-19  n.

12/2021, che l'eventuale utilizzo di filtri HEPA che rivendichino  la

capacita' di trattenere particelle virali, oltre ad  avere  costi  di

manutenzione per il loro ricambio, potrebbe porre il  problema  dello

smaltimento degli stessi come rifiuti speciali, diversamente da altre

tipologie di filtri in uso da tempo.

6.8 SCHEDA TECNICA DELL'APPARECCHIO

Le informazioni sopra descritte devono essere  riportate  su  una

«Scheda dell'apparecchio» con  la  data  di  redazione  e  numero  di

revisione della Scheda.

6.9 MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

Il dispositivo deve prevedere un manuale d'uso e di  manutenzione

in  materia  di  sicurezza,  destinazione  d'uso,  movimentazione   e

immagazzinamento, installazione, scelta del punto  di  posizionamento

nell'ambiente,    precauzioni    d'uso,    manutenzione,    anomalie,

rumorosita', la scheda tecnica  e  altre  informazioni  nel  rispetto

delle normative vigenti.

6.10 CERTIFICAZIONI

Prove per l'efficacia

L'efficacia,    intesa    come    abbattimento    della    carica

microbica/virale rivendicata,  deve  essere  supportata  da  evidenze

sperimentali idonee, basate su protocolli standardizzati  (es.  norme

EN, ISO, ecc.), rilasciati da laboratori di  prova  o  da  Centri  di

saggio (anche non in Buone pratiche di laboratorio - BPL) competenti.

Prove  per  la  determinazione  dei  principi  attivi   (chimici)   e

sottoprodotti

Per quanto concerne i principi attivi e i sottoprodotti, le stime

dell'esposizione  devono  essere  basate  su  dati  di   monitoraggio

ambientale, per ambienti analoghi o assimilabili a quelli ai quali il

sistema  e'  destinato,  documentati  attraverso  rapporti  di  prova

rilasciati da laboratori di  prova  accreditati  o,  in  alternativa,

attraverso l'utilizzo di modelli di simulazione validati (REACH  ECHA

Guidance R15; ECHA Guidance on Biocides - Volume III Human  Health  -

Assessment & Evaluation; decreto legislativo n. 81/2008).

Le attivita' di prova dovranno  riguardare  la  caratterizzazione

(identificazione/quantificazione) di alcuni  contaminanti  prioritari

dal punto di vista sanitario  che  potrebbero  essere  rilasciati  in

seguito  all'utilizzo  dello  specifico  sistema  (es.  trialometani,

clorammine, formaldeide, idrocarburi policiclici aromatici  e  ozono)

(18) (19) . Le prove potranno essere  estese  ad  altri  contaminanti

pericolosi in considerazione dello specifico sistema e delle  matrici

trattate che potrebbero formarsi secondariamente (es.  sottoprodotti)

(20)  .

Prove per definire i livelli di esposizione a seconda dello  scenario

(condizioni d'uso) considerato

I livelli di esposizione  devono  essere  stimati  attraverso  la

determinazione delle concentrazioni in aria delle sostanze rilasciate

o che eventualmente  si  formano  in  seguito  alla  reazione  con  i

materiali presenti negli ambienti trattati. Tali concentrazioni  sono

necessarie per poter stimare l'esposizione a lungo termine  (ripetuta

o continua) e, in alcuni  casi,  anche  l'esposizione  acuta  (evento

singolo, picco di esposizione),  a  seconda  delle  proprieta'  della

sostanza  e  della  tipologia  del  sistema.  Le  prove  relative  al

monitoraggio ambientale per la stima dell'esposizione  devono  essere

condotte da laboratori di prova accreditati.

Classificazione di pericolo  per  la  redazione  della  SDS  e  altra

documentazione tecnica prevista

Per quanto riguarda le caratteristiche di pericolo  e'  possibile

fare riferimento ai dati  di  letteratura  disponibili  sui  siti  di

disseminazione delle principali agenzie internazionali (ECHA; US EPA;

ecc.).

Altre dichiarazioni di conformita' e certificazioni

Le specifiche tecniche riportate nel presente documento  sono  da

intendersi ad  integrazione  delle  dichiarazioni  di  conformita'  e

certificazioni di sicurezza previste  dalle  normative  vigenti  (es.

norme sul rischio fotobiologico degli  apparecchi  di  illuminazione;

direttive sulle apparecchiature elettriche ed  elettroniche;  decreto

legislativo n. 81/2008).

Personale qualificato (21)

La  valutazione  di  conformita',   per   rivendicare   attivita'

sanificante/igienizzante dell'aria e delle superfici  degli  ambienti

indoor, deve essere a carico di personale qualificato o  di  ente  di

certificazione della conformita' alle specifiche fornite nel presente

documento o  in  prassi  di  riferimento  ove  disponibili,  ai  fini

dell'immissione sul mercato e della validazione del dispositivo nella

fase di funzionamento e per la manutenzione.

DEFINIZIONI

Detersione

La detersione consiste  nella  rimozione  meccanica  di  depositi

indesiderati («sporco») e dei microrganismi  in  essi  presenti,  con

conseguente  riduzione   della   carica   microbica.   Il   risultato

dell'azione di detersione dipende da fattori quali  azione  meccanica

(es. sfregamento), azione chimica (detergente), temperatura e  durata

dell'intervento. La detersione e' un intervento che di norma  precede

la disinfezione poiche' lo sporco potrebbe  ridurre  l'attivita'  dei

disinfettanti.

Igienizzante (anche detto detergente) per ambienti

E' un prodotto che ha  come  fine  quello  di  rendere  igienico,

ovvero  pulire  eliminando  le  sostanze/organismi  nocivi  presenti.

Questa  tipologia  di  prodotti,  qualora  riportino   in   etichetta

diciture,  segni,  pittogrammi,  marchi  e  immagini  che  di   fatto

riconducono a qualsiasi tipo di attivita' igienizzante e di rimozione

di   germi   e   batteri,   senza   l'indicazione   della   specifica

autorizzazione, non sono da considerarsi come prodotti con proprieta'

disinfettanti/biocidi, bensi' sono prodotti detergenti  (igienizzante

per ambienti) e in quanto tali immessi in commercio come prodotti  di

libera vendita. Non  avendo  subito  il  processo  di  valutazione  e

autorizzazione   dei   PMC/Biocidi   non   possono   vantare   azione

disinfettante e ricadono nell'ambito di applicazione del  regolamento

(CE) 648/2004 sui detergenti.

Igienizzazione - Equivalente di detersione

Purificatore d'aria (anche detto Depuratore d'aria)

In generale, un apparecchio mobile o fisso destinato a  rimuovere

dall'aria di ambienti chiusi contaminanti quali  allergeni  (polvere,

polline) e/o  microorganismi.  Alcuni  apparecchi  contengono  filtri

specifici per rimuovere le  particelle  dall'aria.  [Rif.  Manual  on

Borderline and Classification in the Community  Regulatory  Framework

for Medical Devices (europa.eu)].

Sanificazione

L'art. 1.1 e) del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274  del

Ministero dell'industria e del  commercio  definisce  «sanificazione»

«quelle attivita' che  riguardano  il  complesso  di  procedimenti  e

operazioni  atti  a  rendere  sani  determinati   ambienti   mediante

l'attivita' di pulizia e/o di  disinfezione  e/o  di  disinfestazione

ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni  del

microclima per  quanto  riguarda  la  temperatura,  l'umidita'  e  la

ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore».

La sanificazione rappresenta pertanto un «complesso di procedimenti e

di operazioni» che comprende attivita' di pulizia  e/o  attivita'  di

disinfezione  che  vanno  intese  «come  un  insieme   di   attivita'

interconnesse tra di loro» quali la pulizia  e  la  disinfezione.  In

alcuni casi con la sola pulizia (es. trattamenti con il calore) o con

la sola disinfezione e' possibile ottenere la  stessa  efficacia  nei

confronti dei virus. La sanitizzazione e' la traduzione  del  termine

inglese sanitisation che, nella  forma  originale,  viene  utilizzato

come sinonimo di «disinfezione». Come da  nota  del  Ministero  della

salute (22)   «Anche  i  prodotti  che  riportano  l'indicazione  del

termine "sanitizzante/sanificante" si  considerano  rientranti  nella

definizione  di  prodotti  biocidi  e  pertanto  sono  sottoposti  al

relativo regime autorizzativo». Il termine  e'  riferito  a  prodotti

contenenti principi attivi in revisione  come  biocidi  disinfettanti

che, tuttavia, non avendo completato  l'iter  di  valutazione  e  non

rientrando nel campo di  applicazione  dei  PMC,  non  posso  vantare

l'efficacia disinfettante.

(1) Key Messages and Actions for COVID-19 Prevention and  Control  in

Schools.    Geneva;    World    Health     Organization;     2020

(https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/key-message

s-and-actions-for-covid-19-prevention-and-control-in-schools-marc

h-2020.pdf?sfvrsn=baf81d52_4

(2) Regolamento  (UE)  n.  528/2012  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione

sul mercato e all'uso dei biocidi. Gazzetta ufficiale dell'Unione

europea L 167/1, 27 giugno 2012).

(3) Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998,  n.  392.

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti

di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in  commercio

di presidi medicochirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della

legge 15 marzo 1997, n. 59. Gazzetta Ufficiale - Serie generale -

n. 266, 13 novembre 1998).

(4) Regolamento  (CE)  n.  648/2004  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 31 marzo 2004  relativo  ai  detergenti.  Gazzetta

ufficiale dell'Unione europea L 104, 8 aprile 2004.

(5) Ministero della salute.  Circolare  del  Ministero  della  salute

dell'11 giugno 2021 - Direzione generale dei dispositivi medici e

del servizio farmaceutico, relativa ai prodotti impiegati per  la

sanificazione,  l'igienizzazione  e  la  purificazione  dell'aria

degli ambienti (0042343-11/06/2021-DGDMF-DGDMF-UFF03-P).

(6) Rapporti ISTISAN 20/3 Qualita' dell'aria  indoor  negli  ambienti

scolastici: strategie di monitoraggio degli inquinanti chimici  e

biologici.

(7) Rapporti ISTISAN 13/4  Strategie  di  monitoraggio  dei  composti

organici volatili (COV) in ambiente indoor.

(8) Gruppo di  lavoro  ISS  Ambiente  e  Qualita'  dell'aria  indoor.

Indicazioni ad  interim  per  la  prevenzione  e  gestione  degli

ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione  da

virus SARS-CoV-2. Aggiornamento  del  Rapporto  ISS  COVID-19  n.

5/2020 Rev. 2.  Versione  del  18  aprile  2021.  Roma:  Istituto

superiore di sanita'; 2021. (Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021).

(9) Morawska, L, Allen, J, Bahnfleth, W  et  al.  (36  more  authors)

(2021) A paradigm shift to combat indoor  respiratory  infection.

Science, 372 (6543)]. pp. 689-691. ISSN 0036-8075.

(10) Stabile L.  et  al.,  Ventilation  procedures  to  minimize  the

airborne transmission of viruses  in  classrooms.  Building  and

Environment                     202                      (2021)-

https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.108042

(11) Mikszewski,  A.,  Stabile,  L.,  Buonanno,  G.,  Morawska,   L.,

Increased  close  proximity   airborne   transmission   of   the

SARS-CoV-2 Delta variant, Science of the Total Environment, 816,

202.

(12) Stabile L.  et  al.,  Ventilation  procedures  to  minimize  the

airborne transmission of viruses  in  classrooms.  Building  and

Environment                     202                      (2021)-

https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.108042.

(13) Lou J, Wang W, Lu H,  Wang  L,  Zhu  L.  Increased  disinfection

byproducts in the air resulting  from  intensified  disinfection

during  the  COVID-19  pandemic.  J  Hazard  Mater.   2021   Sep

15;418:126249. doi: 10.1016/j.jhazmat.2021.126249.

(14) UNI EN 12341:2014 Ambient air - Standard gravimetric measurement

method  for  the  determination  of  the  PM10  or  PM2,5   mass

concentration of suspended particulate matter.

(15) Stabile, L., De Luca, G., Pacitto, A., Morawska, L., Avino,  P.,

Buonanno, G.,  2020.  Ultrafine  particle  emission  from  floor

cleaning products. Indoor Air, DOI: 10.1111/ina.12713.

(16) Europa.  Direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, dell'8 giugno 2011,  sulla  restrizione  dell'uso  di

determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche

ed elettroniche. Attuata con decreto legislativo 4  marzo  2014,

n. 27 Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 62 del  15  marzo

2014.

(17) Italia, decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81.  Testo  unico

sulla salute e sicurezza  sul  lavoro.  Attuazione  dell'art.  1

della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia  di  tutela  della

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, pubbl.  nel  S.O.

n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008.

(18) Levy J, Carrothers T, Tuomisto J, Hammitt J, Evans J.  Assessing

the public health  benefits  of  reduced  ozone  concentrations.

Environ Health Persp 2001; 109(12):1215-26.

(19) WHO. Guidelines for indoor  air  quality:  selected  pollutants.

2013

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/128169/e9453

5.pdf

(20) WHO.  Air   Quality   Guidelines   for   Europe   World   Health

Organization.  Regional  Office   for   Europe.   WHO   Regional

Publications, European Series,  No.  91.  Second  Edition.  2000

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/74732/E7192

2.pdf

(21) Italia. Decreto 7 luglio 1997, n. 274. Regolamento di attuazione

degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per  la

disciplina delle  attivita'  di  pulizia,  di  disinfezione,  di

disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione. Gazzetta

Ufficiale - Serie generale - n. 188,  13  agosto  1997.  Italia.

Legge 25 gennaio 1994, n.  82.  Disciplina  delle  attivita'  di

pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione

e di sanificazione. Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 27,

3 febbraio 1994. Italia. decreto-legge 31 gennaio  2007,  n.  7.

Misure urgenti per la  tutela  dei  consumatori,  la  promozione

della concorrenza, lo sviluppo  di  attivita'  economiche  e  la

nascita di nuove imprese. Gazzetta Ufficiale, n. 26, 1° febbraio

2007.  Italia.  Ministero   dell'industria   del   commercio   e

dell'artigianato.  Circolare  n.  3420/C  22   settembre   1997:

Disciplina delle attivita' di pulizia. Legge n. 82  del  1994  e

decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274.

(22) Ministero  della  salute.  Direzione  generale  dei  dispositivi

medici  e  del  servizio  farmaceutico  «Etichettatura  prodotti

disinfettanti». Nota del 20 febbraio 2019.

# Allegato A

Esempio di documentazione

(da prodursi a cura dei fabbricanti/responsabili

della immissione sul mercato)

utile ai fini della valutazione/selezione

Scheda tecnica (v. schema esemplificativo)

Test effettuati per dimostrare efficacia contro  virus,  batteri,

altri microrganismi

Test  effettuati  in   ambienti   reali   per   l'efficacia   del

dispositivo/ sistema su aria e superfici di ambienti indoor

Rapporti  di  prova  relativi  ai   test   effettuati   (analisi,

monitoraggio, ecc.)

Eventuali  pubblicazioni  scientifiche  specifiche  relative   al

dispositivo e alla sua efficacia, sicurezza

SDS delle sostanze generate o comunque agenti  sui  microrganismi

(ove applicabile)

# Allegato B - Scheda tecnica (Schema esemplificativo)

| DATI IDENTIFICATIVI E INFORMAZIONI SUL SISTEMA |  |
| --- | --- |
| Identificazione dispositivo |  |
| Tecnologia funzionamento |  |
| Fabbricante (cognome e nome, denominazione azienda, indirizzo commerciale, numero di telefono, indirizzo posta elettronica) |  |
| Responsabile immissione sul mercato italiano (cognome e nome, denominazione azienda, indirizzo commerciale, numero di telefono, indirizzo posta elettronica) |  |
| Principio attivo (se chimico) o Agente fisico |  |
| Uso in presenza di persone e condizioni |  |
| Target (es. aria, superfici) |  |
| SDS: (ove applicabile) data redazione e revisione (da allegare) |  |
| Condizioni ambiente (es. volume locale, sito di installazione; flussi d’aria, ecc.) |  |
| RICAMBI D’ARIA/VENTILAZIONE (per i dispositivi che prevedono la tecnologia) |  |
| SICUREZZA DEL SISTEMA BASATO SU AGENTI CHIMICI (O SU AGENTI FISICI) |  |
| livelli di esposizione stimati per i volumi trattabili (principi attivi e eventuali sottoprodotti) |  |
| livelli accettabili di esposizione (es. DNEL) |  |
| caratterizzazione dei rischi (Rapporto tra esposizione/ livello accettabile < 1) |  |
| Altri rischi, es. materiali non compatibili (ove applicabile) |  |
| MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO (es. DPI) |  |
| EFFICACIA MICROBIOLOGICA |  |
| Tasso di riduzione della carica microbica (riduzione log) |  |
| Volumi trattabili |  |
| Condizioni per ottenere l’abbattimento della carica microbica |  |
| Interferenze con materiali/ostacoli fisici |  |
| CERTIFICAZIONI |  |
| Efficacia (risultati dei test) |  |
| Monitoraggio ambientale (rapporti di prova relativi ad ambienti) |  |
| Livelli di esposizione stimati (in base a modelli - rapporto simulazione) |  |
| Classificazione di pericolo in base al Reg. CLP da riportare nella SDS e altro previsto dal CLP |  |
| ALTRE CERTIFICAZIONI DI SICUREZZA PREVISTE PER IL SISTEMA |  |