DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DELL’IMPIANTO ALLA REGOLA DELL’ARTE
Ai sensi del D.M. 37/2008, art. 7, comma 6
Nr.: E-001
Data: 2026-02-26
Modello: Impianti elettrici (incl. terra, scariche atmosferiche, automazioni cancelli se parte impianto)
Settore: a) DM 37/08 art. 1 — impianti elettrici
Dati dichiarante
Nome e cognome: Mario Rossi
Telefono: +39 02 000000
Email: info@impiantirossi.example
CF/P.IVA: RSSMRA80A01F205X
Tipo dichiarante: Responsabile tecnico impresa abilitata
Impresa (per responsabile tecnico)
Ragione sociale: Impianti Rossi S.r.l.
Settore abilitazione: a) impianti elettrici
Sede: Milano — Via Tecnici 1
Telefono impresa: +39 02 111111
P.IVA: 01234567890
Iscrizione CCIAA: CCIAA di Milano, n. 123456
Committente e proprietario
Committente: Giulia Bianchi — Via Roma 10, Milano (giulia.bianchi@example)
Proprietario: Giulia Bianchi — Via Roma 10, Milano (giulia.bianchi@example)
Impianto e ubicazione
Ubicazione: Milano (MI) — Via Roma 10 Scala A, Piano 2, Int. 5
Anno presunto realizzazione/messa in esercizio: 2004 (stimato)
Uso edificio: civile
Luogo di lavoro (D.Lgs. 81/08): NO
Richiesta / motivazione: Compravendita
Descrizione sintetica impianto:
Impianto elettrico utilizzatore in BT a servizio di unità abitativa. Inclusi quadro generale e circuiti prese/luci. Esclusi apparecchi utilizzatori portatili.
Dichiarazione
Il sottoscritto Mario Rossi, in qualità di responsabile tecnico (da almeno cinque anni) dell’impresa Impianti Rossi S.r.l., abilitata ai sensi del D.M. 37/2008 per il settore a) impianti elettrici, dichiara sotto la propria personale responsabilità e per quanto materialmente verificabile, la rispondenza dell’impianto alla norma tecnica vigente all’epoca della costruzione, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 6 del D.M. 37/2008, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l’edificio.
Periodo impianto dichiarato: 13/03/1990 – 26/03/2008 (ambito tipico DI.RI)
Dati tecnici (sintesi)
1. Superficie edificio (mq): 95
1. Potenza impegnata (kW): 3
1. Tensione nominale: 230V
1. Include impianto di messa a terra / equipotenziali: SI
1. Include protezione contro scariche atmosferiche (LPS/SPD) (se presente): NO
1. Include automazioni cancelli/porte (se rientrano nell’impianto dell’edificio): NO
1. Misura resistenza di terra (Ω): 18.5
1. Note misure (strumentazione/metodo, opz.): Misura eseguita con strumentazione idonea. Valore indicativo.
Allegati
1. Relazione di verifica impianto
1. Schemi impianto aggiornati allo stato di fatto
1. Rilievo fotografico
1. Altri allegati: Rapporto prove strumentali allegato in copia.
Conclusioni
Esito finale: IDONEO
Prescrizioni / note:
Impianto idoneo nelle condizioni rilevate.
Firme
Il dichiarante: ________________________________
Il committente (per ricevuta): ________________________________
Relazione di verifica (check-list)
Verifiche/Prove obbligatorie — VISIVE
	Verifica / Prova
	Esito

	Dotato di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti poste all’origine dell’impianto
	✓ Positivo

	Protezione contro i contatti diretti
	✓ Positivo

	Protezione contro i contatti indiretti
	✓ Positivo

	Protezione con interruttore differenziale con Idn ≤ 30 mA
	✓ Positivo


Verifiche/Prove obbligatorie — STRUMENTALI
	Verifica / Prova
	Esito

	Prove interruttori differenziali
	✓ Positivo


Ulteriori verifiche (impianti 13/03/1990 – 27/03/2008) — VISIVE
	Verifica / Prova
	Esito

	Scelta e taratura dei dispositivi di protezione
	✓ Positivo

	Corretta installazione dei dispositivi di sezionamento e comando
	✓ Positivo

	Corretta identificazione dei conduttori (codice colori)
	✓ Positivo

	Identificazione dei circuiti
	✓ Positivo

	Idoneità delle connessioni
	✓ Positivo

	Accessibilità dell’impianto per la manutenzione
	✓ Positivo


Ulteriori verifiche (impianti 13/03/1990 – 27/03/2008) — STRUMENTALI
	Verifica / Prova
	Esito

	Scelta delle condutture (portata e caduta di tensione)
	✓ Positivo

	Continuità dei conduttori PE ed equipotenziali (EQP/EQS)
	✓ Positivo

	Resistenza di isolamento (F+N)/PE
	✓ Positivo

	Rilevamento corrente di cortocircuito
	✗ Negativo

	Prove di polarità (interruttori unipolari sulla fase)
	✓ Positivo

	Controllo del senso ciclico delle fasi (se trifase)
	N/A

	Prove di funzionamento
	✓ Positivo

	Misura resistenza di terra (se eseguibile)
	✓ Positivo


Voci personalizzate
	Verifica / Prova
	Esito

	Verifica presenza etichettatura quadro/circuiti
	✓ Positivo


Descrizione schematica dell’impianto
Legenda / Note: Legenda: QG=quadro generale; L=lucI; P=prese.
Schema unifilare (immagine)
[image: ]
Tipologia dei materiali attualmente esistenti
	Rif
	Ubicazione
	Componente
	Marca
	Matricola
	Dati 1
	Dati 2
	Dati 3

	1
	Ingresso
	Quadro generale
	ABC
	
	2P+N
	Idn 30mA
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