# DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DELL’IMPIANTO ALLA REGOLA DELL’ARTE

Ai sensi del D.M. 37/2008, art. 7, comma 6

Nr.: E-001

Data: 2026-02-26

Modello: Impianti elettrici (incl. terra, scariche atmosferiche, automazioni cancelli se parte impianto)

Settore: a) DM 37/08 art. 1 — impianti elettrici

## Dati dichiarante

Nome e cognome: Mario Rossi

Telefono: +39 02 000000

Email: info@impiantirossi.example

CF/P.IVA: RSSMRA80A01F205X

Tipo dichiarante: Responsabile tecnico impresa abilitata

## Impresa (per responsabile tecnico)

Ragione sociale: Impianti Rossi S.r.l.

Settore abilitazione: a) impianti elettrici

Sede: Milano — Via Tecnici 1

Telefono impresa: +39 02 111111

P.IVA: 01234567890

Iscrizione CCIAA: CCIAA di Milano, n. 123456

## Committente e proprietario

Committente: Giulia Bianchi — Via Roma 10, Milano (giulia.bianchi@example)

Proprietario: Giulia Bianchi — Via Roma 10, Milano (giulia.bianchi@example)

## Impianto e ubicazione

Ubicazione: Milano (MI) — Via Roma 10 Scala A, Piano 2, Int. 5

Anno presunto realizzazione/messa in esercizio: 2004 (stimato)

Uso edificio: civile

Luogo di lavoro (D.Lgs. 81/08): NO

Richiesta / motivazione: Compravendita

Descrizione sintetica impianto:

Impianto elettrico utilizzatore in BT a servizio di unità abitativa. Inclusi quadro generale e circuiti prese/luci. Esclusi apparecchi utilizzatori portatili.

## Dichiarazione

Il sottoscritto Mario Rossi, in qualità di responsabile tecnico (da almeno cinque anni) dell’impresa Impianti Rossi S.r.l., abilitata ai sensi del D.M. 37/2008 per il settore a) impianti elettrici, dichiara sotto la propria personale responsabilità e per quanto materialmente verificabile, la rispondenza dell’impianto alla norma tecnica vigente all’epoca della costruzione, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 6 del D.M. 37/2008, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l’edificio.

Periodo impianto dichiarato: 13/03/1990 – 26/03/2008 (ambito tipico DI.RI)

## Dati tecnici (sintesi)

- Superficie edificio (mq): 95

- Potenza impegnata (kW): 3

- Tensione nominale: 230V

- Include impianto di messa a terra / equipotenziali: SI

- Include protezione contro scariche atmosferiche (LPS/SPD) (se presente): NO

- Include automazioni cancelli/porte (se rientrano nell’impianto dell’edificio): NO

- Misura resistenza di terra (Ω): 18.5

- Note misure (strumentazione/metodo, opz.): Misura eseguita con strumentazione idonea. Valore indicativo.

## Allegati

- Relazione di verifica impianto

- Schemi impianto aggiornati allo stato di fatto

- Rilievo fotografico

- Altri allegati: Rapporto prove strumentali allegato in copia.

## Conclusioni

Esito finale: IDONEO

Prescrizioni / note:

Impianto idoneo nelle condizioni rilevate.

## Firme

Il dichiarante: ________________________________

Il committente (per ricevuta): ________________________________

## Relazione di verifica (check-list)

Verifiche/Prove obbligatorie — VISIVE

| Verifica / Prova | Esito |
| --- | --- |
| Dotato di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti poste all’origine dell’impianto | ✓ Positivo |
| Protezione contro i contatti diretti | ✓ Positivo |
| Protezione contro i contatti indiretti | ✓ Positivo |
| Protezione con interruttore differenziale con Idn ≤ 30 mA | ✓ Positivo |

Verifiche/Prove obbligatorie — STRUMENTALI

| Verifica / Prova | Esito |
| --- | --- |
| Prove interruttori differenziali | ✓ Positivo |

Ulteriori verifiche (impianti 13/03/1990 – 27/03/2008) — VISIVE

| Verifica / Prova | Esito |
| --- | --- |
| Scelta e taratura dei dispositivi di protezione | ✓ Positivo |
| Corretta installazione dei dispositivi di sezionamento e comando | ✓ Positivo |
| Corretta identificazione dei conduttori (codice colori) | ✓ Positivo |
| Identificazione dei circuiti | ✓ Positivo |
| Idoneità delle connessioni | ✓ Positivo |
| Accessibilità dell’impianto per la manutenzione | ✓ Positivo |

Ulteriori verifiche (impianti 13/03/1990 – 27/03/2008) — STRUMENTALI

| Verifica / Prova | Esito |
| --- | --- |
| Scelta delle condutture (portata e caduta di tensione) | ✓ Positivo |
| Continuità dei conduttori PE ed equipotenziali (EQP/EQS) | ✓ Positivo |
| Resistenza di isolamento (F+N)/PE | ✓ Positivo |
| Rilevamento corrente di cortocircuito | ✗ Negativo |
| Prove di polarità (interruttori unipolari sulla fase) | ✓ Positivo |
| Controllo del senso ciclico delle fasi (se trifase) | N/A |
| Prove di funzionamento | ✓ Positivo |
| Misura resistenza di terra (se eseguibile) | ✓ Positivo |

Voci personalizzate

| Verifica / Prova | Esito |
| --- | --- |
| Verifica presenza etichettatura quadro/circuiti | ✓ Positivo |

## Descrizione schematica dell’impianto

Legenda / Note: Legenda: QG=quadro generale; L=lucI; P=prese.

Schema unifilare (immagine)

Tipologia dei materiali attualmente esistenti

| Rif | Ubicazione | Componente | Marca | Matricola | Dati 1 | Dati 2 | Dati 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ingresso | Quadro generale | ABC |  | 2P+N | Idn 30mA |  |