
I VERIFICA PERIODICA
(D.lgs. 81/2008 art.  71, comma 11 e Allegato VII)

ATTREZZATURA A PRESSIONE: GENERATORE

	
	ELEMENTO
	INTERVENTO

	

ESAME DOCUMENTALE
	Dichiarazione CE di conformità
	Verificarne   esistenza  e  corrispondenza  con   l’attrezzatura  in verifica

	
	
Istruzioni  d’uso
	Verificarne   esistenza  e  corrispondenza  con   l’attrezzatura  in verifica

	
	
Registro di manutenzione
	
Verificarne esistenza e regolare tenuta

	
	Dichiarazione di corretta installazione
	Verificarne   esistenza  e  corrispondenza  con   l’attrezzatura  in verifica

	
	
Schema P&I
	Verificarne   esistenza  e  corrispondenza  con   l’attrezzatura  in verifica

	
	
Disegni
	Verificarne   esistenza  e  corrispondenza  con   l’attrezzatura  in verifica

	
	
Relazione  tecnica
	Verificarne   contenuti  e  corrispondenza  con   l’attrezzatura  in verifica

	
	Documentazione dei dispositivi  di protezione e controllo
	
Verificarne   esistenza  e  corrispondenza  con   l’attrezzatura  in verifica



	
	ELEMENTO
	INTERVENTO

	

COMPILAZIONE SCHEDA TECNICA
	
Matricola Ispesl/Inail
	
Riportare  il  numero  di  matricola assegnato  a  seguito  della comunicazione di messa in servizio

	
	
Dati datore di lavoro e fabbricante
	Riportare i dati  contenuti nella  richiesta di verifica  periodica e nella dichiarazione di conformità CE/UE

	
	
Luogo  di installazione
	Verificare la correttezza dei dati della richiesta di verifica periodica e della comunicazione di messa in servizio

	
	Descrizione dell’attrezzatura
	Recuperare informazioni dalla dichiarazione di conformità CE/UE, dalle istruzioni per l’uso, da disegni  e P&ID, etc.

	
	
Dati identificativi dell’attrezzatura
	Riportare il numero di fabbrica e altri dati  dell’attrezzatura, verificandoli  con i dati  dalla richiesta di verifica periodica e dalla comunicazione di messa in servizio

	
	
Dati tecnici
	Recuperare i dati  relativi ai limiti ammissibili   dalla dichiarazione di conformità CE/UE, dalle istruzioni per l’uso, da disegni  e i P&ID, ecc.

	
	
Dispositivi di protezione e controllo
	Recuperare  i  dati   dalla   documentazione  resa   disponibile  dal datore di  lavoro  (dichiarazione di  conformità CE/UE, relazione tecnica,  certificati e dimensionamenti, data-sheet, disegni)

	
	Componenti soggetti a scorrimento viscoso o fatica
	
Recuperare le eventuali indicazioni  dalla relazione tecnica  o dalla documentazione di messa in servizio

	
	
Documentazione dell’attrezzatura
	Recuperare,  verificandone  la  consistenza e  coerenza, tutta  la documentazione presentata  dal  datore di  lavoro  all’atto  della comunicazione  di  messa  in  servizio,  della   richiesta  di  prima verifica periodica e all’atto della verifica






	
	
	ELEMENTO
	INTERVENTO

	REDAZIONE VERBALE
	
IDENTIFICAZIONE ATTREZZATURA
	

Dati identificativi dell’attrezzatura
	

Verifica  di  corrispondenza  dei  dati  identificativi   dichiarati dal datore di lavoro con quelli riscontrati sulla dichiarazione di conformità CE/UE, rilevati  sulla  attrezzatura e/o  sulla  base dei P&ID

	
	CONFIGURAZIONE E DATI TECNICI RILEVATI AL MOMENTO DELLA VERIFICA
	
Dati di esercizio
	
Verificare e registrare i parametri di esercizio  (pressione, tempe- ratura, livelli) rilevati all’atto della verifica

	
	
	
Qualità  dell’acqua
	
Verificare congruità dei parametri richiesti con le analisi effettuate dal datore di lavoro. Verificare  cadenza dei campionamenti

	
	
	

Idoneità locali
	
Verificarne la conformità con le istruzioni d’uso o con quanto sta- bilito dalla normativa di riferimento

	
	
REGOLARITÀ DELLA FUNZIONALITÀ DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
	
Accessori di sicurezza
	
Indicare  marca, modello, certificazione/omologazione, criteri  di scelta,  conformità alle istruzioni d’uso; verificarne la funzionalità, la taratura (con prove  o acquisendo certificato)  e lo scarico

	
	
	

Dispositivi di controllo
	Indicare  marca, modello, certificazione/omologazione, fondo scala, criteri di scelta,  conformità alle istruzioni d’uso; verificarne la funzionalità

	
	
	

Dispositivi di regolazione
	
Indicare  marca, modello, certificazione/omologazione, criteri  di scelta,  conformità alle istruzioni d’uso; verificarne la funzionalità

	
	
ESITO
	


Esito della verifica
	

In  base a  quanto rilevato   lo  stato di  funzionamento risulterà oppure non risulterà adeguato ai fini della sicurezza.





