PROCEDURA AZIENDALE · MODELLO PERSONALIZZABILE

GESTIONE INTEGRATA DELL’ILLUMINAZIONE
DI EMERGENZA NEGLI EDIFICI

Progettazione · installazione · verifica · esercizio · manutenzione · miglioramento

Riferimenti principali: UNI EN 1838:2025 ed EC 1-2025 · CEI EN 50172 · CEI 64-8

| Codice documento | P-SGI-IE-01 | Revisione | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ragione sociale | [Inserire ragione sociale] | Data di efficacia | [gg/mm/aaaa] |
| Process owner | HSE / Facility Management | Stato | Da approvare dopo personalizzazione |

Classificazione: USO INTERNO CONTROLLATO

Il documento diventa una procedura aziendale emessa soltanto dopo l’inserimento dei dati dell’organizzazione, la verifica dei riferimenti applicabili e l’approvazione delle funzioni competenti.

# CONTROLLO DEL DOCUMENTO

| Titolo | Gestione integrata dell’illuminazione di emergenza negli edifici | Codice | P-SGI-IE-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| Process owner | HSE / Facility Management | Classificazione | Uso interno controllato |
| Sedi interessate | [Tutte / elenco sedi] | Campo ISO | ISO 45001 / ISO 9001 / SGI |
| Data emissione | [gg/mm/aaaa] | Data riesame | [gg/mm/aaaa] |
| Conservazione master | [DMS / percorso] | Lingua | Italiano |

## Approvazioni

| Fase | Nome e cognome | Ruolo | Firma / data |
| --- | --- | --- | --- |
| Redazione | [Compilare] | Responsabile sistema / tecnico competente |  |
| Verifica tecnica | [Compilare] | Progettista / responsabile manutenzione |  |
| Verifica HSE | [Compilare] | RSPP / HSE Manager |  |
| Approvazione | [Compilare] | Datore di lavoro / delegato |  |

## Cronologia revisioni

| Rev. | Data | Descrizione modifica | Redatto | Verificato | Approvato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | [gg/mm/aaaa] | Prima emissione | [ ] | [ ] | [ ] |
| 01 |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |

## Distribuzione e controllo delle copie

| Destinatario / funzione | Formato | Accesso | Copia controllata | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datore di lavoro / delegato | Digitale | Lettura | Sì |  |
| HSE / RSPP | Digitale | Modifica controllata | Sì |  |
| Facility / Manutenzione | Digitale | Operativo | Sì |  |
| Sedi / preposti | Digitale o stampa | Lettura | Secondo DMS |  |
| Appaltatori | Estratto applicabile | Limitato | No | Consegna registrata |
| CONTROLLO |  | La versione valida è quella pubblicata nel sistema documentale aziendale. Le copie stampate sono considerate non controllate salvo identificazione, data e firma del responsabile della distribuzione. |  |  |

## Regole di personalizzazione prima dell’emissione

sostituire tutti i campi tra parentesi quadre e verificare che non restino segnaposto;

allineare ruoli, deleghe e denominazioni alle procure e all’organigramma aziendale;

integrare le prescrizioni antincendio, contrattuali e autorizzative specifiche delle sedi;

confermare frequenze, livelli di servizio e periodi di conservazione dei documenti;

sottoporre il testo a verifica tecnica, HSE, legale e approvazione formale.

# SINTESI DIREZIONALE

La presente procedura stabilisce il sistema aziendale per assicurare che l’illuminazione di emergenza degli edifici sia adeguatamente progettata, installata, verificata, mantenuta e documentata per l’intero ciclo di vita. Essa integra requisiti illuminotecnici, elettrici, antincendio, organizzativi e di controllo operativo.

| OBIETTIVO | Nessuna area occupata deve essere mantenuta in esercizio quando la perdita dell’illuminazione ordinaria, combinata con un guasto del sistema di emergenza, espone le persone a un rischio non accettabile. |
| --- | --- |

## I sette controlli non negoziabili

| 1 | Base di progetto approvata | Ogni nuova installazione o modifica deve partire da un’analisi del rischio, da una strategia di esodo aggiornata e da requisiti formalmente approvati. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Dati fotometrici in emergenza | Calcoli e verifiche utilizzano dati della configurazione reale di emergenza, alla fine dell’autonomia e con fattori di manutenzione documentati. |
| 3 | Integrità e guasto singolo | Il progetto considera il guasto di apparecchi, circuiti, alimentazioni, comunicazioni e comandi, evitando perdite improvvise della funzione di sicurezza. |
| 4 | Collaudo prima dell’uso | L’impianto non viene accettato senza prova funzionale, autonomia, monitoraggio, segnaletica, assenza di ostacoli e dossier di consegna. |
| 5 | Registro aggiornato | Prove, guasti, riparazioni, modifiche e misure sono registrati con data, esito, responsabile ed evidenza di chiusura. |
| 6 | Misure compensative | Un guasto critico attiva immediatamente limitazioni operative, illuminazione temporanea, sorveglianza o chiusura dell’area. |
| 7 | Rivalidazione delle modifiche | Layout, porte, arredi, compartimentazioni, segnali, processi e software collegati non possono essere modificati senza riesame dell’illuminazione di emergenza. |

## Criteri prestazionali essenziali da presidiare

| Ambito | Criterio di riferimento da confermare nel progetto |
| --- | --- |
| Vie di esodo | Almeno 1 lx sul pavimento della larghezza utile; uniformità, abbagliamento, resa cromatica, integrità e tempi di attivazione secondo la norma. |
| Spazi aperti antipanico | Almeno 0,5 lx nell’area utile individuata dalla valutazione del rischio, con requisiti di uniformità e abbagliamento. |
| Aree ad alto rischio | Almeno il 10% dell’illuminamento mantenuto del compito e non meno di 15 lx; piena prestazione permanente o entro 0,5 s; durata pari al rischio. |
| Segnali di sicurezza | Luminanza o illuminamento verticale, contrasto, visibilità e distanza di osservazione conformi; continuità dell’informazione lungo il percorso. |
| Area locale | Prestazione definita dalla valutazione del rischio e non inferiore all’illuminazione di evacuazione applicabile. |
| Punti di enfasi | Uscite, scale, cambi di livello, attrezzature antincendio, primo soccorso, planimetrie, comandi di sblocco e dispositivi per disabilità. |

| NOTA NORMATIVA | I valori sintetici presenti nel documento sono ausili operativi. Il progettista e il verificatore devono consultare e applicare il testo ufficiale delle norme e le prescrizioni più restrittive della specifica attività. |
| --- | --- |

# INDICE

Indice statico e navigabile: fare clic sulle voci in Microsoft Word per raggiungere la sezione. I titoli sono collegati a segnalibri interni e non richiedono l’aggiornamento dei campi.

## Corpo della procedura

| Sez. | Contenuto | Sez. | Contenuto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. SCOPO | 2 | 2. CAMPO DI APPLICAZIONE |
| 3 | 3. RIFERIMENTI | 4 | 4. TERMINI, DEFINIZIONI E ACRONIMI |
| 5 | 5. RUOLI, RESPONSABILITÀ E COMPETENZE | 6 | 6. PRINCIPI DI GOVERNANCE |
| 7 | 7. PROCESSO AZIENDALE E GATE DI APPROVAZIONE | 8 | 8. PROCEDURA OPERATIVA |
| 9 | 9. STRUMENTI, METROLOGIA E SOFTWARE | 10 | 10. REGISTRAZIONI, CONSERVAZIONE E PROTEZIONE DEI DATI |
| 11 | 11. FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO | 12 | 12. NON CONFORMITÀ, AZIONI CORRETTIVE E DEROGHE |
| 13 | 13. AUDIT, KPI E RIESAME | 14 | 14. ESCALATION E COMUNICAZIONE |
| 15 | 15. DISPOSIZIONI FINALI |  |  |

## Allegati operativi

| Codice | Titolo | Codice | Titolo |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Scheda di configurazione del sito e applicabilità | B | Valutazione del rischio e classificazione delle aree |
| C | Matrice dei requisiti e base di progetto | D | Registro anagrafico apparecchi, segnali e componenti |
| E | Checklist di qualifica tecnica e acquisto | F | Checklist di installazione |
| G | Verbale di commissioning e verifica iniziale | H | Registro controlli giornalieri e prove mensili |
| I | Rapporto annuale di verifica funzionale e autonomia | J | Rapporto di verifica illuminotecnica in campo |
| K | Rapporto di guasto e intervento manutentivo | L | Rapporto di non conformità e CAPA |
| M | Richiesta di modifica e rivalidazione | N | Matrice formazione e autorizzazione del personale |
| O | Checklist di audit interno | P | Indice del dossier di consegna |
| Q | Piano temporaneo per indisponibilità del sistema | R | Cruscotto KPI e riesame annuale |
| S | Scheda rapida operativa | T | Fonti informative, note di utilizzo e avvertenze |

# 1. SCOPO

La procedura definisce responsabilità, criteri decisionali, controlli, registrazioni e livelli di escalation necessari per governare i sistemi di illuminazione di emergenza installati negli edifici dell’organizzazione.

Gli obiettivi sono:

assicurare condizioni visive adeguate durante il guasto dell’illuminazione ordinaria;

supportare esodo, orientamento, uso delle attrezzature di sicurezza e arresto controllato dei processi pericolosi;

mantenere le prestazioni per l’intera autonomia nominale e lungo la vita utile del sistema;

garantire tracciabilità delle verifiche, tempestività delle riparazioni e controllo delle modifiche;

integrare il sistema nel modello di prevenzione incendi, salute e sicurezza, facility management e continuità operativa.

# 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura si applica a edifici, locali, aree esterne connesse all’esodo e impianti gestiti, posseduti o condotti dall’organizzazione, inclusi siti in locazione quando la responsabilità contrattuale o operativa ricade sull’organizzazione.

Comprende:

nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni e cambi d’uso;

impianti esistenti autonomi, centralizzati, ibridi o con sistemi automatici di prova;

illuminazione delle vie di esodo, spazi aperti, aree ad alto rischio, aree locali e illuminazione di riserva quando svolge funzioni di sicurezza;

segnali di sicurezza illuminati internamente o esternamente;

sistemi adattivi, supervisione, BMS, piattaforme cloud e interfacce con altri sistemi di sicurezza;

attività di progettazione, acquisto, installazione, messa in servizio, manutenzione, misura, audit e dismissione.

| ESCLUSIONI | Le installazioni specialistiche soggette a norme settoriali specifiche, come gallerie, mezzi di trasporto o ambiti industriali particolari, devono essere gestite mediante integrazione o procedura dedicata. L’esclusione deve essere documentata. |
| --- | --- |

## 2.1 Impianti esistenti e transizione

La pubblicazione di una nuova norma tecnica non determina automaticamente, da sola, l’adeguamento retroattivo di ogni impianto esistente. L’organizzazione esegue tuttavia una gap analysis tecnica e di rischio quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

modifica sostanziale dell’edificio, del layout o della strategia di esodo;

cambio di destinazione d’uso, affollamento, profilo degli occupanti o processo;

ristrutturazione o sostituzione estesa del sistema;

non conformità, incidenti, quasi incidenti o ripetuti guasti;

nuove prescrizioni legislative, antincendio, assicurative o contrattuali;

esito insufficiente delle verifiche illuminotecniche o dell’analisi dei guasti.

Il piano di adeguamento è approvato dal Datore di lavoro o delegato sulla base del rischio, delle prescrizioni applicabili e del parere del tecnico competente.

# 3. RIFERIMENTI

I documenti indicati sono applicati nella loro edizione vigente e con le eventuali errata corrige, varianti e disposizioni nazionali applicabili. Il Document Controller o la funzione tecnica verifica almeno annualmente lo stato dei riferimenti.

| Rif. | Documento | Funzione nella procedura |
| --- | --- | --- |
| N1 | UNI EN 1838:2025 ed EC 1-2025 | Requisiti illuminotecnici dell’illuminazione di emergenza negli edifici. |
| N2 | CEI EN 50172, edizione vigente | Installazione di sistema, consegna, documentazione, verifiche, esercizio e manutenzione. |
| N3 | CEI 64-8, Parti 5-56 e 6, edizione vigente | Alimentazioni dei servizi di sicurezza e verifiche dell’impianto elettrico. |
| N4 | CEI EN IEC 60598-2-22, edizione vigente | Requisiti di prodotto degli apparecchi per illuminazione di emergenza. |
| N5 | CEI EN 62034, edizione vigente | Sistemi automatici di prova e diagnosi. |
| N6 | UNI EN 13032-3:2022 | Dati fotometrici per la verifica degli apparecchi rispetto alla UNI EN 1838. |
| N7 | UNI EN ISO 7010:2025 e serie ISO 3864 | Pittogrammi, colori e principi della segnaletica di sicurezza. |
| N8 | UNI ISO 23601, edizione vigente | Planimetrie di emergenza ed esodo. |
| N9 | UNI CEN/TS 17951:2024 | Sistemi adattivi di illuminazione di emergenza. |
| N10 | UNI CEI 11222:2013, se applicabile e finché vigente | Procedure nazionali di verifica e manutenzione periodica. |
| L1 | D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. | Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. |
| L2 | D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. | Codice di prevenzione incendi e strategia di esodo. |
| L3 | D.M. 3 settembre 2021 | Criteri di sicurezza antincendio per luoghi di lavoro rientranti nel campo di applicazione. |
| L4 | D.M. 37/2008, se applicabile | Installazione degli impianti all’interno degli edifici e dichiarazioni. |
| A1 | Valutazione dei rischi, progetto antincendio e piani di emergenza di sito | Requisiti specifici dell’organizzazione e della sede. |

| GERARCHIA | In caso di differenza si applica il requisito più restrittivo tra legge, prescrizioni autorizzative, progetto antincendio, valutazione del rischio, contratto e norma tecnica, salvo motivata decisione del professionista competente e approvazione formale. |
| --- | --- |

# 4. TERMINI, DEFINIZIONI E ACRONIMI

| Termine | Definizione operativa |
| --- | --- |
| Illuminazione di emergenza | Illuminazione disponibile quando l’alimentazione dell’illuminazione ordinaria viene meno. |
| Illuminazione per l’evacuazione | Funzione destinata a vie di esodo, spazi aperti, aree ad alto rischio e segnali di sicurezza. |
| Area locale | Area nella quale la valutazione del rischio consente la permanenza temporanea durante il guasto dell’illuminazione ordinaria. |
| Illuminazione di riserva | Illuminazione che consente la prosecuzione sostanzialmente invariata delle normali attività. |
| Punto di enfasi | Punto critico da rendere riconoscibile e utilizzabile, quali uscite, scale, dispositivi antincendio, primo soccorso, planimetrie e comandi. |
| RSIE | Responsabile del Sistema di Illuminazione di Emergenza, ruolo aziendale nominato per coordinare il ciclo di vita del sistema. |
| ATS | Automatic Test System, sistema automatico di prova e diagnosi. |
| Dossier di consegna | Insieme controllato di elaborati, calcoli, schemi, certificazioni, registri, manuali e verbali trasferiti all’esercizio. |
| Guasto critico | Guasto che elimina o compromette significativamente una funzione necessaria all’esodo, alla sicurezza di un’area ad alto rischio o all’uso di dispositivi essenziali. |
| Misura compensativa | Misura temporanea documentata che riduce il rischio fino al ripristino definitivo. |

# 5. RUOLI, RESPONSABILITÀ E COMPETENZE

## 5.1 Ruoli principali

| Ruolo | Responsabilità essenziali |
| --- | --- |
| Datore di lavoro / delegato | Approva la procedura, assegna risorse, accetta i rischi residui e decide limitazioni o chiusure. |
| Responsabile dell’edificio / sede | Assicura applicazione locale, disponibilità del registro, controllo giornaliero e attuazione delle misure compensative. |
| RSIE | Coordina anagrafica, piano verifiche, guasti, KPI, modifiche, dossier e interlocuzione tecnica. |
| HSE / RSPP | Integra la valutazione dei rischi, verifica misure organizzative, formazione ed emergenza. |
| Facility / Maintenance Manager | Pianifica manutenzione, prove, ricambi, appaltatori e ripristini. |
| Progettista illuminotecnico/elettrico | Definisce base di progetto, calcoli, architettura, analisi dei guasti, specifiche e criteri di accettazione. |
| Installatore | Realizza a regola d’arte, esegue prove di competenza, fornisce dichiarazioni e as-built. |
| Tecnico verificatore | Esegue collaudi e misure con indipendenza adeguata, strumenti idonei e rapporto firmato. |
| Preposto / addetto locale | Segnala ostacoli, manomissioni, guasti visibili e impedisce modifiche non autorizzate. |
| Procurement | Inserisce requisiti tecnici, documentali, di ricambi e di assistenza nei contratti. |
| Document Controller | Mantiene versioni, scadenze, distribuzione e conservazione delle registrazioni. |

## 5.2 Matrice RACI sintetica

| Attività | DL | RSIE | HSE | Facility | Progettista | Installatore | Verificatore |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Applicabilità e rischio | A | R | C | C | C | I | I |
| Base di progetto | I | A | C | C | R | I | C |
| Acquisto e qualifica | I | C | I | A/R | C | I | I |
| Installazione | I | C | I | A | C | R | I |
| Collaudo e accettazione | I | A | C | R | C | C | R |
| Esercizio e controlli | I | A | C | R | I | I | C |
| Gestione guasti critici | A | R | C | R | C | C | C |
| Modifiche e rivalidazione | A | R | C | R | R | C | C |
| Audit e riesame | A | R | R | C | I | I | C |

Legenda: R = Responsible; A = Accountable; C = Consulted; I = Informed. La matrice deve essere adattata all’organigramma e alle deleghe vigenti.

## 5.3 Requisiti minimi di competenza

| Attività | Requisito minimo aziendale |
| --- | --- |
| Progettazione | Competenza illuminotecnica ed elettrica documentata; conoscenza delle norme applicabili; uso di software e dati fotometrici affidabili. |
| Installazione | Impresa e personale abilitati ove richiesto; addestramento sul sistema e sui rischi elettrici. |
| Prove funzionali | Formazione sul sistema, sulle modalità di simulazione del guasto e sul ripristino sicuro. |
| Prove di autonomia | Competenza su batterie, alimentazioni centralizzate, tempi di ricarica e continuità della copertura. |
| Misure fotometriche | Conoscenza della fotometria, dello strumento, della gestione della luce estranea e dell’incertezza di misura. |
| Sistemi adattivi / BMS | Competenza su logiche fail-safe, scenari, comunicazioni, accessi, backup e gestione delle modifiche software. |

# 6. PRINCIPI DI GOVERNANCE

| SICUREZZA PRIMA DELLA CONTINUITÀ | La continuità operativa non giustifica il mantenimento in esercizio di aree con copertura di emergenza inadeguata. |
| --- | --- |

| PREVENZIONE DEL GUASTO COMUNE | Circuiti, alimentazioni, bus, comandi e dispositivi devono essere valutati come possibili punti singoli di guasto. |
| --- | --- |

| PRESTAZIONE REALE | La conformità del prodotto non sostituisce la verifica della prestazione dell’installazione completa. |
| --- | --- |

| CONDIZIONE PIÙ SFAVOREVOLE | Il calcolo e le verifiche considerano fine autonomia, invecchiamento, sporcamento, temperatura, tolleranze e configurazione reale. |
| --- | --- |

| TRACCIABILITÀ | Ogni decisione rilevante deve essere ricostruibile tramite documenti approvati, registro e identificazione univoca degli asset. |
| --- | --- |

| GESTIONE DEL CAMBIAMENTO | Nessuna modifica edilizia, impiantistica, organizzativa o software rilevante è attuata senza screening tecnico. |
| --- | --- |

| VERIFICA INDIPENDENTE | Per progetti complessi o ad alto rischio è prevista una revisione tecnica indipendente dal progettista o dall’installatore. |
| --- | --- |

# 7. PROCESSO AZIENDALE E GATE DI APPROVAZIONE

| Gate | Decisione | Approvazione minima | Evidenza |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 | Applicabilità e classificazione | RSIE + HSE | Scheda sito e valutazione preliminare |
| G1 | Base di progetto | RSIE + progettista + HSE | Design basis e matrice requisiti |
| G2 | Rilascio acquisto | Facility / Procurement | Specifica tecnica e data pack richiesto |
| G3 | Pronto per collaudo | Facility + installatore | Check installazione e as-built preliminare |
| G4 | Accettazione tecnica | RSIE + verificatore | Verbale di collaudo e lista riserve |
| G5 | Passaggio in esercizio | Responsabile sede | Dossier, registro, formazione e piano prove |
| G6 | Riesame periodico / modifica | RSIE + HSE + Facility | KPI, audit, gap analysis e piano azioni |

# 8. PROCEDURA OPERATIVA

## 8.1 Avvio e screening di applicabilità

Ogni progetto, modifica o acquisizione di sito attiva una richiesta di screening mediante l’Allegato A. Il RSIE determina le aree interessate e coinvolge HSE, Facility, progettista antincendio e progettista elettrico.

identificare destinazione d’uso, affollamento, orari, presenza di pubblico, lavoratori isolati e persone vulnerabili;

acquisire planimetrie, strategia di esodo, progetto antincendio, valutazione dei rischi e requisiti assicurativi;

classificare vie di esodo, spazi aperti, aree ad alto rischio, aree locali, punti di enfasi e ambienti specifici;

individuare alimentazioni, circuiti ordinari, sorgenti di sicurezza, sistemi di supervisione e dipendenze esterne;

definire eventuale necessità di misure temporanee durante lavori o transizione.

## 8.2 Valutazione del rischio e strategia di emergenza

La valutazione deve considerare scenari credibili di perdita locale o generale dell’illuminazione ordinaria, incendio, fumo, guasto di alimentazione, guasto della comunicazione, manutenzione programmata e indisponibilità parziale del sistema.

| Fattore | Domande di controllo |
| --- | --- |
| Occupanti | Sono presenti visitatori, bambini, persone che dormono, persone con disabilità o scarsa familiarità con il luogo? |
| Geometria | Esistono percorsi lunghi, dislivelli, scale, aree aperte, ostacoli, pareti mobili o uscite non direttamente visibili? |
| Processo | Sono presenti macchine, sostanze o attività che richiedono un arresto controllato? |
| Tempi | L’evacuazione è simultanea, progressiva o per fasi? Quanto tempo è necessario per raggiungere un luogo sicuro? |
| Ambiente | Temperatura, polvere, umidità, corrosione, urti, vibrazioni o rischio di manomissione possono degradare il sistema? |
| Dipendenze | La funzione dipende da BMS, rete dati, UPS, gruppi elettrogeni, porte controllate o altri sistemi? |
| Lavori e modifiche | Cantieri, scaffalature, allestimenti o partizioni temporanee possono oscurare apparecchi e segnali? |

## 8.3 Base di progetto

Il progettista emette una base di progetto approvata prima del rilascio dell’acquisto. Il documento deve indicare almeno:

riferimenti legislativi e normativi, inclusa l’edizione e le eventuali errata corrige;

planimetrie e classificazione delle aree, percorsi esterni e luoghi sicuri;

prestazioni richieste: illuminamento, uniformità, abbagliamento, resa cromatica, luminanza, autonomia e tempi di attivazione;

piani di calcolo e misura, fasce escluse, griglie, punti verticali e condizioni di luce estranea;

modalità permanente o non permanente, logiche di rilevamento del guasto e condizioni di riposo/inibizione;

architettura: apparecchi autonomi, centralizzati, ibridi, ATS, BMS e sistemi adattivi;

fattori di manutenzione, dati fotometrici in emergenza, condizione di fine autonomia e margini di progetto;

analisi del guasto singolo e dei guasti comuni;

criteri di collaudo, misure, accettazione e gestione delle riserve.

## 8.4 Requisiti illuminotecnici di progetto

| VIE DI ESODO | Verificare almeno 1 lx sul pavimento della larghezza utile. Per larghezze superiori a 2 m si esclude una fascia di 0,5 m; per larghezze pari o inferiori a 2 m si esclude un quarto della larghezza per lato. Documentare uniformità, abbagliamento, resa cromatica, autonomia, attivazione e integrità. |
| --- | --- |

| SPAZI APERTI | La necessità deriva dalla valutazione del rischio. Quando richiesta, verificare almeno 0,5 lx nell’area utile, esclusa la fascia perimetrale, e il percorso evidente verso la via di esodo. |
| --- | --- |

| AREE AD ALTO RISCHIO | Verificare almeno il 10% dell’illuminamento mantenuto del compito e comunque non meno di 15 lx. Il pieno livello deve essere disponibile permanentemente o entro 0,5 s; la durata copre tutto il tempo necessario alla messa in sicurezza. |
| --- | --- |

| SEGNALI E PUNTI DI ENFASI | Verificare segnaletica, distanza di osservazione, continuità direzionale e illuminazione verticale di attrezzature, comandi e planimetrie. Il termine “vicino” è gestito nel progetto come distanza orizzontale non superiore a 2 m, salvo prescrizioni diverse. |
| --- | --- |

| AREA LOCALE | Definire chi può rimanere, per quanto tempo, con quale illuminazione e come viene impartito l’ordine di evacuazione. Il percorso verso il luogo sicuro deve restare disponibile per la durata necessaria. |
| --- | --- |

### 8.4.1 Calcolo illuminotecnico

utilizzare file fotometrici relativi alla modalità di emergenza, alla potenza e all’autonomia configurate;

considerare la condizione alla fine dell’autonomia, l’invecchiamento delle batterie e il decadimento delle sorgenti;

non utilizzare riflessioni multiple per dimostrare la conformità; per sistemi indiretti applicare solo le condizioni ammesse e includere la superficie nel piano di manutenzione;

modellare arredi, scaffali, pareti mobili, travi, canalizzazioni e ostacoli permanenti rilevanti;

verificare configurazioni aperte e chiuse di divisori permanenti e layout alternativi autorizzati;

applicare un margine di progetto adeguato rispetto ai minimi per assorbire tolleranze e degrado, motivandolo nella relazione;

dimostrare il rispetto dei limiti di abbagliamento della norma per l’altezza e la geometria effettive.

### 8.4.2 Integrità e analisi dei guasti

Il progetto dimostra che il guasto di un singolo apparecchio non rende improvvisamente buio un tratto essenziale o inefficace la guida direzionale. Devono essere analizzati anche i guasti comuni e le dipendenze condivise.

| Elemento | Scenario minimo da analizzare | Contromisura tipica |
| --- | --- | --- |
| Apparecchio | Guasto sorgente, batteria o elettronica | Sovrapposizione fotometrica e secondo contributo. |
| Circuito | Intervento protezione o interruzione linea | Suddivisione, selettività, monitoraggio e percorsi indipendenti. |
| Sorgente centralizzata | Guasto UPS/CPS/batteria/caricatore | Ridondanza, bypass sicuro, allarme e piano di continuità. |
| Comunicazione | Perdita bus o rete | Stato fail-safe locale e allarme. |
| Comando | Guasto relè, contattore, sensore o logica | Autodiagnosi, fail-safe, test di scenario. |
| Incendio | Danneggiamento di cavi o quadro comune | Separazione, resistenza al fuoco ove richiesta, percorsi alternativi. |
| BMS / cloud | Indisponibilità piattaforma o credenziali | Funzionamento autonomo locale, backup, accesso di emergenza. |

## 8.5 Specifica tecnica e acquisto

Procurement non emette ordini senza specifica tecnica approvata e lista dei documenti obbligatori. Le offerte sono valutate sulla prestazione del sistema e sul costo del ciclo di vita, non soltanto sul prezzo o sui lumen nominali.

conformità del prodotto alle norme applicabili e dichiarazioni richieste;

flusso, fotometria e prestazione in modalità di emergenza;

autonomia, tempo di ricarica, tecnologia e sostituibilità delle batterie;

modalità permanente/non permanente e compatibilità con comandi e supervisione;

grado di protezione, temperatura, resistenza meccanica e ambiente di installazione;

interoperabilità, protocolli, cybersecurity e gestione delle versioni software;

disponibilità di ricambi, batterie e assistenza per il periodo definito;

manuali, schemi, file fotometrici, certificati e piano di manutenzione;

condizioni di garanzia e livelli di servizio per guasti critici.

| SOSTITUZIONI | Un apparecchio non può essere sostituito sulla sola base di potenza, dimensione o flusso nominale. L’equivalenza deve essere dimostrata per fotometria in emergenza, autonomia, ottica, altezza, orientamento, segnaletica e compatibilità del sistema. |
| --- | --- |

## 8.6 Controlli in accettazione e installazione

Il materiale ricevuto viene identificato e confrontato con ordine, specifica e data pack. L’installazione è controllata con l’Allegato F prima della chiusura di controsoffitti o opere che impediscano l’ispezione.

codice, modello, configurazione, batteria e autonomia corrispondono al progetto;

posizione, altezza, orientamento e ottica sono conformi alle tavole;

apparecchi e segnali non sono oscurati, facilmente danneggiabili o manomettibili;

circuiti, protezioni, identificazione, polarità e alimentazioni sono corretti;

modalità permanente, riposo e inibizione sono configurati e protetti contro usi impropri;

punti di enfasi e percorso esterno fino al luogo sicuro sono coperti;

sistemi centralizzati e ATS identificano univocamente ogni dispositivo;

as-built e anagrafica asset sono aggiornati durante l’installazione.

## 8.7 Messa in servizio e verifica iniziale

Il sistema non è posto in esercizio fino al completamento del verbale di commissioning. Il verificatore controlla conformità al progetto, funzionamento, autonomia, monitoraggio, integrità, pulizia, assenza di ostacoli e documentazione.

| Prova |  | Criterio minimo di accettazione |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Simulazione guasto locale |  | La zona interessata entra in emergenza secondo la logica di progetto. |  |
| Simulazione guasto generale |  | Tutte le funzioni previste si attivano; tempi e livelli risultano conformi. |  |
| Prova funzionale dispositivi |  | Apparecchi, segnali, indicatori, ATS e allarmi risultano operativi e identificabili. |  |
| Prova autonomia |  | Il sistema mantiene la funzione per la durata di progetto; al termine non risultano guasti non gestiti. |  |
| Monitoraggio centralizzato |  | Allarmi, indirizzi, report, orologio e sincronizzazione dati sono corretti. |  |
| Riposo / inibizione |  | Funzionano solo nelle condizioni autorizzate e non possono lasciare aree occupate senza protezione. |  |
| Visibilità e ostacoli |  | Segnali, uscite, scale e dispositivi sono visibili nella configurazione reale. |  |
| Documentazione |  | Calcoli, as-built, schemi, certificazioni, manuali, elenco asset e piano prove sono completi. |  |
| RISERVE | Le riserve che incidono sulla sicurezza impediscono l’accettazione. Riserve minori possono essere ammesse soltanto con valutazione del rischio, responsabile, scadenza e misura compensativa documentata. |  |

## 8.8 Consegna e apertura del registro

Prima del passaggio in esercizio, il RSIE verifica il dossier di consegna mediante l’Allegato P. Il responsabile della sede riceve istruzioni, accessi, planimetrie, registro e piano delle prove.

relazione e calcoli illuminotecnici approvati;

tavole as-built con identificativi degli apparecchi, segnali, circuiti e sorgenti;

schemi elettrici, logiche di comando e scenari adattivi;

dichiarazioni, certificazioni, manuali, file fotometrici e data sheet;

verbali di prova, autonomia, monitoraggio e misure eventualmente eseguite;

elenco asset, ricambi critici, batterie e scadenze;

piano manutenzione, frequenze, istruzioni di prova e procedure di ripristino;

formazione del personale e credenziali controllate per sistemi digitali.

## 8.9 Esercizio e sorveglianza

Il responsabile della sede garantisce che uscite, apparecchi, segnali e punti di enfasi restino visibili e non ostruiti. Qualunque allarme o anomalia viene registrato e classificato secondo la sezione 8.13.

È vietato:

coprire, spostare o disalimentare apparecchi e segnali senza autorizzazione;

usare modalità di riposo o inibizione quando l’area è occupata o può esserlo;

modificare layout, scaffalature, partizioni, porte o segnaletica senza screening;

cancellare allarmi o report senza aver registrato causa, azione e ripristino;

lasciare batterie, ricambi o sistemi digitali oltre le condizioni e versioni approvate.

## 8.10 Piano delle verifiche periodiche

| Frequenza | Attività | Responsabile | Registrazione |
| --- | --- | --- | --- |
| Giornaliera | Controllo del monitoraggio centralizzato e degli allarmi; per sistemi autonomi, controllo secondo il piano locale e le capacità di supervisione. | Addetto sede / BMS | Solo anomalie o report automatico. |
| Mensile | Prova funzionale di ogni apparecchio o sistema mediante simulazione della mancanza dell’alimentazione ordinaria; verifica indicatori e allarmi. | Manutenzione / ATS | Registro mensile. |
| Annuale | Prova funzionale e di autonomia; integrità, pulizia, batterie, segnali, riposo/inibizione, monitoraggio e assenza di ostacoli. | Tecnico competente | Rapporto annuale. |
| Ogni 5 anni | Verifica illuminotecnica in campo di illuminamenti e luminanze, salvo frequenza più severa o necessità anticipata. | Tecnico fotometrico | Rapporto strumentale. |
| Dopo modifica/guasto | Verifica straordinaria proporzionata all’impatto. | RSIE / tecnico | Verbale e aggiornamento dossier. |

### 8.10.1 Esecuzione sicura delle prove

programmare le prove in modo da non lasciare l’edificio privo della protezione necessaria;

informare le funzioni interessate, il presidio antincendio e gli occupanti quando la prova può generare allarmi o disagi;

segmentare le prove per aree o circuiti quando richiesto dalla valutazione del rischio;

verificare il corretto ripristino dell’alimentazione ordinaria e della ricarica;

dopo una prova di autonomia, assicurare il tempo di ricarica prima di periodi di occupazione critica;

interrompere la prova e applicare misure compensative se emergono condizioni non sicure.

## 8.11 Misure illuminotecniche in campo

Le misure sono pianificate per verificare la prestazione reale e sono eseguite con strumenti idonei e tracciabili. Il rapporto deve consentire la ripetibilità della prova.

| Fase | Requisito operativo |  |
| --- | --- | --- |
| Preparazione | Confermare planimetria, punti, griglia, piani di misura, durata, condizioni ambientali e stato di carica. |  |
| Strumento | Registrare marca, modello, matricola, classe, certificato, scadenza, controllo funzionale e incertezza. |  |
| Luce estranea | Eliminare o quantificare la luce esterna/ordinaria con il metodo previsto e documentare eventuali correzioni. |  |
| Esecuzione | Posizionare il sensore sul piano previsto senza ombreggiarlo; registrare tempo dall’attivazione e condizioni del sistema. |  |
| Risultati | Calcolare minimo, massimo, uniformità e confronto con i requisiti; per segnali registrare luminanza/illuminamento e contrasto applicabile. |  |
| Decisione | Applicare il criterio di accettazione considerando l’incertezza e aprire una non conformità per risultati insufficienti o borderline. |  |
| Ripristino | Riattivare l’impianto, verificare ricarica e assenza di allarmi; archiviare dati grezzi e rapporto firmato. |  |
| REGOLA DI GUARDIA | Criterio aziendale raccomandato: un risultato è pienamente accettabile quando il valore misurato, ridotto dell’incertezza estesa dichiarata, resta almeno pari al requisito. I risultati borderline richiedono riesame tecnico, ripetizione o intervento. |

## 8.12 Manutenzione e ricambi

eseguire pulizia, serraggi, sostituzioni e aggiornamenti secondo manuali e piano aziendale;

usare ricambi approvati e registrare modello, lotto, data e tecnico;

sostituire batterie considerando capacità, chimica, temperatura, compatibilità e smaltimento;

verificare nuovamente funzione e autonomia dopo interventi che possono influire sulla prestazione;

aggiornare anagrafica, as-built e configurazioni software quando necessario;

mantenere un livello di scorta coerente con criticità, lead time e numero di dispositivi installati.

## 8.13 Gestione guasti, non conformità e livelli di servizio

| Classe | Esempi | Misura immediata | Target aziendale di ripristino |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 – Critico | Intera via/area al buio; uscita finale o segnale essenziale indisponibile; area ad alto rischio non protetta; sorgente centrale fuori servizio. | Mettere in sicurezza entro 1 ora: chiusura, percorso alternativo, illuminazione temporanea, presidio, sospensione attività. Escalation immediata. | Entro 24 h oppure piano compensativo approvato. |
| P2 – Maggiore | Riduzione della ridondanza; apparecchio o segnale isolato guasto in area significativa; batteria non conforme; allarme di circuito. | Valutare impatto, delimitare area se necessario, programmare intervento prioritario. | Entro 72 h. |
| P3 – Minore | Difetto documentale, etichetta, sporco limitato, indicatore non critico, anomalia senza perdita della funzione. | Registrare e pianificare. | Entro 30 giorni o prima verifica programmata. |

I target sono valori aziendali predefiniti e devono essere confermati o modificati prima dell’emissione. La valutazione del rischio prevale sempre sul termine standard.

La chiusura del guasto richiede evidenza del ripristino, prova funzionale, aggiornamento del registro e verifica dell’eventuale causa sistemica. Guasti ripetuti attivano analisi delle cause e CAPA.

## 8.14 Misure compensative e indisponibilità programmata

Quando il sistema è indisponibile, il responsabile della sede e il RSIE applicano una combinazione proporzionata di misure:

illuminazione temporanea certificata e adeguatamente distribuita;

chiusura dell’area o riduzione dell’affollamento;

interdizione di un percorso e attivazione di un’alternativa verificata;

presidio aggiuntivo, ronda o fire watch secondo il rischio;

sospensione di attività ad alto rischio o di eventi aperti al pubblico;

informazione agli occupanti, aggiornamento temporaneo delle istruzioni e del piano di emergenza;

coordinamento con responsabile antincendio, sicurezza, vigilanza e autorità quando richiesto.

| AUTORIZZAZIONE | L’indisponibilità programmata durante l’occupazione deve essere autorizzata per iscritto dal responsabile della sede e dal RSIE, con durata, aree, misure compensative e criterio di riapertura. |
| --- | --- |

## 8.15 Gestione delle modifiche

Il change management si applica prima di modifiche edilizie, impiantistiche, organizzative o software. L’Allegato M documenta screening, impatto, approvazione, prove e aggiornamenti.

nuove pareti, porte, serramenti, controsoffitti, scale, rampe o cambi di livello;

spostamento di scaffali, espositori, macchine, postazioni o attrezzature antincendio;

modifica delle vie di esodo, del luogo sicuro, dei segnali o del piano di emergenza;

cambio di affollamento, orario, pubblico, presenza di disabilità o attività ad alto rischio;

sostituzione di apparecchi, batterie, sorgenti, circuiti, quadri, UPS/CPS o gruppi;

aggiornamenti firmware, BMS, rete, logiche adattive, sensori o credenziali;

lavori temporanei che possono oscurare o disalimentare il sistema.

La modifica è chiusa soltanto dopo rivalidazione proporzionata, aggiornamento as-built, anagrafica, piano prove, formazione e registro.

## 8.16 Sistemi adattivi e connessi

| Controllo | Requisito |
| --- | --- |
| Scenario | Ogni decisione direzionale deve derivare da informazioni validate e da una via alternativa effettivamente praticabile. |
| Fail-safe | La perdita di sensori, comunicazioni o piattaforma deve portare a uno stato sicuro definito e testato. |
| Priorità | Definire priorità tra automatismi, centrale antincendio, BMS, comando manuale e soccorritori. |
| Cybersecurity | Applicare accessi individuali, privilegio minimo, backup, registri, gestione patch e controllo delle modifiche. |
| Test | Provare scenari normali, guasti, percorso interdetto, perdita rete, perdita sensore, override e ritorno allo stato normale. |
| Registri | Conservare log di stato, allarmi, comandi, versioni e risultati dei test. |

## 8.17 Appaltatori e lavori in sito

qualificare impresa, personale, abilitazioni, assicurazioni e competenze specifiche;

consegnare estratto della procedura, rischi di sito, planimetrie e criteri di escalation;

gestire permesso di lavoro, sezionamento, prova assenza tensione e ripristino;

vietare modifiche o sostituzioni non approvate;

richiedere rapporti, fotografie, dati dei ricambi e prove finali;

valutare la prestazione dell’appaltatore su qualità, tempi, sicurezza e completezza documentale.

## 8.18 Dismissione

La dismissione di apparecchi, batterie o sistemi richiede autorizzazione, aggiornamento dell’anagrafica, verifica della copertura residua, gestione dei rifiuti e cancellazione sicura di dati e credenziali. Un dispositivo non viene rimosso prima che la funzione sostitutiva sia operativa e verificata.

# 9. STRUMENTI, METROLOGIA E SOFTWARE

| Risorsa |  | Controllo aziendale |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luxmetro / luminanzometro |  | Identificazione univoca, campo e risposta adeguati, certificato valido, controllo funzionale prima e dopo la campagna. |  |
| Cronometro / datalogger |  | Accuratezza adeguata alla verifica dei tempi di attivazione e dell’autonomia. |  |
| Software illuminotecnico |  | Versione controllata, impostazioni archiviate, file fotometrici tracciati, revisione del modello e output non modificabile. |  |
| ATS / BMS |  | Orologio sincronizzato, report protetti, backup, utenti nominativi e retention definita. |  |
| Termocamera / strumenti elettrici |  | Usati quando pertinenti con taratura/verifica secondo il piano metrologico. |  |
| SCADENZE | La frequenza di taratura o verifica è definita dal piano metrologico, dal costruttore, dall’uso e dall’incertezza richiesta. Come default aziendale, lo stato metrologico è riesaminato almeno annualmente. |  |

# 10. REGISTRAZIONI, CONSERVAZIONE E PROTEZIONE DEI DATI

| Registrazione | Responsabile | Conservazione aziendale proposta |
| --- | --- | --- |
| Base di progetto, calcoli e as-built | RSIE / Document Control | Vita dell’impianto + 10 anni |
| Dossier di consegna e certificazioni | RSIE / Facility | Vita dell’impianto + 10 anni |
| Anagrafica asset e configurazioni | Facility | Vita dell’impianto + 10 anni |
| Controlli giornalieri/mensili/annuali | Responsabile sede / Facility | 10 anni |
| Misure illuminotecniche | RSIE | 10 anni o fino al rapporto successivo + 5 anni, se maggiore |
| Guasti, manutenzioni e CAPA | Facility / HSE | 10 anni |
| Change management | RSIE | Vita della modifica + 10 anni |
| Formazione e competenze | HR / HSE | 5 anni dopo cessazione del ruolo |
| Audit e riesami | HSE / RSIE | 10 anni |

I periodi sono criteri aziendali proposti. Devono essere allineati a obblighi legali, contrattuali, assicurativi, privacy e al sistema documentale dell’organizzazione.

Le registrazioni digitali devono garantire integrità, disponibilità, backup, controllo accessi, tracciamento delle modifiche e possibilità di esportazione in formato leggibile. I dati personali sono limitati al necessario.

# 11. FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

| Destinatari | Contenuti minimi | Periodicità |
| --- | --- | --- |
| Responsabili di sede e preposti | Riconoscimento anomalie, ostacoli, allarmi, escalation, misure compensative. | All’incarico e aggiornamento almeno triennale o dopo modifiche. |
| Manutentori | Sistema installato, rischi elettrici, prove, batterie, ATS, registro e ripristino. | Prima dell’abilitazione e aggiornamento su modifiche/prodotti. |
| Tecnici di misura | Fotometria, strumenti, luce estranea, incertezza, rapporti e criteri di accettazione. | Competenza verificata almeno triennalmente. |
| HSE / emergenza | Interazione con esodo, persone vulnerabili, indisponibilità e scenari. | Nel programma HSE e dopo modifiche rilevanti. |
| Utenti BMS/adattivi | Accessi, logiche, fail-safe, override, backup e cybersecurity. | Prima dell’accesso e dopo aggiornamenti. |

# 12. NON CONFORMITÀ, AZIONI CORRETTIVE E DEROGHE

Ogni deviazione da requisiti, progetto, procedura o criterio di accettazione è registrata. Le non conformità P1 e le ricorrenze attivano analisi strutturata delle cause.

1. contenere il rischio e ripristinare la funzione;

2. descrivere requisito, evidenza, area e asset interessati;

3. determinare causa tecnica, organizzativa o documentale;

4. definire azione correttiva, responsabile, scadenza e verifica di efficacia;

5. valutare estensione ad altre sedi o dispositivi analoghi;

6. aggiornare progetto, manutenzione, formazione o specifiche quando necessario.

| DEROGHE | Una deroga temporanea non sostituisce la conformità. Deve riportare motivazione, analisi del rischio, misure compensative, durata massima, approvazioni e criterio di chiusura. Le deroghe permanenti richiedono parere del professionista competente e verifica della liceità. |
| --- | --- |

# 13. AUDIT, KPI E RIESAME

| Indicatore | Formula / criterio | Target proposto |
| --- | --- | --- |
| Completamento prove mensili | Prove eseguite / prove pianificate | ≥ 98% mensile; 100% entro chiusura periodo |
| Completamento prova annuale | Asset verificati / asset previsti | 100% |
| Guasti P1 oltre SLA | Numero aperto oltre 24 h senza piano approvato | 0 |
| Tempo medio ripristino P1/P2 | Ore dalla segnalazione alla prova di chiusura | Trend decrescente |
| Tasso di guasti ripetuti | Asset con ≥2 guasti/12 mesi / totale asset | < 2% o piano di sostituzione |
| Verifiche quinquennali puntuali | Siti verificati / siti in scadenza | 100% |
| Completezza dossier | Documenti disponibili / documenti richiesti | 100% |
| Formazione valida | Persone abilitate / persone richieste | 100% |
| Chiusura CAPA nei termini | CAPA chiuse / CAPA scadute | ≥ 95% |

Il RSIE presenta almeno annualmente un riesame a Datore di lavoro/delegato, HSE e Facility con stato normativo, KPI, guasti, obsolescenza, investimenti, audit, formazione e piano di miglioramento.

# 14. ESCALATION E COMUNICAZIONE

I contatti di escalation devono essere disponibili presso il presidio di sede e nel sistema digitale. Per un guasto P1, la sequenza minima è:

1. mettere in sicurezza persone e attività;

2. avvisare responsabile sede, RSIE, HSE e manutenzione;

3. attivare misure compensative e registrare ora di inizio;

4. diagnosticare e ripristinare con priorità;

5. eseguire prova di chiusura;

6. comunicare la riapertura e chiudere il registro;

7. avviare analisi delle cause se il guasto è sistemico o ricorrente.

| EMERGENZA REALE | Durante un’emergenza reale, le istruzioni del piano di emergenza, dei soccorritori e dell’autorità competente prevalgono sulle attività di prova e manutenzione. |
| --- | --- |

# 15. DISPOSIZIONI FINALI

La procedura entra in vigore alla data indicata nel frontespizio. Ogni sede completa gli allegati applicabili, nomina i ruoli e integra il documento nel proprio sistema di gestione.

Il riesame avviene almeno ogni tre anni e anticipatamente in caso di:

modifica normativa o legislativa rilevante;

incidente, quasi incidente o guasto critico sistemico;

audit con rilievi significativi;

introduzione di nuove tecnologie, sistemi adattivi o piattaforme digitali;

cambi organizzativi, deleghe o modello di manutenzione.

ALLEGATO A · Scheda di configurazione del sito e applicabilità

Compilare all’avvio, all’acquisizione di una sede e dopo modifiche rilevanti. Allegare planimetrie e riferimenti autorizzativi.

| Ragione sociale | [Compilare] | Sito / edificio | [Compilare] |
| --- | --- | --- | --- |
| Indirizzo | [Compilare] | Responsabile sede | [Compilare] |
| RSIE | [Compilare] | Data valutazione | [gg/mm/aaaa] |
| Progetto antincendio | [Riferimento] | Prossimo riesame | [gg/mm/aaaa] |

| Domanda di screening | Sì | No | N.A. | Evidenza / note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L’edificio è occupato in assenza o insufficienza di luce naturale? |  |  |  |  |
| Sono presenti pubblico o persone non familiari con i luoghi? |  |  |  |  |
| Sono presenti persone che dormono, disabilità o necessità di assistenza? |  |  |  |  |
| Esistono vie di esodo interne, scale, dislivelli o percorsi esterni? |  |  |  |  |
| Sono presenti spazi aperti potenzialmente soggetti a panico? |  |  |  |  |
| Sono presenti attività o processi ad alto rischio? |  |  |  |  |
| Sono previste aree di permanenza temporanea o evacuazione per fasi? |  |  |  |  |
| Sono presenti sistemi centralizzati, ATS, BMS o sistemi adattivi? |  |  |  |  |
| Esistono prescrizioni antincendio/contrattuali più severe? |  |  |  |  |
| Sono previste modifiche di layout, affollamento o destinazione d’uso? |  |  |  |  |

| Esito | Selezione | Motivazione / azioni |
| --- | --- | --- |
| Procedura integralmente applicabile | □ |  |
| Applicazione parziale con integrazione settoriale | □ |  |
| Non applicabile | □ |  |
| Gap analysis impianto esistente richiesta | □ |  |

ALLEGATO B · Valutazione del rischio e classificazione delle aree

Una riga per ogni area omogenea. Collegare le righe alle planimetrie e alla strategia di esodo.

| ID area | Piano / locale | Uso e occupanti | Classificazione | Punti di enfasi | Prestazione richiesta | Autonomia / attivazione | Rischi / note | Approvazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Classificazioni suggerite: VE = via di esodo; AP = area antipanico; AR = area ad alto rischio; AL = area locale; IR = illuminazione di riserva; PS = punto specifico; SA = sistema adattivo.

ALLEGATO C · Matrice dei requisiti e base di progetto

Utilizzare come design basis e come matrice di conformità. Inserire il riferimento puntuale al requisito applicabile.

| ID | Area / funzione | Fonte requisito | Piano verifica | Valore / criterio | Uniformità / abbagliamento | Autonomia | Attivazione | Margine di progetto | Metodo verifica | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ALLEGATO D · Registro anagrafico apparecchi, segnali e componenti

Assegnare un identificativo univoco e mantenerlo coerente su tavole, ATS/BMS, etichette e rapporti.

| Asset ID | Sito / piano / locale | Tipo | Marca / modello | Modo | Autonomia | Batteria / sorgente | Circuito / indirizzo | Data install. | Ultimo test | Prossima scad. | Stato | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ALLEGATO E · Checklist di qualifica tecnica e acquisto

Da allegare alla richiesta di offerta, alla valutazione tecnica e all’accettazione del data pack del fornitore.

| Requisito | C | NC | N.A. | Evidenza / documento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conformità alle norme di prodotto applicabili |  |  |  |  |
| Fotometria e flusso specifici in modalità di emergenza |  |  |  |  |
| Autonomia, ricarica, batteria e temperatura dichiarate |  |  |  |  |
| Compatibilità con alimentazione, circuiti, ATS e BMS |  |  |  |  |
| Modalità permanente/non permanente e comandi definiti |  |  |  |  |
| Grado di protezione e resistenza ambientale adeguati |  |  |  |  |
| Distanza di visione e pittogrammi dei segnali documentati |  |  |  |  |
| File fotometrici, manuali, schemi e istruzioni forniti |  |  |  |  |
| Ricambi e batterie disponibili per il periodo richiesto |  |  |  |  |
| Garanzia e SLA per guasti critici accettati |  |  |  |  |
| Cybersecurity e gestione versioni per sistemi connessi |  |  |  |  |
| Smaltimento e informazioni ambientali disponibili |  |  |  |  |

| Fornitore | Offerta / revisione | Esito tecnico | Riserve | Valutatore / data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Compilare] | [Compilare] | □ Approvato □ Condizionato □ Respinto |  |  |

ALLEGATO F · Checklist di installazione

Compilare per area, circuito o lotto prima del commissioning. Allegare fotografie delle non conformità e del ripristino.

| Controllo | C | NC | N.A. | Note / asset interessati |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modello, ottica, autonomia e configurazione conformi al progetto |  |  |  |  |
| Posizione, altezza e orientamento corretti |  |  |  |  |
| Apparecchi e segnali visibili e non ostruiti |  |  |  |  |
| Punti di enfasi e percorso esterno coperti |  |  |  |  |
| Circuiti, protezioni, polarità e identificazione corretti |  |  |  |  |
| Modalità permanente/non permanente configurata |  |  |  |  |
| Riposo/inibizione protetti contro uso improprio |  |  |  |  |
| Indicatori, indirizzi ATS/BMS e sinottico coerenti |  |  |  |  |
| Compatibilità ambientale e protezione meccanica adeguate |  |  |  |  |
| Etichette asset presenti e leggibili |  |  |  |  |
| As-built e registro anagrafico aggiornati |  |  |  |  |
| Pulizia e integrità finali verificate |  |  |  |  |

| Lotto / area | Installatore | Controllore | Data | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | □ Pronto □ Non pronto |

ALLEGATO G · Verbale di commissioning e verifica iniziale

Il sistema può essere consegnato soltanto dopo la chiusura delle riserve di sicurezza e l’approvazione dell’esito.

| Sito | [Compilare] | Sistema / lotto | [Compilare] | Data | [gg/mm/aaaa] | Verificatore | [Compilare] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| N. | Prova / controllo | Metodo / scenario | Criterio | Esito | Evidenza / anomalie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conformità a progetto e as-built |  |  | □ C □ NC |  |
| 2 | Guasto locale per zone/circuiti |  |  | □ C □ NC |  |
| 3 | Guasto generale alimentazione ordinaria |  |  | □ C □ NC |  |
| 4 | Tempi di attivazione |  |  | □ C □ NC |  |
| 5 | Funzionamento apparecchi e segnali |  |  | □ C □ NC |  |
| 6 | Integrità e guasto di un apparecchio |  |  | □ C □ NC |  |
| 7 | Prova di autonomia |  |  | □ C □ NC |  |
| 8 | Monitoraggio centralizzato / ATS |  |  | □ C □ NC |  |
| 9 | Riposo e inibizione |  |  | □ C □ NC |  |
| 10 | Visibilità, ostacoli e segnaletica |  |  | □ C □ NC |  |
| 11 | Punti di enfasi e percorsi esterni |  |  | □ C □ NC |  |
| 12 | Sistemi adattivi / scenari |  |  | □ C □ NC |  |
| 13 | Documentazione e formazione |  |  | □ C □ NC |  |
| 14 | Ripristino e ricarica |  |  | □ C □ NC |  |

| Esito complessivo | Riserve | Responsabile chiusura | Scadenza | Approvazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ Accettato □ Condizionato □ Respinto |  |  |  |  |

ALLEGATO H · Registro controlli giornalieri e prove mensili

Una riga per controllo o report ATS. Le anomalie devono essere collegate a ticket/manutenzione e chiuse con prova.

| Data/ora | Tipo | Sito/area | Sistema / asset | Esito | Allarme / anomalia | Azione immediata | Ticket | Ripristino | Operatore | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | □ OK □ NC |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ OK □ NC |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ OK □ NC |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ OK □ NC |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ OK □ NC |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ OK □ NC |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ OK □ NC |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ OK □ NC |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ OK □ NC |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ OK □ NC |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ OK □ NC |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ OK □ NC |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ OK □ NC |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ OK □ NC |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ OK □ NC |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ OK □ NC |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ OK □ NC |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ OK □ NC |  |  |  |  |  |  |

ALLEGATO I · Rapporto annuale di verifica funzionale e autonomia

Compilare per sistema o lotto. Allegare report ATS, misure elettriche, fotografie e lista asset non conformi.

| Voce | Requisito / modalità | Esito | Evidenza / valori | NC / ticket |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Completezza anagrafica e planimetrie |  | □ C □ NC |  |  |
| Integrità, pulizia e assenza ostacoli |  | □ C □ NC |  |  |
| Indicatori e monitoraggio |  | □ C □ NC |  |  |
| Funzionamento di ogni apparecchio/segnale |  | □ C □ NC |  |  |
| Riposo e inibizione |  | □ C □ NC |  |  |
| Simulazione guasto locale |  | □ C □ NC |  |  |
| Prova di autonomia nominale |  | □ C □ NC |  |  |
| Stato batterie e sorgente centrale |  | □ C □ NC |  |  |
| Ripristino e tempo di ricarica |  | □ C □ NC |  |  |
| Segnaletica e distanza di visione |  | □ C □ NC |  |  |
| Punti di enfasi |  | □ C □ NC |  |  |
| Percorso esterno fino a luogo sicuro |  | □ C □ NC |  |  |
| Configurazione BMS/adattiva |  | □ C □ NC |  |  |
| Aggiornamento registro e scadenze |  | □ C □ NC |  |  |

| Inizio prova | Fine prova | Durata richiesta | Durata ottenuta | Stato finale | Verificatore / firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ALLEGATO J · Rapporto di verifica illuminotecnica in campo

Utilizzare per verifica quinquennale, straordinaria o di accettazione. Conservare dati grezzi, planimetria dei punti e certificati strumenti; duplicare le righe quando necessario.

| Sito / area | [Compilare] | Data / ora | [Compilare] | Tecnico | [Compilare] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strumento / matricola | [Compilare] | Certificato / scadenza | [Compilare] | Condizioni ambientali | [Compilare] |
| Metodo luce estranea | [Compilare] | Tempo da attivazione | [Compilare] | Stato autonomia | [Compilare] |

| Punto | Coordinate / posizione |  | Piano | Requisito | Misura |  | Incertezza | Valore guardato | Esito | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | □ C □ NC |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | □ C □ NC |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | □ C □ NC |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | □ C □ NC |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | □ C □ NC |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | □ C □ NC |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | □ C □ NC |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | □ C □ NC |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | □ C □ NC |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | □ C □ NC |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | □ C □ NC |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | □ C □ NC |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | □ C □ NC |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | □ C □ NC |  |
| Emin |  | Emax |  | Uniformità Emin/Emax |  | Requisito uniformità |  | Esito area | Azioni |  |

ALLEGATO K · Rapporto di guasto e intervento manutentivo

Aprire per ogni P1/P2 e per gli interventi che modificano componenti, configurazioni o prestazioni.

| Ticket | [Compilare] | Data/ora segnalazione | [Compilare] |
| --- | --- | --- | --- |
| Sito / area | [Compilare] | Asset / sistema | [Compilare] |
| Classe | □ P1 □ P2 □ P3 | Segnalato da | [Compilare] |

Descrizione del guasto e impatto

Misure compensative e autorizzazione

Diagnosi e causa

Intervento eseguito e ricambi

Prova di ripristino

Azioni preventive / estensione ad altri asset

| Tecnico | Data/ora ripristino | Verificato da | Chiusura ticket |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | □ Chiuso □ Monitoraggio |  |

ALLEGATO L · Rapporto di non conformità e CAPA

Utilizzare per deviazioni normative/procedurali, guasti ripetuti, audit e risultati fotometrici insufficienti.

| NC n. | [Compilare] | Data | [Compilare] | Origine | □ Audit □ Guasto □ Misura □ Altro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Requisito | [Compilare] | Classe | □ P1 □ P2 □ P3 | Responsabile | [Compilare] |

Descrizione ed evidenza oggettiva

Contenimento immediato

Analisi delle cause

Azione correttiva

Verifica di estensione

Verifica di efficacia e chiusura

| Responsabile | Scadenza | Verificatore efficacia | Data chiusura | Esito |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | □ Efficace □ Non efficace |  |

ALLEGATO M · Richiesta di modifica e rivalidazione

Obbligatoria prima di modifiche edilizie, impiantistiche, di layout, processo, segnaletica o software.

| Richiesta n. | [Compilare] | Richiedente |  | [Compilare] | Data | [Compilare] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sito / area | [Compilare] | Tipo modifica |  | □ Edile □ Impianto □ Layout □ Processo □ Software | Urgenza | □ Ordinaria □ Urgente |
| Screening impatti |  | Sì | No | N.A. | Note / azioni |  |
| Modifica vie di esodo, uscite o luogo sicuro |  |  |  |  |  |  |
| Oscuramento di apparecchi o segnali |  |  |  |  |  |  |
| Variazione di affollamento o profilo occupanti |  |  |  |  |  |  |
| Variazione di area ad alto rischio o compito visivo |  |  |  |  |  |  |
| Modifica circuiti, alimentazioni o selettività |  |  |  |  |  |  |
| Modifica ATS, BMS, rete, sensori o software |  |  |  |  |  |  |
| Necessità di nuovo calcolo o misura |  |  |  |  |  |  |
| Necessità di misura compensativa durante i lavori |  |  |  |  |  |  |
| Aggiornamento as-built, registro e formazione |  |  |  |  |  |  |

| Decisione | Approvazioni | Prove di rivalidazione | Data efficacia |
| --- | --- | --- | --- |
| □ Approvata □ Condizionata □ Respinta |  |  |  |

ALLEGATO N · Matrice formazione e autorizzazione del personale

Aggiornare a ogni ingresso, cambio ruolo, modifica significativa o scadenza della competenza.

| Persona | Ruolo | Sede | Modulo / competenza | Data | Valutazione | Abilitato a | Scadenza | Formatore | Evidenza | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ALLEGATO O · Checklist di audit interno

Audit almeno su base triennale per ogni sede, con frequenza maggiore in funzione del rischio e delle prestazioni.

| N. | Area di audit |  | Domanda / evidenza attesa |  | C | NC | N.A. | Evidenza |  | Azione / responsabile / scadenza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Governance |  | Ruoli e deleghe sono nominati e aggiornati? |  | □ | □ | □ |  |  |  |
| 2 | Riferimenti |  | La matrice normativa è aggiornata? |  | □ | □ | □ |  |  |  |
| 3 | Anagrafica |  | Asset e planimetrie coincidono con l’installato? |  | □ | □ | □ |  |  |  |
| 4 | Progettazione |  | Sono disponibili base di progetto e calcoli in emergenza? |  | □ | □ | □ |  |  |  |
| 5 | Guasto singolo |  | È documentata l’analisi di integrità e dipendenze? |  | □ | □ | □ |  |  |  |
| 6 | Acquisti |  | Data pack e ricambi sono controllati? |  | □ | □ | □ |  |  |  |
| 7 | Installazione |  | Posizione, orientamento e visibilità sono conformi? |  | □ | □ | □ |  |  |  |
| 8 | Registro |  | Prove, guasti e modifiche sono completi e tracciabili? |  | □ | □ | □ |  |  |  |
| 9 | Mensile |  | Le prove funzionali sono puntuali e complete? |  | □ | □ | □ |  |  |  |
| 10 | Annuale |  | Autonomia, integrità e pulizia sono verificate? |  | □ | □ | □ |  |  |  |
| 11 | Quinquennale |  | Le misure sono in scadenza o completate? |  | □ | □ | □ |  |  |  |
| 12 | Strumenti |  | Tarature e verifiche metrologiche sono valide? |  | □ | □ | □ |  |  |  |
| 13 | Guasti |  | P1/P2 sono chiusi nei target e con prova? |  | □ | □ | □ |  |  |  |
| 14 | Misure compensative |  | Sono autorizzate, efficaci e temporanee? |  | □ | □ | □ |  |  |  |
| 15 | Modifiche |  | Layout e software passano dal change management? |  | □ | □ | □ |  |  |  |
| 16 | Formazione |  | Personale e appaltatori sono competenti? |  | □ | □ | □ |  |  |  |
| 17 | Adaptive/BMS |  | Fail-safe, backup, accessi e log sono testati? |  | □ | □ | □ |  |  |  |
| 18 | KPI |  | Sono analizzati trend, obsolescenza e CAPA? |  | □ | □ | □ |  |  |  |
| Audit n. |  | Auditor |  | Data |  | Esito |  | NC aperte | Approvazione |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □ Conforme □ Parziale □ Non conforme |  |  |  |  |  |

ALLEGATO P · Indice del dossier di consegna

Usare come indice master. Ogni voce deve riportare revisione, ubicazione digitale e stato di approvazione.

| N. | Documento | Rev. | Data | Ubicazione / link | Stato | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Relazione tecnica e base di progetto |  |  |  | □ Completo □ Mancante |  |
| 2 | Calcoli illuminotecnici e file nativi |  |  |  | □ Completo □ Mancante |  |
| 3 | Planimetrie e schemi as-built |  |  |  | □ Completo □ Mancante |  |
| 4 | Schema unifilare e circuiti di sicurezza |  |  |  | □ Completo □ Mancante |  |
| 5 | Elenco asset e indirizzi ATS/BMS |  |  |  | □ Completo □ Mancante |  |
| 6 | Dichiarazioni e certificazioni di prodotto |  |  |  | □ Completo □ Mancante |  |
| 7 | Dichiarazioni dell’installatore |  |  |  | □ Completo □ Mancante |  |
| 8 | Manuali uso/manutenzione |  |  |  | □ Completo □ Mancante |  |
| 9 | File fotometrici e schede emergenza |  |  |  | □ Completo □ Mancante |  |
| 10 | Analisi guasti e logiche fail-safe |  |  |  | □ Completo □ Mancante |  |
| 11 | Verbale commissioning |  |  |  | □ Completo □ Mancante |  |
| 12 | Rapporto autonomia |  |  |  | □ Completo □ Mancante |  |
| 13 | Rapporto misure fotometriche |  |  |  | □ Completo □ Mancante |  |
| 14 | Piano manutenzione e prove |  |  |  | □ Completo □ Mancante |  |
| 15 | Elenco ricambi e batterie |  |  |  | □ Completo □ Mancante |  |
| 16 | Formazione e verbale di consegna |  |  |  | □ Completo □ Mancante |  |
| 17 | Credenziali, backup e configurazioni protette |  |  |  | □ Completo □ Mancante |  |
| 18 | Registro iniziale e scadenziario |  |  |  | □ Completo □ Mancante |  |

ALLEGATO Q · Piano temporaneo per indisponibilità del sistema

Compilare per manutenzione programmata o guasto P1. Tenere una copia presso il presidio operativo.

| Evento / ticket | [Compilare] |  | Sito / area |  | [Compilare] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inizio previsto | [Compilare] |  | Fine massima |  | [Compilare] |
| Responsabile | [Compilare] |  | Contatto HSE |  | [Compilare] |
| Misura compensativa |  | Applicata |  | Dettaglio / responsabile |  |
| Illuminazione temporanea verificata |  | □ |  |  |  |
| Chiusura o delimitazione area |  | □ |  |  |  |
| Percorso alternativo e segnaletica temporanea |  | □ |  |  |  |
| Presidio / ronda / fire watch |  | □ |  |  |  |
| Riduzione affollamento o sospensione attività |  | □ |  |  |  |
| Informazione occupanti e addetti emergenza |  | □ |  |  |  |
| Coordinamento con autorità / assicurazione |  | □ |  |  |  |

Valutazione del rischio residuo

Criteri di riapertura

Esito prova finale e comunicazione di ripristino

| Autorizzato da | Data/ora | Chiuso da | Data/ora |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ALLEGATO R · Cruscotto KPI e riesame annuale

Compilare per anno e perimetro. Allegare trend, piano investimenti e stato delle azioni.

| KPI | Target | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno | Trend / azioni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prove mensili completate % | ≥98% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prove annuali completate % | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Guasti P1 oltre SLA | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTTR P1/P2 (h) | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Guasti ripetuti % | <2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifiche quinquennali % | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dossier completi % | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formazione valida % | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPA chiuse nei termini % | ≥95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Riesame | Sintesi / decisione | Responsabile | Scadenza |
| --- | --- | --- | --- |
| Conformità normativa e gap |  |  |  |
| Affidabilità, guasti e obsolescenza |  |  |  |
| Risorse, ricambi e investimenti |  |  |  |
| Formazione e appaltatori |  |  |  |
| Sistemi adattivi / cybersecurity |  |  |  |
| Piano di miglioramento |  |  |  |

ALLEGATO S · Scheda rapida operativa

Esporre presso ufficio Facility/HSE o integrare nel manuale operativo. Non sostituisce il progetto o il testo normativo.

| VIE DI ESODO | 1 lx minimo sul pavimento della larghezza utile; 50% entro 5 s, pieno livello entro 60 s; durata generale almeno 1 h, salvo requisiti superiori. |
| --- | --- |

| SPAZI APERTI | 0,5 lx minimo nell’area utile; considerare affollamento, rischio di inciampo, superficie e familiarità degli occupanti. |
| --- | --- |

| AREE AD ALTO RISCHIO | 10% dell’illuminamento mantenuto e non meno di 15 lx; piena prestazione permanente o entro 0,5 s; durata pari al rischio. |
| --- | --- |

| SEGNALI | Distanza indicativa l = z × h: z = 100 per illuminazione esterna, z = 200 per segnale illuminato internamente; verificare ostacoli e geometria reale. |
| --- | --- |

| GUASTO P1 | Mettere subito in sicurezza. Attivare misure compensative entro 1 ora e ripristinare entro il target o formalizzare un piano approvato. |
| --- | --- |

## Contatti di emergenza da compilare

| Funzione | Nome | Telefono | E-mail / reperibilità |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsabile sede |  |  |  |
| RSIE |  |  |  |
| HSE / RSPP |  |  |  |
| Manutenzione interna |  |  |  |
| Appaltatore reperibile |  |  |  |
| Vigilanza / presidio |  |  |  |

## Azioni immediate in caso di anomalia

1. non cancellare l’allarme senza registrazione;

2. verificare area e asset interessati senza esporsi a rischi elettrici;

3. classificare P1/P2/P3;

4. applicare misure compensative;

5. aprire ticket e registro;

6. ripristinare, provare e comunicare la riapertura.

ALLEGATO T · Fonti informative, note di utilizzo e avvertenze

Elenco delle fonti pubbliche utilizzate per impostare il modello. I testi normativi ufficiali devono essere acquisiti e consultati dall’organizzazione.

Stato delle fonti verificato al 17 luglio 2026. I collegamenti sono forniti per facilitare la verifica dello stato dei documenti, non per sostituire l’accesso ai testi ufficiali completi.

• UNI EN 1838:2025 – scheda UNI Store

• EC 1-2025 UNI EN 1838:2025 – scheda UNI Store

• UNI CEN/TS 17951:2024 – scheda UNI Store

• UNI CEI 11222:2013 – scheda UNI Store

• CEI Magazine – Illuminazione di emergenza

• CEI EN 50172 – catalogo CEI

• D.M. 3 settembre 2021 – Gazzetta Ufficiale

• Codice di prevenzione incendi – Vigili del Fuoco

| COPYRIGHT NORMATIVO | Il documento non riproduce integralmente norme tecniche protette da diritto d’autore. Le soglie sintetiche e i controlli devono essere verificati sul testo ufficiale licenziato e sulle prescrizioni della specifica attività. |
| --- | --- |

| VALIDAZIONE | Prima dell’emissione, un professionista competente deve verificare coerenza con progetto antincendio, impianti elettrici, destinazione d’uso, disposizioni territoriali e contratti applicabili. |
| --- | --- |