| [LOGO ISTITUTO] | ISTITUTO SCOLASTICO [denominazione] | [LOGO ENTE PROPRIETARIO] |
| --- | --- | --- |

PROCEDURA GESTIONALE E TECNICA

Gestione, controllo, manutenzione e commissioning degli impianti di ventilazione meccanica

Istituti scolastici — qualità dell’aria interna, comfort, efficienza energetica e continuità di servizio

UNI 12016:2026 Ventilazione degli edifici — Requisiti degli impianti di ventilazione meccanica negli edifici per l’istruzione

| Codice documento | PR-VMC-IAQ-01 | Revisione | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data emissione | 29 luglio 2026 | Stato | Modello da adottare |
| Istituto | [compilare] | Edificio/Sede | [compilare] |
| Approvazione | Dirigente scolastico | Validazione tecnica | [ente proprietario/tecnico] |

DOCUMENTO ORIGINALE NON UFFICIALE UNI — Il modello deve essere personalizzato sulla base del testo ufficiale della norma, del progetto, del capitolato, dei manuali e della legislazione applicabile.

| 00 | CONTROLLO DEL DOCUMENTO Approvazione, distribuzione, revisioni e criteri di adozione |
| --- | --- |

## Scheda di approvazione

| Redatto da | [nominativo/ruolo] | Data | [gg/mm/aaaa] |
| --- | --- | --- | --- |
| Verificato da | [RSPP/tecnico] | Data | [gg/mm/aaaa] |
| Validato da | [ente proprietario/tecnico] | Data | [gg/mm/aaaa] |
| Approvato da | Dirigente scolastico | Data | [gg/mm/aaaa] |
| Entrata in vigore | [gg/mm/aaaa] | Prossimo riesame | [gg/mm/aaaa] |

## Registro delle revisioni

| Rev. | Data | Descrizione modifica | Redatto da | Approvato da |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 29/07/2026 | Prima emissione del modello professionale | [compilare] | [compilare] |

## Distribuzione controllata

| Copia/Accesso | Destinatario o funzione | Formato/ubicazione | Data ricezione |
| --- | --- | --- | --- |
| REGOLA DI ADOZIONE La procedura diventa operativa solo dopo la compilazione dei dati dell’istituto, la definizione delle responsabilità, il coordinamento con l’ente proprietario e la validazione dei criteri tecnici di accettazione. I campi non applicabili devono essere barrati e motivati, non lasciati implicitamente vuoti. |  |  |  |

| 01 | INDICE OPERATIVO Struttura della procedura e degli allegati compilabili |
| --- | --- |

| Sezione | Contenuto |
| --- | --- |
| 1 | Scopo e risultati attesi |
| 2 | Campo di applicazione ed esclusioni |
| 3 | Principi di gestione |
| 4 | Riferimenti legislativi e tecnici |
| 5 | Termini, definizioni e acronimi |
| 6 | Ruoli e responsabilità |
| 7 | Inventario, documentazione e baseline |
| 8 | Pianificazione annuale e profili di esercizio |
| 9 | Controlli ordinari dell’istituto |
| 10 | Manutenzione tecnica, igiene e filtrazione |
| 11 | Monitoraggio della qualità dell’aria interna |
| 12 | Comfort termico e acustico |
| 13 | Allarmi, guasti e misure temporanee |
| 14 | Lavori, contaminazioni e riapertura |
| 15 | Gestione delle modifiche |
| 16 | Commissioning e recommissioning |
| 17 | Verifica annuale pre-apertura |
| 18 | Formazione e comunicazione |
| 19 | Registrazioni, indicatori e riesame |
| 20 | Non conformità, audit e miglioramento |

## Elenco degli allegati

| Allegato | Modello compilabile |
| --- | --- |
| A | Scheda di adozione e contatti |
| B | Matrice RACI delle responsabilità |
| C | Anagrafica edificio e impianto |
| D | Registro ambienti, destinazioni e occupazione |
| E | Registro apparecchiature e componenti |
| F | Programma annuale dei controlli |
| G | Checklist giornaliera e settimanale |
| H | Checklist tecnica mensile/trimestrale |
| I | Registro filtri |
| J | Registro pulizia, disinfezione e ripristino igienico |
| K | Piano di monitoraggio IAQ |
| L | Registro misure e trend |
| M | Registro strumenti, sensori e tarature |
| N | Rapporto di non conformità e azione correttiva |
| O | Rapporto guasto, incidente e misure temporanee |
| P | Richiesta formale all’ente proprietario |
| Q | Verbale di verifica annuale pre-apertura |
| R | Scheda gestione modifica |
| S | Registro formazione e informazione |
| T | Checklist consegna documentazione |
| U | Checklist completa Cx sistemi di ventilazione meccanica |
| V | Checklist completa Cx impianti di condizionamento dell’aria |
| W | Cruscotto KPI e verbale di riesame |
| 02 | PROCEDURA Regole organizzative e tecniche per la gestione durante l’intero ciclo di vita |

# 1  Scopo e risultati attesi

La presente procedura stabilisce il sistema organizzativo e documentale con cui l’istituto scolastico, in coordinamento con l’ente proprietario e con i soggetti tecnici incaricati, gestisce gli impianti di ventilazione meccanica e gli eventuali sistemi di condizionamento dell’aria. L’obiettivo è conservare nel tempo le prestazioni definite dal progetto e dai documenti contrattuali, prevenire il degrado igienico e funzionale, rilevare tempestivamente le anomalie e dimostrare mediante registrazioni verificabili le attività svolte.

mantenere adeguate condizioni di qualità dell’aria interna in relazione all’occupazione e alle attività svolte;

coordinare ventilazione, comfort termico, comfort acustico ed efficienza energetica;

assicurare continuità di servizio, accessibilità manutentiva, pulibilità e corretta gestione dei filtri;

definire ruoli distinti tra istituto scolastico, ente proprietario, manutentori e professionisti;

programmare commissioning, verifiche prestazionali, manutenzione e riesame dei risultati;

disporre di modelli uniformi per segnalazioni, richieste di intervento, misure e chiusura delle non conformità.

FINALITÀ DEL MODELLO Il documento non certifica automaticamente la conformità alla UNI 12016:2026. La conformità deve essere valutata sul singolo edificio mediante il testo ufficiale della norma, le norme collegate, il progetto, le misure e le responsabilità professionali applicabili.

# 2  Campo di applicazione ed esclusioni

La procedura si applica agli edifici per l’istruzione di ogni ordine e grado e alle relative sedi, succursali o corpi di fabbrica nei quali siano presenti sistemi meccanici di immissione, estrazione o trattamento dell’aria. Comprende aule didattiche, aule magne, laboratori didattici ordinari, biblioteche, spazi comuni, uffici, ambienti amministrativi, palestre e altri locali utilizzati da studenti, docenti e personale, nei limiti del campo tecnico applicabile.

Sono gestiti mediante procedure specialistiche coordinate, e non esclusivamente con il presente documento, i locali nei quali la qualità dell’aria è disciplinata da norme o legislazione specifiche, quali laboratori con agenti chimici o biologici, cucine, locali sanitari, ambienti con processi particolari, autorimesse, centrali tecniche e altri spazi con requisiti settoriali.

Per ogni ambiente il responsabile tecnico deve registrare nel Registro ambienti la norma o procedura prevalente, evitando di applicare in modo indistinto criteri destinati alle aule ordinarie.

# 3  Principi di gestione

Prevenzione alla fonte. Ridurre o eliminare sorgenti interne di contaminazione, materiali emissivi, ristagni, umidità, infiltrazioni e pratiche di pulizia inadeguate prima di fare affidamento su dispositivi aggiuntivi.

Prestazione verificabile. Portate, pressioni, temperature, stati di funzionamento, allarmi e qualità dell’aria devono essere riconducibili a criteri di progetto e a evidenze misurabili.

Uso reale dell’edificio. Profili di funzionamento e verifiche devono considerare numero di occupanti, orari, calendari, attività straordinarie, orientamento e condizioni esterne.

Igiene lungo il ciclo di vita. Pulibilità, accessibilità, filtri, condense, condotti e terminali devono essere gestiti dalla progettazione alla manutenzione.

Efficienza senza sottoventilazione. Il contenimento dei consumi non può essere perseguito riducendo le prestazioni necessarie in presenza di occupanti.

Tracciabilità. Ogni attività significativa deve indicare data, soggetto, ambiente o componente, esito, evidenza, anomalia e azione conseguente.

Miglioramento continuo. Trend, reclami, consumi, guasti e risultati delle verifiche devono essere riesaminati almeno annualmente.

# 4  Riferimenti legislativi e tecnici

L’elenco seguente costituisce il quadro minimo da verificare nell’edizione vigente e non sostituisce l’analisi normativa del singolo edificio, dell’appalto o dell’intervento.

| Riferimento | Funzione nella procedura |
| --- | --- |
| D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 | Requisiti dei luoghi di lavoro, aerazione, manutenzione e ripartizione degli obblighi strutturali e manutentivi negli edifici scolastici pubblici. |
| DPCM 26 luglio 2022 | Linee guida su dispositivi di purificazione, impianti fissi di aerazione e qualità dell’aria negli ambienti scolastici. |
| D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 | Protezione dall’esposizione al radon e adempimenti applicabili ai luoghi di lavoro, ove ricorrenti. |
| D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 | Realizzazione, trasformazione e manutenzione degli impianti, dichiarazioni e documentazione di conformità, ove applicabile. |
| UNI 12016:2026 | Qualità dell’aria interna e risparmio energetico degli impianti di ventilazione meccanica negli edifici per l’istruzione. |
| UNI EN 16798-1:2019 e NA:2025 | Parametri ambientali interni e scelte nazionali per progettazione e calcoli energetici. |
| UNI EN 16798-3:2025 | Progettazione e requisiti prestazionali dei sistemi di ventilazione e condizionamento negli edifici non residenziali. |
| UNI 11976:2025 | Processo ripetibile e riproducibile di raccolta delle informazioni e valutazione della qualità dell’aria interna. |
| UNI EN 12599:2012 e UNI 11169:2006 | Controlli, prove, misure, bilanciamento e presa in consegna degli impianti aeraulici. |
| UNI EN 15780:2025 | Valutazione e mantenimento della pulizia dei sistemi di ventilazione lungo il ciclo di vita. |
| UNI EN ISO 7730:2026 | Valutazione del benessere termico globale e del disagio locale. |
| UNI 11532-2:2020 ed errata corrige; UNI 11367:2023 | Qualità acustica degli ambienti scolastici e valutazione dei requisiti acustici degli edifici. |
| Serie UNI EN ISO 16890 | Classificazione e prestazioni dei filtri per ventilazione generale. |
| Documenti di progetto e fabbricante | OPR/requisiti del committente, Basis of Design, capitolato, as-built, manuali, piano di manutenzione, logiche BMS, certificati e rapporti di prova. |

# 5  Termini, definizioni e acronimi

| Termine | Definizione operativa |
| --- | --- |
| IAQ | Indoor Air Quality: qualità dell’aria interna, considerata mediante sorgenti, contaminanti, ventilazione, condizioni d’uso e risultati di misura. |
| VMC | Ventilazione meccanica controllata o, più in generale, sistema meccanico di ventilazione con portate e logiche definite. |
| UTA | Unità di trattamento aria. |
| BMS | Building Management System o sistema di supervisione e automazione dell’edificio. |
| Cx | Commissioning: processo sistematico di pianificazione, verifica e documentazione delle prestazioni rispetto ai requisiti del committente. |
| CxP/CxA | Commissioning Provider/Authority: soggetto incaricato del coordinamento del processo Cx. |
| OPR | Owner’s Project Requirements: requisiti e obiettivi prestazionali del committente/proprietà. |
| BoD | Basis of Design: criteri e soluzioni con cui il progetto traduce gli OPR. |
| TAB | Testing, Adjusting and Balancing: prove, regolazione e bilanciamento delle reti e dei terminali. |
| NC | Non conformità o scostamento da requisito, criterio di accettazione, progetto, procedura o condizione di sicurezza. |
| Setpoint | Valore impostato per la regolazione; deve essere autorizzato, documentato e protetto da modifiche non controllate. |
| Trend | Serie temporale registrata da sensore o BMS, utilizzata per valutare il comportamento nel tempo. |

# 6  Ruoli e responsabilità

La procedura non trasferisce competenze tra soggetti. Per gli edifici scolastici pubblici, gli interventi strutturali e di manutenzione necessari alla sicurezza restano in capo all’amministrazione tenuta alla fornitura e manutenzione dell’edificio; il dirigente scolastico assolve gli obblighi di propria competenza mediante tempestiva richiesta e mediante misure gestionali attuabili. La ripartizione concreta deve essere formalizzata nell’Allegato B e negli accordi con l’ente proprietario.

| Ruolo | Responsabilità minime |
| --- | --- |
| Dirigente scolastico | Approva la procedura; assegna incarichi interni; dispone misure organizzative; inoltra richieste all’ente proprietario; valuta limitazioni o chiusure di locali con RSPP e tecnici. |
| Ente proprietario/amministrazione obbligata | Assicura interventi su impianti, locali tecnici e componenti di competenza; incarica manutentori e professionisti; mette a disposizione progetto, verifiche e risorse; riceve e chiude le richieste. |
| RSPP | Supporta valutazione dei rischi, gestione temporanea delle anomalie, informazione del personale e coordinamento con DVR e procedure di emergenza. |
| DSGA/ufficio amministrativo | Gestisce comunicazioni, ordini, contratti, scadenze, protocollazione e archiviazione delle evidenze. |
| Referente impianti/IAQ della scuola | Esegue o coordina i controlli non invasivi, aggiorna registri, raccoglie segnalazioni, verifica l’esito degli interventi senza svolgere attività tecniche per cui non è qualificato. |
| Manutentore/impresa qualificata | Esegue controlli tecnici, manutenzione, pulizia specialistica, sostituzione filtri, prove, ripristini e rapporti, nel rispetto di progetto, manuali e sicurezza. |
| Professionista/progettista/DL | Definisce criteri di accettazione, valuta modifiche, autorizza soluzioni tecniche, verifica prestazioni e documentazione di progetto. |
| Commissioning Provider/Authority | Pianifica e coordina il Cx, mantiene il registro problemi, assiste alle prove, verifica evidenze e redige il rapporto finale; non sostituisce collaudatori e progettisti. |
| Personale docente e ATA | Utilizza gli ambienti secondo le istruzioni, non modifica setpoint o terminali, segnala odori, rumori, allarmi, condensa, malessere o ostruzioni. |
| Medico competente, ove nominato | Fornisce contributo sanitario e indicazioni nell’ambito delle proprie attribuzioni quando emergano segnalazioni o rischi per i lavoratori. |

# 7  Inventario, documentazione e baseline

Prima dell’avvio della procedura deve essere costruita una baseline tecnica e gestionale. Il referente scolastico non deve presumere che la documentazione sia completa: le lacune devono essere registrate e richieste formalmente al soggetto competente.

anagrafica delle sedi, corpi di fabbrica, piani, locali e destinazioni d’uso;

occupazione prevista e reale, orari, calendari, attività serali o straordinarie;

schemi funzionali, planimetrie, as-built, relazioni di calcolo e bilanci d’aria;

elenco UTA, ventilatori, recuperatori, filtri, serrande, terminali, sensori e sistemi BMS;

criteri di progetto e valori di accettazione per portate, pressioni, temperature, rumore e IAQ;

manuali del fabbricante, piano di manutenzione, dichiarazioni di conformità e certificati;

rapporti TAB, commissioning, collaudo, misure IAQ, acustiche e microclimatiche disponibili;

storico guasti, reclami, consumi, sostituzioni filtri, pulizie e interventi straordinari;

vincoli di sicurezza, antincendio, accesso ai locali tecnici e coordinamento con interferenze.

BASELINE NON DISPONIBILE In assenza di dati progettuali o rapporti di bilanciamento, l’impianto non deve essere dichiarato conforme per semplice funzionamento apparente. Deve essere attivata una verifica tecnica finalizzata a ricostruire configurazione, portate, logiche e criteri di accettazione.

# 8  Pianificazione annuale e profili di esercizio

Entro la chiusura dell’anno scolastico o in tempo utile rispetto alla riapertura, l’istituto e l’ente proprietario aggiornano il Programma annuale dei controlli. Il programma stabilisce chi esegue ogni attività, la finestra temporale, le condizioni necessarie, il documento di registrazione e la gestione degli esiti.

| Fase | Attività essenziali |
| --- | --- |
| Fine anno scolastico | Raccolta anomalie, richieste non chiuse, variazioni di uso, pianificazione lavori e prove stagionali. |
| Periodo di chiusura | Manutenzioni invasive, pulizia specialistica, sostituzioni, tarature, ripristini, aggiornamento as-built. |
| Pre-apertura | Verifica documentale e funzionale, controllo igienico, prove rappresentative, chiusura delle NC critiche e maggiori. |
| Esercizio ordinario | Controlli giornalieri/settimanali, monitoraggio trend, manutenzione programmata e gestione segnalazioni. |
| Stagioni intermedie | Verifica delle logiche di transizione, free cooling, recupero, bypass, setpoint e interazione con aperture naturali. |
| Riesame annuale | Valutazione KPI, reclami, consumi, guasti, efficacia delle azioni e aggiornamento della procedura. |

Per ogni zona devono essere definite modalità occupata, non occupata, pre-avvio, post-occupazione, ridotta, emergenza e manutenzione. Orari e setpoint devono essere protetti da modifiche non autorizzate e verificati dopo aggiornamenti software o interruzioni di alimentazione.

# 9  Controlli ordinari dell’istituto

I controlli ordinari sono non invasivi e non sostituiscono la manutenzione tecnica. Possono essere eseguiti dal referente o da personale formato senza accesso a parti pericolose, quadri, organi in movimento, condotti o vani tecnici non autorizzati.

Ogni giorno di utilizzo: Verificare presenza di allarmi visibili, odori anomali, rumori o vibrazioni insolite, condense o perdite, terminali ostruiti, sensori danneggiati e locali non serviti.

Settimanalmente: Riesaminare segnalazioni, stato dei display, integrità accessibile delle bocchette, ostruzioni da arredi o materiali, coerenza apparente degli orari e trend disponibili.

Dopo interruzione o evento: Controllare riavvio, orario, setpoint, allarmi, funzionamento delle zone e assenza di condizioni anomale prima della piena occupazione.

Dopo manutenzione: Verificare che locali, protezioni, pannelli, serrande, sensori e terminali siano ripristinati e che il rapporto di intervento sia stato consegnato.

È vietato al personale scolastico modificare serrande, variatori, pressostati, parametri BMS, filtri o componenti interni salvo specifica abilitazione e incarico. Le regolazioni temporanee autorizzate devono essere registrate con durata e responsabile del ripristino.

# 10  Manutenzione tecnica, igiene e filtrazione

La manutenzione deve seguire il piano specifico dell’impianto, i manuali e le condizioni rilevate. Le frequenze contenute negli allegati sono una struttura organizzativa: il tecnico incaricato deve confermare o modificare le periodicità in base a progetto, ambiente esterno, ore di funzionamento, classe di pulizia, perdite di carico, esiti delle ispezioni e prescrizioni del fabbricante.

verifica di ventilatori, motori, cinghie, supporti, vibrazioni, assorbimenti e protezioni;

controllo di serrande, attuatori, regolatori di portata, pressostati, interblocchi e allarmi;

ispezione di filtri, telai, guarnizioni, bypass, differenziale di pressione e corretta direzione di montaggio;

pulizia e verifica di batterie, recuperatori, separatori, vasche, sifoni e scarichi di condensa;

controllo dell’integrità e pulizia di UTA, condotti, terminali, silenziatori e accessi;

verifica dei sensori, della plausibilità dei valori, della taratura e della comunicazione con il BMS;

controllo di tenuta, isolamento, corrosione, infiltrazioni d’acqua e contaminazione da lavori;

ripristino delle protezioni antincendio e delle configurazioni di sicurezza dopo ogni intervento;

smaltimento dei materiali sostituiti e pulizia dell’area di lavoro senza contaminare gli ambienti occupati.

GESTIONE FILTRI La sostituzione non deve basarsi esclusivamente su una scadenza fissa. Devono essere considerati perdita di carico, ore di esercizio, condizioni esterne, contaminazione, integrità e indicazioni del fabbricante. Il filtro nuovo deve essere identificato e la sostituzione registrata con data, classe, lotto quando disponibile e smaltimento.

Pulizie, disinfezioni o trattamenti specialistici devono essere motivati da valutazione tecnica, eseguiti con prodotti e metodi compatibili, seguiti da aerazione e verifica del ripristino. Dispositivi o trattamenti aggiuntivi non devono sostituire il controllo delle sorgenti, la ventilazione e la manutenzione ordinaria.

# 11  Monitoraggio della qualità dell’aria interna

Il monitoraggio deve essere pianificato prima di installare sensori o raccogliere dati. Il Piano IAQ definisce obiettivo, ambienti, parametri, strumenti, posizione, durata, frequenza, condizioni d’uso, riferimento esterno, criteri di interpretazione e azioni. Il monitoraggio non è una raccolta indiscriminata di numeri ma un processo ripetibile e documentato.

## Selezione degli ambienti

aule con maggiore occupazione o permanenza;

locali rappresentativi per orientamento, piano, impianto e tipologia d’uso;

ambienti con segnalazioni, odori, condense, infiltrazioni, arredi nuovi o lavori recenti;

locali controterra o seminterrati, quando rilevanti per il radon;

zone vicine a traffico, parcheggi, scarichi, cantieri o altre sorgenti esterne;

ambienti con prestazioni o configurazioni diverse dal resto dell’edificio.

## CO₂ come indicatore operativo

La concentrazione di CO₂ è utilizzata come indicatore del rapporto tra occupazione e ventilazione, ma non rappresenta da sola la qualità complessiva dell’aria. Il dato deve essere correlato a presenza reale, portata, apertura delle finestre, orario, posizione del sensore e, quando il criterio lo richiede, concentrazione esterna di riferimento.

I valori target, di attenzione e di azione devono essere riportati nel Piano IAQ sulla base del progetto, della categoria ambientale adottata, della norma e delle indicazioni tecniche vigenti. Questa procedura non introduce soglie universali e non consente di qualificare un ambiente mediante una singola lettura istantanea.

## Altri parametri e indagini specialistiche

In funzione delle sorgenti, delle condizioni dell’edificio e degli obblighi applicabili, il piano può comprendere temperatura, umidità relativa, particolato, composti organici volatili, formaldeide, radon, agenti biologici o altri contaminanti. Campionamenti e analisi che richiedono competenze specialistiche devono essere affidati a soggetti qualificati e, quando previsto, a laboratori accreditati.

## Requisiti del dato

strumento identificato, campo e incertezza adeguati allo scopo;

taratura o verifica documentata e data di scadenza controllata;

posizione rappresentativa, protetta da manipolazioni e non influenzata impropriamente da finestre, porte o terminali;

intervallo di registrazione e periodo coerenti con l’occupazione;

registrazione di persone presenti, attività, aperture, stato impianto e condizioni esterne;

criteri per dati mancanti, valori anomali, deriva, guasto e sostituzione del sensore;

analisi dei trend e non soltanto del valore massimo o medio isolato.

# 12  Comfort termico e acustico

La ventilazione è accettabile solo se compatibile con il benessere degli occupanti. Correnti d’aria, stratificazione, asimmetrie, temperature non uniformi, rumore, vibrazioni o fischi possono indurre gli utenti a disattivare l’impianto o ostruire i terminali, compromettendo la qualità dell’aria.

Le verifiche tecniche devono considerare condizioni invernali, estive e intermedie, carico parziale, variazioni di portata, massima velocità, funzionamento notturno e interazione con altri impianti. I criteri di accettazione devono essere definiti da progetto o professionista e registrati nell’Allegato C.

Le segnalazioni di discomfort devono essere analizzate con data, zona, numero di occupanti, stato dell’impianto e condizioni esterne. Non devono essere chiuse come “percezioni soggettive” senza verifica quando risultano ricorrenti o concentrate in una zona.

# 13  Allarmi, guasti e misure temporanee

Ogni allarme o anomalia deve essere classificato in base a impatto sulla sicurezza, qualità dell’aria, continuità didattica e rischio di danno. La classificazione non sostituisce il giudizio tecnico ma orienta le prime misure.

| Livello | Esempi | Prime misure |
| --- | --- | --- |
| P1 — Critica | Fumo, odore di bruciato o chimico intenso, contaminazione sospetta, componente pericoloso, allagamento rilevante, blocco con rischio immediato. | Interrompere l’uso della zona o dell’impianto se sicuro, attivare emergenza, allontanare gli occupanti, chiamare soggetti competenti, documentare. |
| P2 — Maggiore | Ventilazione indisponibile in zona occupata, ripetuto superamento dei criteri IAQ, guasto esteso, perdita di condensa, rumore/vibrazione rilevanti. | Limitare occupazione o orario, adottare ventilazione naturale solo se sicura e adeguata come misura temporanea, ricollocare attività, intervento urgente. |
| P3 — Minore | Singolo sensore guasto, anomalia locale senza impatto immediato, scostamento contenuto, documentazione mancante. | Registrare, monitorare, programmare intervento, verificare che non evolva e chiudere con evidenza. |

Le finestre possono essere utilizzate come misura integrativa o temporanea quando condizioni esterne, sicurezza, rumore, clima e organizzazione lo consentono. Non devono essere considerate prova del rispetto delle portate meccaniche previste dal progetto né soluzione permanente a un guasto non risolto.

Ogni misura temporanea deve avere responsabile, durata, condizioni di cessazione e controllo di efficacia. Il ritorno alla normalità deve essere autorizzato e registrato.

# 14  Lavori, contaminazioni e riapertura

Lavori edili, levigature, pitture, demolizioni, manutenzioni polverose, sostituzione arredi o interventi su coperture possono contaminare prese d’aria, UTA, condotti e ambienti. Prima dei lavori deve essere redatto un piano di protezione dell’impianto e di riapertura.

identificare le zone e gli impianti potenzialmente coinvolti;

proteggere o isolare prese, terminali e sezioni senza creare condizioni di sicurezza anomale;

evitare il funzionamento in modalità che aspiri polveri o vapori nelle reti;

controllare compatibilità dei materiali e tempi di emissione/essiccazione;

eseguire pulizia finale documentata e rimuovere tutte le protezioni temporanee;

ispezionare filtri, UTA, vasche e condotti interessati;

sostituire filtri o pulire componenti quando tecnicamente necessario;

effettuare ventilazione di spurgo e misure di verifica prima della piena occupazione;

aggiornare as-built, inventario e piano di manutenzione quando l’impianto è modificato.

# 15  Gestione delle modifiche

Nessuna modifica significativa dell’uso dell’ambiente, dell’occupazione, degli orari, degli arredi, delle partizioni, dei terminali, dei setpoint o delle logiche deve essere resa permanente senza valutazione preventiva. Sono modifiche rilevanti anche l’aumento del numero di alunni, l’uso serale, la trasformazione di un’aula in laboratorio, lo spostamento di pareti o armadi davanti ai terminali e l’installazione di apparecchi che emettono calore o contaminanti.

La Scheda gestione modifica deve descrivere situazione iniziale, variazione, impatto atteso, verifiche necessarie, autorizzazioni e aggiornamenti documentali. Quando la modifica incide sulle prestazioni, deve essere effettuato un recommissioning proporzionato.

# 16  Commissioning e recommissioning

Il commissioning è adottato per nuovi impianti, riqualificazioni, modifiche sostanziali e, in forma mirata, per impianti esistenti con prestazioni non note o degradate. È un processo di qualità che collega requisiti, progetto, installazione, prove, documentazione, formazione ed esercizio; non coincide con il solo avviamento o con una singola misura finale.

| Fase Cx | Contenuti minimi |
| --- | --- |
| 1. Pianificazione | Definizione OPR/requisiti, perimetro, ruoli, Piano Cx, criteri di accettazione, campione di prove e calendario. |
| 2. Progetto | Riesame BoD, portate, zonizzazione, prese/espulsioni, filtrazione, recupero, acustica, accessibilità, sensori, controlli e manutenibilità. |
| 3. Costruzione | Verifica submittal, ispezioni, checklist installazione, pulizia in cantiere, controlli prefunzionali e gestione problemi. |
| 4. TAB e prove | Bilanciamento, misure, prove funzionali di componenti, allarmi, interblocchi, modalità operative e sicurezza. |
| 5. Prove integrate | Interazione tra ventilazione, riscaldamento/raffrescamento, BMS, serrande, antincendio, occupazione e strategie energetiche. |
| 6. IAQ e comfort | Verifica in condizioni rappresentative di qualità dell’aria, comfort termico, rumore e distribuzione dell’aria. |
| 7. Consegna | As-built, manuali, backup, registri, ricambi, formazione, report Cx, NC residue, prove differite e garanzie. |
| 8. Esercizio | Prove stagionali, riesame post-occupazione, ottimizzazione e recommissioning quando richiesto. |

Il recommissioning deve essere valutato dopo modifiche sostanziali, ripetuti reclami o allarmi, degrado dei trend, incremento anomalo dei consumi, fermate prolungate, sostituzione di componenti principali o assenza di una baseline attendibile.

# 17  Verifica annuale pre-apertura

La presente procedura istituisce una verifica coordinata prima dell’avvio di ogni anno scolastico. La finestra temporale deve consentire di correggere le anomalie prima dell’occupazione. La verifica è distinta dalla manutenzione ordinaria e deve concludersi con un verbale di idoneità, idoneità con prescrizioni oppure non idoneità della zona o del sistema rispetto ai criteri definiti.

riesame di occupazione, destinazioni, orari e modifiche rispetto all’anno precedente;

verifica della completezza della manutenzione programmata e delle NC aperte;

ispezione igienica di UTA, filtri, vasche, scarichi, terminali e componenti accessibili;

controllo di allarmi, sensori, BMS, orari, setpoint, comunicazioni e backup;

prova di avvio, arresto, modalità occupata/non occupata e riavvio dopo mancanza tensione;

misure rappresentative di portate o parametri funzionali secondo piano tecnico;

verifica dei trend o misura IAQ in ambienti campione nelle condizioni disponibili;

controllo di rumori, vibrazioni, correnti d’aria e segnalazioni storiche;

verifica delle misure temporanee e della chiusura degli interventi dell’ente proprietario;

aggiornamento registri, programma annuale e informazione del personale.

ESITO CON PRESCRIZIONI L’esito “idoneo con prescrizioni” è ammesso solo quando le condizioni residue non compromettono sicurezza e prestazione essenziale, sono state definite misure temporanee verificabili e sono presenti responsabile e termine di chiusura. Le NC critiche impediscono la dichiarazione di idoneità.

# 18  Formazione e comunicazione

Prima dell’avvio della procedura e dopo modifiche rilevanti devono essere formati almeno dirigente o delegato, referente impianti/IAQ, personale addetto ai controlli, ufficio amministrativo e manutentori coinvolti. La formazione deve essere proporzionata al ruolo e registrata.

funzione dell’impianto e zone servite;

significato degli allarmi e canali di segnalazione;

divieti di manomissione e ostruzione dei terminali;

uso corretto di finestre e porte in relazione alle modalità operative;

riconoscimento di odori, rumori, condense, perdite e discomfort;

compilazione dei registri e protezione dei dati;

misure temporanee e criteri per limitare o sospendere l’uso dei locali;

procedure dopo lavori, pulizie straordinarie o interruzioni prolungate.

Le comunicazioni agli utenti devono essere semplici e non allarmistiche. I display IAQ, se presenti, devono essere accompagnati da istruzioni coerenti con la logica dell’impianto; non devono indurre aperture indiscriminate delle finestre o modifiche non autorizzate.

# 19  Registrazioni, indicatori e riesame

Le registrazioni devono essere conservate in un archivio controllato, digitale o cartaceo, con accesso definito e versioni identificabili. La durata di conservazione è stabilita dall’istituto e dall’ente proprietario in coerenza con obblighi contrattuali, garanzie, sicurezza e gestione patrimoniale; i documenti essenziali devono essere mantenuti per l’intero ciclo di vita dell’impianto.

anagrafiche e inventari aggiornati;

piani annuali e scadenziari;

rapporti di manutenzione e pulizia;

registri filtri e ricambi;

dati IAQ, trend e rapporti di misura;

certificati strumenti e tarature;

segnalazioni, guasti, richieste all’ente proprietario e risposte;

NC, azioni correttive e verifiche di efficacia;

rapporti TAB, Cx, collaudo e prove stagionali;

verbali di formazione e riesame.

Gli indicatori minimi sono definiti nell’Allegato W: completamento della manutenzione, sensori in validità, tempo di chiusura delle NC, ricorrenza degli allarmi IAQ, disponibilità del sistema, reclami, formazione e stato della documentazione. I target sono approvati annualmente e non devono incentivare la mancata registrazione dei problemi.

# 20  Non conformità, audit e miglioramento

Ogni scostamento rilevante deve essere gestito mediante rapporto NC. La chiusura richiede evidenza dell’azione, verifica del risultato e valutazione della causa quando il problema è ripetuto o sistemico. Non è sufficiente annotare “risolto” senza indicare intervento e prova di efficacia.

audit interno almeno annuale sulla compilazione dei registri e sullo stato delle azioni;

riesame dei problemi ricorrenti per zona, componente, stagione o appaltatore;

valutazione delle cause: progetto, installazione, taratura, uso, manutenzione, competenza o documentazione;

aggiornamento di formazione, frequenze, contratti, ricambi o criteri di accettazione;

condivisione con l’ente proprietario dei problemi che richiedono interventi strutturali o investimenti.

CHIUSURA DEL CICLO La procedura è efficace quando ogni segnalazione significativa conduce a una decisione tracciabile: accettazione motivata, intervento, misura temporanea, monitoraggio aggiuntivo, modifica o limitazione d’uso. Le questioni prive di esito restano aperte nel registro.

# 21  Adozione, riesame e prevalenza dei documenti tecnici

La procedura è riesaminata almeno annualmente e dopo modifiche legislative o normative, lavori importanti, cambi di appalto, incidenti, ripetute anomalie o modifiche sostanziali dell’edificio. In caso di contrasto prevalgono legge, prescrizioni dell’autorità, progetto approvato, capitolato e istruzioni del fabbricante, nei rispettivi ambiti. Le discrepanze devono essere sottoposte al professionista competente e non risolte con interpretazioni informali.

La firma di approvazione attesta l’adozione organizzativa del modello, non costituisce dichiarazione tecnica di conformità dell’impianto. Le attestazioni professionali devono essere rilasciate dai soggetti abilitati sulla base di verifiche specifiche.

| ALLEGATO A | SCHEDA DI ADOZIONE E CONTATTI Modello compilabile |
| --- | --- |

Istruzioni: compilare tutti i campi applicabili; barrare e motivare le voci non applicabili; allegare evidenze e firmare dove previsto.

| Istituto scolastico | [denominazione completa] |
| --- | --- |
| Codice meccanografico | [compilare] |
| Sede oggetto della procedura | [indirizzo e denominazione] |
| Ente proprietario | [Comune/Provincia/Città Metropolitana/altro] |
| Dirigente scolastico | [nominativo e contatti] |
| RSPP | [nominativo e contatti] |
| DSGA/ufficio amministrativo | [nominativo e contatti] |
| Referente impianti/IAQ | [nominativo e contatti] |
| Responsabile ente proprietario | [nominativo e contatti] |
| Manutentore | [impresa, referente, reperibilità] |
| Professionista tecnico | [nominativo, ordine, contatti] |
| CxP/CxA, se nominato | [nominativo e contatti] |
| Numero emergenza interno | [compilare] |
| Numero pronto intervento tecnico | [compilare] |

## Atto di adozione

Il sottoscritto Dirigente scolastico adotta la presente procedura a decorrere dal __________________, dispone la sua distribuzione alle funzioni interessate e incarica il referente indicato di mantenere aggiornati i registri e di segnalare le necessità di intervento.

| Funzione | Nominativo | Firma e data |
| --- | --- | --- |
| Dirigente scolastico |  |  |
| Referente impianti/IAQ |  |  |

| ALLEGATO B | MATRICE RACI DELLE RESPONSABILITÀ R = esegue; A = approva/risponde; C = consultato; I = informato |
| --- | --- |

Istruzioni: compilare tutti i campi applicabili; barrare e motivare le voci non applicabili; allegare evidenze e firmare dove previsto.

| Attività | Dirigente | Ente proprietario | RSPP | DSGA | Referente IAQ | Manutentore | Tecnico/CxP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adozione e aggiornamento procedura | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Inventario edificio e impianti | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Programmazione annuale | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Controlli ordinari scuola | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Manutenzione tecnica e pulizia specialistica | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Sostituzione filtri | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Piano e misure IAQ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Gestione allarmi e misure temporanee | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Richiesta interventi strutturali/impiantistici | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Valutazione modifiche di uso/occupazione | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Commissioning/recommissioning | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Verifica annuale pre-apertura | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Formazione personale | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Riesame KPI e chiusura NC | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |

| ALLEGATO C | ANAGRAFICA EDIFICIO E IMPIANTO Modello compilabile |
| --- | --- |

Istruzioni: compilare tutti i campi applicabili; barrare e motivare le voci non applicabili; allegare evidenze e firmare dove previsto.

| Denominazione sede | [compilare] |
| --- | --- |
| Indirizzo | [compilare] |
| Anno costruzione/ristrutturazioni | [compilare] |
| Superficie/volume indicativi | [compilare] |
| Numero piani/corpi | [compilare] |
| Occupazione massima | [compilare] |
| Tipologia sistema | [mandata/estrazione/bilanciato/ibrido] |
| Zone servite | [compilare] |
| Anno installazione/riqualificazione | [compilare] |
| Progetto e revisione | [compilare] |
| As-built disponibile | [sì/no/richiesto] |
| Sistema BMS/supervisione | [descrivere] |
| Recupero di calore | [tipologia] |
| Filtrazione di progetto | [classe/posizione] |
| Criteri portata e occupazione | [riferimento progetto] |
| Criteri IAQ | [target/attenzione/azione] |
| Criteri comfort termico | [compilare] |
| Criteri acustici | [compilare] |
| Criteri di bilanciamento/tolleranze | [compilare] |
| Documenti mancanti | [elencare e indicare richiesta] |

## Note tecniche e vincoli

| ALLEGATO D | REGISTRO AMBIENTI, DESTINAZIONI E OCCUPAZIONE Modello compilabile |
| --- | --- |

Istruzioni: compilare tutti i campi applicabili; barrare e motivare le voci non applicabili; allegare evidenze e firmare dove previsto.

| ID locale | Piano/ubicazione | Destinazione | Sup./vol. | Occupazione progetto/reale | Zona impianto | Norma/procedura specifica | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Aggiornare il registro dopo variazioni di destinazione, partizioni, arredi, occupazione, orari o attività. Per ambienti esclusi dal campo della UNI 12016 indicare il riferimento specialistico applicato.

| ALLEGATO E | REGISTRO APPARECCHIATURE E COMPONENTI Modello compilabile |
| --- | --- |

Istruzioni: compilare tutti i campi applicabili; barrare e motivare le voci non applicabili; allegare evidenze e firmare dove previsto.

| ID | Componente | Marca/modello | Matricola | Zona servita | Dati principali | Anno | Manutentore | Documenti/ricambi | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ALLEGATO F | PROGRAMMA ANNUALE DEI CONTROLLI Modello compilabile |
| --- | --- |

Istruzioni: compilare tutti i campi applicabili; barrare e motivare le voci non applicabili; allegare evidenze e firmare dove previsto.

| Attività | Ambito | Frequenza/finestra | Responsabile | Documento di evidenza | Data pianificata | Data eseguita | Esito/NC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FREQUENZE Le frequenze devono essere validate dal tecnico sulla base di progetto, manuali, ore di esercizio, condizioni ambientali e risultati precedenti. Le periodicità interne non possono ridurre prescrizioni più severe.

| ALLEGATO G | CHECKLIST GIORNALIERA E SETTIMANALE Modello compilabile |
| --- | --- |

Istruzioni: compilare tutti i campi applicabili; barrare e motivare le voci non applicabili; allegare evidenze e firmare dove previsto.

| Frequenza | Controllo | C | NC | Note/codice NC | Data e sigla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giornaliero | Assenza di allarmi o segnalazioni attive non gestite | ☐ | ☐ |  |  |
| Giornaliero | Assenza di odori anomali, fumo o odore di bruciato | ☐ | ☐ |  |  |
| Giornaliero | Assenza di rumori/vibrazioni anomali percepibili | ☐ | ☐ |  |  |
| Giornaliero | Assenza di condensa, gocciolamenti o perdite visibili | ☐ | ☐ |  |  |
| Giornaliero | Terminali e griglie non ostruiti da arredi o materiali | ☐ | ☐ |  |  |
| Giornaliero | Display/sensori integri e plausibili | ☐ | ☐ |  |  |
| Giornaliero | Zone occupate servite secondo orario previsto | ☐ | ☐ |  |  |
| Settimanale | Segnalazioni utenti riesaminate e assegnate | ☐ | ☐ |  |  |
| Settimanale | Integrità e pulizia superficiale dei terminali accessibili | ☐ | ☐ |  |  |
| Settimanale | Nessuna modifica non autorizzata a setpoint o dispositivi | ☐ | ☐ |  |  |
| Settimanale | Trend disponibili riesaminati per anomalie evidenti | ☐ | ☐ |  |  |
| Settimanale | Misure temporanee ancora necessarie e controllate | ☐ | ☐ |  |  |
| Dopo evento | Riavvio e setpoint verificati dopo blackout/fermo | ☐ | ☐ |  |  |
| Dopo intervento | Pannelli, protezioni e area ripristinati | ☐ | ☐ |  |  |

| ALLEGATO H | CHECKLIST TECNICA MENSILE/TRIMESTRALE Periodicità effettiva da validare nel piano di manutenzione |
| --- | --- |

Istruzioni: compilare tutti i campi applicabili; barrare e motivare le voci non applicabili; allegare evidenze e firmare dove previsto.

| ID | Controllo tecnico | C | NC/NA | Evidenza/misura/NC | Data e tecnico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H.01 | Stato generale UTA/ventilatori e assenza di danni o corrosione | ☐ | ☐ |  |  |
| H.02 | Allarmi, protezioni e interblocchi provati | ☐ | ☐ |  |  |
| H.03 | Orari, setpoint e modalità BMS coerenti | ☐ | ☐ |  |  |
| H.04 | Ventilatori: rotazione, vibrazioni, rumore, assorbimento, fissaggi | ☐ | ☐ |  |  |
| H.05 | Cinghie/trasmissioni e supporti, se presenti | ☐ | ☐ |  |  |
| H.06 | Serrande e attuatori con corsa e posizione corrette | ☐ | ☐ |  |  |
| H.07 | Filtri: integrità, montaggio, guarnizioni, differenziale di pressione | ☐ | ☐ |  |  |
| H.08 | Recuperatore: pulizia, bypass, tenuta e drenaggio | ☐ | ☐ |  |  |
| H.09 | Batterie e separatori: pulizia e assenza di trascinamento | ☐ | ☐ |  |  |
| H.10 | Vasche, sifoni e scarichi condensa puliti e funzionanti | ☐ | ☐ |  |  |
| H.11 | Interno UTA pulito, asciutto e privo di ristagni | ☐ | ☐ |  |  |
| H.12 | Condotti/accessi/isolamenti integri nelle parti ispezionabili | ☐ | ☐ |  |  |
| H.13 | Terminali e regolatori di portata accessibili e non manomessi | ☐ | ☐ |  |  |
| H.14 | Prese esterne ed espulsioni libere e non contaminate | ☐ | ☐ |  |  |
| H.15 | Sensori plausibili e confrontati con riferimento | ☐ | ☐ |  |  |
| H.16 | Comunicazione BMS e registrazione trend funzionanti | ☐ | ☐ |  |  |
| H.17 | Portate/pressioni campione coerenti con baseline | ☐ | ☐ |  |  |
| H.18 | Rumore e vibrazioni nei locali accettabili | ☐ | ☐ |  |  |
| H.19 | Temperature e condizioni termoigrometriche coerenti | ☐ | ☐ |  |  |
| H.20 | Dispositivi antincendio ripristinati; etichette e identificazioni leggibili | ☐ | ☐ |  |  |
| H.21 | Ricambi e filtri disponibili; rapporti, certificati e stato delle NC aggiornati | ☐ | ☐ |  |  |

| ALLEGATO I | REGISTRO FILTRI Modello compilabile |
| --- | --- |

Istruzioni: compilare tutti i campi applicabili; barrare e motivare le voci non applicabili; allegare evidenze e firmare dove previsto.

| Impianto/UTA |  |  | [compilare] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterio di sostituzione |  |  | [Δp / ore / ispezione / manuale / evento] |  |  |  |  |  |  |
| Classe e dimensioni |  |  | [compilare] |  |  |  |  |  |  |
| Setpoint/allarme Δp |  |  | [compilare] |  |  |  |  |  |  |
| Data | ID filtro/posizione | Classe/modello | Δp prima | Motivo | Lotto | Δp dopo | Installatore | Smaltimento | Prossimo controllo |

| ALLEGATO J | REGISTRO PULIZIA, DISINFEZIONE E RIPRISTINO IGIENICO Modello compilabile |
| --- | --- |

Istruzioni: compilare tutti i campi applicabili; barrare e motivare le voci non applicabili; allegare evidenze e firmare dove previsto.

| Data | Sistema/area | Motivo e livello contaminazione | Metodo/prodotto | Componenti trattati | Protezione occupanti | Esito verifica | Impresa/tecnico | Allegati |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

TRATTAMENTI SPECIALISTICI Registrare schede di sicurezza, compatibilità con materiali, tempi di rientro, ventilazione di spurgo, smaltimento e verifica finale. Non utilizzare trattamenti non autorizzati o con emissioni secondarie non valutate.

| ALLEGATO K | PIANO DI MONITORAGGIO IAQ Modello compilabile |
| --- | --- |

Istruzioni: compilare tutti i campi applicabili; barrare e motivare le voci non applicabili; allegare evidenze e firmare dove previsto.

| Obiettivo del monitoraggio | [baseline / verifica / reclamo / Cx / periodico] |
| --- | --- |
| Responsabile tecnico | [compilare] |
| Edificio e periodo | [compilare] |
| Stagione/condizioni attese | [compilare] |
| Ambienti selezionati e motivazione | [compilare] |
| Parametri | [CO2 / T / UR / PM / VOC / formaldeide / radon / biologico / altro] |
| Riferimento esterno | [metodo e posizione] |
| Strumenti e identificativi | [compilare] |
| Posizione/altezza sensori | [compilare] |
| Intervallo di registrazione | [compilare] |
| Durata e orari | [compilare] |
| Occupazione da registrare | [compilare] |
| Criteri target/attenzione/azione | [riferimento e valori] |
| Gestione dati mancanti/anomali | [compilare] |
| Azioni previste | [compilare] |
| Rapporto finale e approvazione | [compilare] |

## Matrice ambienti e punti di misura

| Ambiente | Motivo selezione | Punto/altezza | Sensore ID | Periodo | Occupazione | Condizioni impianto/aperture | Criterio accettazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ALLEGATO L | REGISTRO MISURE E TREND Modello compilabile |
| --- | --- |

Istruzioni: compilare tutti i campi applicabili; barrare e motivare le voci non applicabili; allegare evidenze e firmare dove previsto.

| Data/ora | Ambiente | Occupanti | Impianto/modalità | Finestre/porte | CO2 | T | UR | Altro | Esterno | Esito/azione | Operatore |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Allegare grafici, file esportati e note sulle condizioni d’uso. Non riportare nomi di studenti o lavoratori salvo necessità giuridicamente valutata; utilizzare dati aggregati per ambiente.

| ALLEGATO M | REGISTRO STRUMENTI, SENSORI E TARATURE Modello compilabile |
| --- | --- |

Istruzioni: compilare tutti i campi applicabili; barrare e motivare le voci non applicabili; allegare evidenze e firmare dove previsto.

| ID | Strumento/sensore | Marca/modello | Matricola | Parametro/campo | Ubicazione | Ultima taratura/verifica | Scadenza | Certificato | Stato/azione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ALLEGATO N | RAPPORTO DI NON CONFORMITÀ E AZIONE CORRETTIVA Modello compilabile |
| --- | --- |

Istruzioni: compilare tutti i campi applicabili; barrare e motivare le voci non applicabili; allegare evidenze e firmare dove previsto.

| Codice NC | [NC-AAAA-NNN] |
| --- | --- |
| Data/ora | [compilare] |
| Sede/ambiente/sistema | [compilare] |
| Segnalante | [compilare] |
| Classificazione | [P1 critica / P2 maggiore / P3 minore] |
| Requisito o criterio | [riferimento] |

## Descrizione oggettiva ed evidenze

## Misure immediate/temporanee

## Analisi della causa

## Azione correttiva e responsabile

## Termine e risorse

## Verifica di efficacia e chiusura

| Responsabile azione | Nominativo / firma / data | Verifica della chiusura | Nominativo / firma / data |
| --- | --- | --- | --- |

| ALLEGATO O | RAPPORTO GUASTO, INCIDENTE E MISURE TEMPORANEE Modello compilabile |
| --- | --- |

Istruzioni: compilare tutti i campi applicabili; barrare e motivare le voci non applicabili; allegare evidenze e firmare dove previsto.

| Codice evento | [EV-AAAA-NNN] |
| --- | --- |
| Data/ora | [compilare] |
| Ambiente/impianto | [compilare] |
| Rilevato da | [compilare] |
| Allarme/messaggio | [compilare] |
| Classificazione | [P1/P2/P3] |
| Persone presenti | [numero] |
| Attività in corso | [compilare] |

## Descrizione e condizioni osservate

## Azioni immediate e soggetti contattati

## Misure temporanee per continuità didattica

## Limitazioni/chiusure disposte

## Intervento tecnico e diagnosi

## Prove di ripristino e autorizzazione alla riapertura

| ALLEGATO P | RICHIESTA FORMALE ALL’ENTE PROPRIETARIO Modello compilabile |
| --- | --- |

Istruzioni: compilare tutti i campi applicabili; barrare e motivare le voci non applicabili; allegare evidenze e firmare dove previsto.

| Protocollo istituto | [compilare] |
| --- | --- |
| Data | [compilare] |
| Destinatario | [ente/ufficio/responsabile] |
| Oggetto | [intervento impianto ventilazione/IAQ] |
| Sede e locali | [compilare] |
| Priorità | [urgente/alta/ordinaria] |
| Riferimento NC/evento | [compilare] |
| Termine richiesto | [compilare] |

## Descrizione tecnica della criticità

## Rischi e conseguenze sull’uso scolastico

## Misure gestionali adottate dall’istituto

## Intervento/documentazione richiesti

## Allegati ed evidenze

Il Dirigente scolastico richiede il tempestivo adempimento degli interventi di competenza dell’amministrazione proprietaria o obbligata, mantenendo nel frattempo le misure gestionali indicate nei limiti delle risorse e delle attribuzioni disponibili.

| Dirigente scolastico | Firma/data | Ricezione ente proprietario |
| --- | --- | --- |

| ALLEGATO Q | VERBALE DI VERIFICA ANNUALE PRE-APERTURA Modello compilabile |
| --- | --- |

Istruzioni: compilare tutti i campi applicabili; barrare e motivare le voci non applicabili; allegare evidenze e firmare dove previsto.

| Anno scolastico |  | [20__/20__] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data verifica |  | [compilare] |  |  |  |
| Sede |  | [compilare] |  |  |  |
| Tecnici presenti |  | [compilare] |  |  |  |
| Condizioni esterne |  | [compilare] |  |  |  |
| Stato occupazione/prova |  | [compilare] |  |  |  |
| ID | Verifica | C | NC/NA | Evidenza/NC | Tecnico |
| Q.01 | Destinazioni d’uso e occupazioni aggiornate | ☐ | ☐ |  |  |
| Q.02 | Modifiche e lavori dell’anno registrati | ☐ | ☐ |  |  |
| Q.03 | Documentazione e as-built aggiornati | ☐ | ☐ |  |  |
| Q.04 | Piano manutenzione completato | ☐ | ☐ |  |  |
| Q.05 | NC critiche e maggiori chiuse o gestite | ☐ | ☐ |  |  |
| Q.06 | UTA/ventilatori integri e accessibili | ☐ | ☐ |  |  |
| Q.07 | Filtri idonei e registrati | ☐ | ☐ |  |  |
| Q.08 | Vasche, sifoni e scarichi puliti | ☐ | ☐ |  |  |
| Q.09 | Prese ed espulsioni libere | ☐ | ☐ |  |  |
| Q.10 | Condotti/terminali ispezionati secondo piano | ☐ | ☐ |  |  |
| Q.11 | Serrande/attuatori funzionanti | ☐ | ☐ |  |  |
| Q.12 | Sensori e tarature validi | ☐ | ☐ |  |  |
| Q.13 | BMS, orari e setpoint verificati | ☐ | ☐ |  |  |
| Q.14 | Allarmi e interblocchi provati | ☐ | ☐ |  |  |
| Q.15 | Riavvio dopo mancanza tensione verificato | ☐ | ☐ |  |  |
| Q.16 | Portate/pressioni campione verificate | ☐ | ☐ |  |  |
| Q.17 | Trend o misure IAQ riesaminati | ☐ | ☐ |  |  |
| Q.18 | CO2 e criteri di azione configurati | ☐ | ☐ |  |  |
| Q.19 | Comfort termico verificato | ☐ | ☐ |  |  |
| Q.20 | Rumore/vibrazioni accettabili | ☐ | ☐ |  |  |
| Q.21 | Nessuna perdita o condensa anomala | ☐ | ☐ |  |  |
| Q.22 | Dispositivi antincendio ripristinati | ☐ | ☐ |  |  |
| Q.23 | Manuali e contatti disponibili | ☐ | ☐ |  |  |
| Q.24 | Personale informato/formato | ☐ | ☐ |  |  |
| Q.25 | Misure temporanee definite e controllate | ☐ | ☐ |  |  |
| Q.26 | Locali non idonei identificati e segregati | ☐ | ☐ |  |  |
| Q.27 | Programma anno successivo aggiornato | ☐ | ☐ |  |  |
| Q.28 | Allegati di prova archiviati | ☐ | ☐ |  |  |

## Esito complessivo

| ☐ IDONEO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ IDONEO CON PRESCRIZIONI |  |  |  |
| ☐ NON IDONEO — LIMITAZIONE/CHIUSURA |  |  |  |
| Prescrizioni, responsabili e termini |  |  |  |
| Funzione | Nominativo | Firma | Data |
| Tecnico responsabile verifica |  |  |  |
| Dirigente scolastico |  |  |  |

| ALLEGATO R | SCHEDA GESTIONE MODIFICA Modello compilabile |
| --- | --- |

Istruzioni: compilare tutti i campi applicabili; barrare e motivare le voci non applicabili; allegare evidenze e firmare dove previsto.

| Codice modifica | [MOD-AAAA-NNN] |
| --- | --- |
| Richiedente | [compilare] |
| Data richiesta | [compilare] |
| Data prevista | [compilare] |
| Ambienti/sistemi | [compilare] |
| Tipo | [uso/occupazione/orari/arredi/impianto/BMS/lavori] |

## Descrizione della modifica

## Motivazione

## Impatto su portate, IAQ, comfort, rumore ed energia

## Rischi e interferenze

## Pareri/autorizzazioni necessarie

## Prove, TAB o recommissioning richiesti

## Documenti da aggiornare

## Esito e autorizzazione finale

| ALLEGATO S | REGISTRO FORMAZIONE E INFORMAZIONE Modello compilabile |
| --- | --- |

Istruzioni: compilare tutti i campi applicabili; barrare e motivare le voci non applicabili; allegare evidenze e firmare dove previsto.

| Titolo attività |  |  | [compilare] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Docente/formatore |  |  | [compilare] |  |  |  |
| Data/durata |  |  | [compilare] |  |  |  |
| Materiale consegnato |  |  | [compilare] |  |  |  |
| Obiettivi |  |  | [compilare] |  |  |  |
| Verifica apprendimento |  |  | [metodo/esito] |  |  |  |
| N. | Nominativo | Ruolo | Firma ingresso | Firma uscita | Esito/verifica | Note |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |

| ALLEGATO T | CHECKLIST CONSEGNA DOCUMENTAZIONE Modello compilabile |
| --- | --- |

Istruzioni: compilare tutti i campi applicabili; barrare e motivare le voci non applicabili; allegare evidenze e firmare dove previsto.

| ID | Documento | Sì | No/NA | Riferimento/versione | Ricevuto da/data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T.01 | OPR/requisiti del committente e criteri prestazionali | ☐ | ☐ |  |  |
| T.02 | Basis of Design/relazione tecnica e calcoli portate | ☐ | ☐ |  |  |
| T.03 | Elaborati as-built e schemi funzionali | ☐ | ☐ |  |  |
| T.04 | Elenco apparecchiature, matricole e ricambi | ☐ | ☐ |  |  |
| T.05 | Dichiarazioni di conformità e certificazioni | ☐ | ☐ |  |  |
| T.06 | Manuali uso e manutenzione aggiornati | ☐ | ☐ |  |  |
| T.07 | Piano di manutenzione e scadenziario | ☐ | ☐ |  |  |
| T.08 | Logiche di regolazione, punti BMS e setpoint | ☐ | ☐ |  |  |
| T.09 | Credenziali, backup e licenze software | ☐ | ☐ |  |  |
| T.10 | Rapporti TAB e bilanciamento | ☐ | ☐ |  |  |
| T.11 | Rapporti prove funzionali e integrate | ☐ | ☐ |  |  |
| T.12 | Rapporto commissioning finale | ☐ | ☐ |  |  |
| T.13 | Registro NC e stato chiusura | ☐ | ☐ |  |  |
| T.14 | Certificati strumenti e tarature | ☐ | ☐ |  |  |
| T.15 | Rapporti IAQ, comfort termico e acustico | ☐ | ☐ |  |  |
| T.16 | Registro filtri e materiali di ricambio iniziali | ☐ | ☐ |  |  |
| T.17 | Procedure di emergenza e ripristino | ☐ | ☐ |  |  |
| T.18 | Verbali di formazione del personale | ☐ | ☐ |  |  |
| T.19 | Garanzie e contatti assistenza | ☐ | ☐ |  |  |
| T.20 | Elenco prove differite/stagionali | ☐ | ☐ |  |  |

| ALLEGATO W | CRUSCOTTO KPI E VERBALE DI RIESAME Modello compilabile |
| --- | --- |

Istruzioni: compilare tutti i campi applicabili; barrare e motivare le voci non applicabili; allegare evidenze e firmare dove previsto.

| Periodo di riesame |  | [compilare] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sede |  | [compilare] |  |  |  |
| Partecipanti |  | [compilare] |  |  |  |
| Verbale n. |  | [compilare] |  |  |  |
| Indicatore | Metodo | Target | Risultato | Trend | Azione |
| Manutenzioni eseguite nei tempi | % attività completate / pianificate |  |  |  |  |
| Sensori in validità | % sensori con taratura/verifica valida |  |  |  |  |
| Disponibilità sistema | ore disponibili / ore occupate |  |  |  |  |
| Allarmi IAQ ricorrenti | n. ambienti con eventi ripetuti |  |  |  |  |
| Tempo chiusura NC | giorni medi e massimo per classe |  |  |  |  |
| Filtri sostituiti in emergenza | n. sostituzioni non pianificate |  |  |  |  |
| Reclami comfort/IAQ | n. segnalazioni e ambienti coinvolti |  |  |  |  |
| Formazione completata | % addetti previsti formati |  |  |  |  |
| Documentazione completa | % documenti essenziali disponibili |  |  |  |  |
| Consumo specifico | indicatore energetico per ora occupata o altro criterio |  |  |  |  |

## Sintesi dei risultati

## Decisioni e priorità

## Risorse/interventi richiesti all’ente proprietario

## Aggiornamenti a procedura, formazione e piano

## Responsabili e termini

## Piano delle azioni conseguenti al riesame

| ID | Azione | Responsabile | Scadenza | Stato | Evidenza di chiusura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CX ¦ CHECKLIST PROFESSIONALE Checklist per il Cx dei sistemi di ventilazione meccanica Modello professionale compilabile per edifici destinati all’istruzione UNI 12016:2026 • Qualità dell’aria interna • Prestazioni • Efficienza energetica • Gestione nel tempo

| Codice documento | CX-VMC-12016 | Revisione | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data emissione | 29 luglio 2026 | Stato | Modello compilabile |
| Progetto | [fare clic e compilare] | Edificio/Sede | [fare clic e compilare] |
| Committente | [fare clic e compilare] | CxA/Responsabile Cx | [fare clic e compilare] |

FINALITÀ DEL MODELLO Supportare in modo tracciabile il processo di Commissioning dalla definizione dei requisiti del committente alla verifica progettuale, all’installazione, alle prove funzionali, alla consegna e al riesame in esercizio. Il modello è originale e non sostituisce la consultazione delle norme tecniche acquistate, del progetto, del capitolato e della legislazione vigente.

Edizione professionale • Aggiornata al 29 luglio 2026

# Istruzioni per la compilazione

La checklist è organizzata per fasi del processo Cx. Ogni riga deve essere valutata sulla base delle specifiche di progetto, dei requisiti del committente, del piano di Commissioning e dei criteri di accettazione concordati. Le celle sono liberamente compilabili in Microsoft Word e nei programmi compatibili.

C = Conforme: requisito verificato con evidenza adeguata e risultato accettabile.

NC = Non conforme: scostamento da risolvere, da registrare nel Registro rilievi e non conformità.

N/A = Non applicabile: requisito escluso con motivazione documentata.

N/V = Non verificato: controllo rinviato, impedito o subordinato a prova differita.

Nel campo “Note / riferimenti” riportare almeno documento, verbale, misura, fotografia, elaborato o codice della non conformità.

Le prove devono essere eseguite con strumenti adeguati e, quando richiesto, corredati da certificati di taratura validi.

## Campo di utilizzo

Il modello copre il processo di Commissioning dei sistemi di ventilazione meccanica, incluse UTA, ventilatori, reti aerauliche, terminali, filtrazione, recupero, sensori, regolazione, BMS, misure IAQ, TAB, prove funzionali, consegna e verifica in esercizio.

## Ruoli e responsabilità da formalizzare

Committente/Proprietà o responsabile unico del procedimento;

Commissioning Authority o responsabile del processo Cx;

Progettista/i e coordinatore della progettazione;

Direzione lavori e direttore operativo impianti;

Impresa installatrice e subappaltatori specialistici;

System integrator/BMS e tecnico della regolazione;

Collaudatore, laboratorio o tecnico di prova;

Gestore dell’edificio, manutentore e referente scolastico/utilizzatore.

## Riferimenti tecnici essenziali da verificare nell’edizione vigente

UNI 12016:2026 — Ventilazione degli edifici — Requisiti degli impianti di ventilazione meccanica negli edifici per l’istruzione.

UNI EN 16798-1:2019 e UNI EN 16798-1:2019/NA:2025 — Parametri ambientali interni e applicazione nazionale.

UNI EN 16798-3:2025 — Requisiti prestazionali dei sistemi di ventilazione, condizionamento e climatizzazione per edifici non residenziali.

UNI 11976:2025 — Strumenti per la valutazione della qualità dell’aria interna.

UNI EN ISO 7730:2026 — Ergonomia degli ambienti termici e valutazione del benessere termico.

UNI 11532-2:2020 e UNI 11367:2023 — Requisiti e valutazioni acustiche applicabili.

UNI EN 12599:2012 e UNI 11169:2006 — Controlli, prove, misure e collaudo degli impianti aeraulici.

UNI EN 15780:2025 — Pulizia dei sistemi di ventilazione durante il ciclo di vita.

Serie UNI EN ISO 16890 — Classificazione e prestazioni dei filtri per ventilazione generale.

Progetto, capitolato, Piano Cx, legislazione vigente e prescrizioni delle autorità competenti.

AVVERTENZA TECNICA Il modello non contiene valori normativi proprietari e non sostituisce la UNI 12016:2026 né le altre norme richiamate. Prima dell’uso occorre personalizzare requisiti, tolleranze, frequenze, responsabilità e criteri di accettazione in funzione del progetto e del contratto.

# Anagrafica del progetto e perimetro del Commissioning

| Progetto/intervento | [fare clic e compilare] | Codice commessa/CUP/CIG | [fare clic e compilare] |
| --- | --- | --- | --- |
| Edificio e indirizzo | [fare clic e compilare] | Destinazione/ordine scolastico | [fare clic e compilare] |
| Committente/Proprietà | [fare clic e compilare] | Responsabile del procedimento | [fare clic e compilare] |
| Progettista impianti | [fare clic e compilare] | Direzione lavori | [fare clic e compilare] |
| Impresa installatrice | [fare clic e compilare] | Manutentore/Gestore | [fare clic e compilare] |
| CxA/Responsabile Cx | [fare clic e compilare] | Periodo verifiche | [fare clic e compilare] |
| Sistema oggetto di Cx | Sistemi di ventilazione meccanica | Fase del Cx | ☐ Progetto ☐ Costruzione ☐ Avviamento ☐ Consegna ☐ Esercizio |
| Documenti di base | [OPR / BOD / progetto / capitolato / varianti / as-built] | Versioni esaminate | [fare clic e compilare] |

## Criteri generali di accettazione del progetto

| Obiettivi prestazionali prioritari | [IAQ / comfort termico / comfort acustico / efficienza / resilienza / manutenibilità] |
| --- | --- |
| Tolleranze e criteri di accettazione | [fare clic e compilare o rinviare al Piano Cx] |
| Condizioni di prova | [occupazione, stagione, carichi, condizioni esterne, modalità operative] |
| Prove differite o stagionali previste | [fare clic e compilare] |
| Esclusioni dal perimetro Cx | [fare clic e compilare e motivare] |

| 01 | PIANIFICAZIONE, GOVERNANCE E PIANO DI COMMISSIONING |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | CONTROLLO / ATTIVITÀ | CRITERIO O EVIDENZA ATTESA | ESITO | NOTE / RIFERIMENTI / NC |
| 01.01 | Perimetro del Cx definito per sistemi, sottosistemi, locali e interfacce. | Elenco univoco dei sistemi inclusi, esclusioni motivate e confini funzionali. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 01.02 | Obiettivi del committente formalizzati (OPR o documento equivalente). | Requisiti misurabili per IAQ, comfort, acustica, energia, gestione e manutenibilità. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 01.03 | Basis of Design e criteri progettuali disponibili e coerenti con gli OPR. | Documento approvato con ipotesi, dati di input, categorie ambientali e scelte impiantistiche. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 01.04 | Piano di Commissioning approvato e aggiornato. | Fasi, attività, responsabilità, hold point, prove, strumenti, tolleranze, deliverable e calendario. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 01.05 | Commissioning Authority/responsabile Cx formalmente incaricato. | Lettera d’incarico, indipendenza/competenze definite e poteri di coordinamento esplicitati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 01.06 | Matrice RACI o responsabilità di committente, progettisti, DL, imprese, BMS e gestore. | Responsabilità non sovrapposte e canali di comunicazione definiti. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 01.07 | Registro decisioni, varianti, RFI e rilievi attivato. | Sistema di tracciamento con stato, responsabile, scadenza e chiusura. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 01.08 | Programma Cx coordinato con cronoprogramma lavori e calendario scolastico. | Prove pianificate senza interferenze e con condizioni operative rappresentative. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |

| 02 | REQUISITI DI PROGETTO E QUALITÀ DELL’AMBIENTE INTERNO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | CONTROLLO / ATTIVITÀ | CRITERIO O EVIDENZA ATTESA | ESITO | NOTE / RIFERIMENTI / NC |
| 02.01 | Destinazioni d’uso, affollamenti e profili orari definiti per ogni ambiente. | Aule, laboratori, palestre, mense, uffici e spazi comuni classificati con occupazione di progetto. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 02.02 | Categorie/obiettivi di qualità dell’aria interna definiti. | Criteri coerenti con UNI EN 16798-1 e relativo allegato nazionale applicabile. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 02.03 | Obiettivi di comfort termico definiti per stagione e tipologia di occupante. | Parametri e criteri coerenti con UNI EN ISO 7730 e con la destinazione scolastica. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 02.04 | Obiettivi di comfort acustico e rumore impiantistico definiti. | Valori e metodi di verifica coerenti con UNI 11532-2, UNI 11367 e capitolato. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 02.05 | Profilo degli inquinanti e sorgenti interne/esterne valutato. | CO₂, emissioni da materiali/arredi, particolato, radon, formaldeide e rischio microbiologico considerati ove pertinenti. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 02.06 | Qualità dell’aria esterna e ubicazione dell’edificio analizzate. | Traffico, industrie, pollini, polveri, scarichi e condizioni climatiche considerate nel progetto. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 02.07 | Strategia di monitoraggio IAQ definita. | Parametri, sensori, posizioni, frequenza, registrazione, allarmi e responsabilità di riesame. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 02.08 | Requisiti di resilienza e continuità di servizio definiti. | Gestione guasti, indisponibilità parziali, riavvio, modalità emergenza e comunicazione agli utenti. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |

| 03 | CALCOLO DELLE PORTATE, ZONIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL’ARIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | CONTROLLO / ATTIVITÀ | CRITERIO O EVIDENZA ATTESA | ESITO | NOTE / RIFERIMENTI / NC |
| 03.01 | Relazione di calcolo delle portate di aria esterna disponibile. | Metodo, dati di input, affollamento, profili, categorie e margini riportati in modo verificabile. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 03.02 | Portate di progetto determinate per singolo ambiente/zona. | Valori di mandata, ripresa, estrazione ed espulsione riportati negli elaborati e nei bilanci aria. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 03.03 | Aerazione naturale e infiltrazioni non conteggiate come garanzia esclusiva delle portate. | Il sistema meccanico assicura le prestazioni richieste nelle condizioni di progetto. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 03.04 | Zonizzazione coerente con uso, orari, affollamento e orientamento. | Zone indipendenti dove necessari profili o carichi differenti. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 03.05 | Regimi di pressione tra ambienti definiti. | Flussi direzionali coerenti con servizi igienici, laboratori e aree con emissioni specifiche. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 03.06 | Reti aerauliche dimensionate con perdite di carico e velocità compatibili. | Calcolo disponibile; ventilatori selezionati nel campo di lavoro previsto. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 03.07 | Dispositivi di taratura e misura previsti nei punti necessari. | Serrande, prese di pressione e accessi consentono il bilanciamento e le verifiche future. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 03.08 | Terminali di mandata/ripresa selezionati per corretta distribuzione. | Lanci, induzione, velocità e rischio di correnti o zone morte valutati nella zona occupata. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 03.09 | Bilanci aria considerano porte, compartimentazioni e condizioni reali. | Assenza di cortocircuiti tra mandata e ripresa; trasferimenti d’aria controllati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |

| 04 | PRESE D’ARIA, ESPULSIONI, FILTRAZIONE E RECUPERO ENERGETICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | CONTROLLO / ATTIVITÀ | CRITERIO O EVIDENZA ATTESA | ESITO | NOTE / RIFERIMENTI / NC |
| 04.01 | Prese d’aria esterna ubicate lontano da sorgenti di contaminazione. | Distanze e orientamenti motivati rispetto a scarichi, traffico, torri evaporative e aree di stazionamento. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 04.02 | Bocche di espulsione posizionate per evitare ricircolo verso prese o aperture. | Verifica geometrica e, se necessario, analisi delle condizioni di vento. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 04.03 | Griglie e prese protette da pioggia, corpi estranei e infestanti. | Componenti accessibili, drenanti e ispezionabili. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 04.04 | Classi di filtrazione definite in funzione di aria esterna e obiettivi IAQ. | Filtri classificati secondo serie UNI EN ISO 16890 e selezionati con perdita di carico compatibile. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 04.05 | Tenuta del telaio filtri e assenza di bypass previste. | Alloggiamenti con guarnizioni, accesso sicuro e indicatori di intasamento. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 04.06 | Recuperatore di calore dimensionato e protetto dal rischio di contaminazione incrociata. | Prestazioni, perdite, tenuta, bypass e modalità antigelo documentate. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 04.07 | Gestione condensa del recuperatore progettata. | Bacinelle, pendenze, sifoni, scarichi e accessibilità idonei. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 04.08 | Strategia di free-cooling/bypass coerente con clima e IAQ. | Sequenze impediscono peggioramento della qualità dell’aria o discomfort. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |

| 05 | MANUTENIBILITÀ, IGIENE, PULIBILITÀ E SICUREZZA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | CONTROLLO / ATTIVITÀ | CRITERIO O EVIDENZA ATTESA | ESITO | NOTE / RIFERIMENTI / NC |
| 05.01 | Spazi di manutenzione disponibili attorno a UTA, ventilatori, filtri e recuperatori. | Accessi, porte e ingombri consentono sostituzione componenti e operazioni in sicurezza. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 05.02 | Condotti progettati con accessi per ispezione e pulizia. | Pannelli e portelli ubicati in corrispondenza di componenti e tratti critici. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 05.03 | Materiali e superfici interne compatibili con pulizia e igiene. | Assenza di materiali friabili o configurazioni che favoriscano ristagni e deposito incontrollato. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 05.04 | Protezione della pulizia durante trasporto, deposito e cantiere prevista. | Chiusure terminali, stoccaggio protetto e piano di pulizia prima dell’avviamento. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 05.05 | Bacinelle e scarichi condensa facilmente ispezionabili e pulibili. | Pendenze corrette, assenza di ristagni, sifoni dimensionati e scarichi verificabili. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 05.06 | Piano di manutenzione, pulizia, disinfezione e disinfestazione predisposto. | Frequenze, metodi, prodotti, responsabilità, registrazioni e criteri di riapertura definiti. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 05.07 | Rischi di accesso, elettrici, meccanici e biologici valutati. | Procedure di sicurezza, sezionamento, lockout e DPI definiti per manutenzione. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 05.08 | Componenti antincendio integrati e accessibili. | Serrande tagliafuoco/fumo, sensori e interblocchi identificati e manutenibili. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |

| 06 | REGOLAZIONE, SENSORI, AUTOMAZIONE E BMS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | CONTROLLO / ATTIVITÀ | CRITERIO O EVIDENZA ATTESA | ESITO | NOTE / RIFERIMENTI / NC |
| 06.01 | Filosofia di regolazione e sequenze operative approvate. | Descrizione funzionale per avvio, arresto, occupazione, riduzione, boost, allarmi e guasto. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 06.02 | Sensori CO₂ selezionati con campo, accuratezza e stabilità adeguati. | Schede tecniche, modalità di calibrazione e criteri di sostituzione disponibili. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 06.03 | Posizionamento sensori rappresentativo della zona occupata. | Sensori lontani da bocchette, finestre, porte e sorgenti locali non rappresentative. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 06.04 | Misura/controllo della CO₂ considera il valore esterno quando richiesto. | Logica e valutazione coerenti con il criterio differenziale applicabile. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 06.05 | Controllo a domanda non riduce le portate sotto i minimi definiti. | Setpoint, limiti, tempi di risposta e condizioni di sicurezza documentati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 06.06 | Sensori di pressione, temperatura, umidità e intasamento previsti dove necessari. | Punti di misura e soglie di allarme riportati negli schemi e nel BMS. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 06.07 | Elenco punti BMS e grafici sinottici completi. | Comandi, stati, allarmi, trend, setpoint e override identificati in modo univoco. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 06.08 | Gestione perdita segnale/sensore e modalità fail-safe definita. | Comportamento sicuro e allarme in caso di guasto, valore implausibile o comunicazione assente. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 06.09 | Storico dati e tempi di conservazione definiti. | Trend sufficienti per diagnosi, verifica annuale e ottimizzazione. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |

| 07 | SUBMITTAL, APPROVAZIONI E VERIFICHE PRIMA DELL’INSTALLAZIONE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | CONTROLLO / ATTIVITÀ | CRITERIO O EVIDENZA ATTESA | ESITO | NOTE / RIFERIMENTI / NC |
| 07.01 | Schede tecniche e disegni costruttivi approvati prima dell’acquisto/installazione. | Prestazioni coerenti con progetto e capitolato; scostamenti formalmente accettati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 07.02 | Curve ventilatori e punti di lavoro verificati. | Portata, prevalenza, potenza, efficienza e margine compatibili con rete e filtri sporchi. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 07.03 | Dati UTA verificati. | Portate, pressioni, tenuta involucro, ponti termici, recupero, filtrazione e rumorosità documentati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 07.04 | Dati terminali e silenziatori verificati. | Prestazioni aerauliche e acustiche coerenti con i locali serviti. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 07.05 | Dati sensori, attuatori e regolatori verificati. | Accuratezza, protocolli, tempi di risposta e compatibilità BMS confermati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 07.06 | Documentazione di conformità, marcature e certificazioni disponibile. | Documenti previsti da legislazione, capitolato e specifiche tecniche archiviati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 07.07 | Piano prove di fabbrica/FAT definito per componenti critici. | Prove, testimoni, criteri di accettazione e report concordati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |

| 08 | VERIFICA DELL’INSTALLAZIONE E COMPLETEZZA MECCANICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | CONTROLLO / ATTIVITÀ | CRITERIO O EVIDENZA ATTESA | ESITO | NOTE / RIFERIMENTI / NC |
| 08.01 | UTA e ventilatori installati su supporti corretti e antivibranti. | Orientamento, livelli, ancoraggi, giunti flessibili e spazi manutentivi conformi. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 08.02 | Condotti installati secondo elaborati approvati. | Sezioni, percorsi, supporti, giunti, sigillature, isolamento e protezione verificati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 08.03 | Rete aeraulica pulita e protetta durante il montaggio. | Assenza di detriti, acqua, polvere e materiali estranei; terminali chiusi fino alla consegna. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 08.04 | Serrande di regolazione e intercettazione installate e accessibili. | Posizione, senso, targhetta e spazio di manovra verificati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 08.05 | Serrande tagliafuoco/fumo installate, identificate e ispezionabili. | Certificazioni, collegamenti, accessi e posizione coerenti con compartimentazione. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 08.06 | Filtri corretti, integri e installati senza bypass. | Classe, dimensione, direzione flusso, guarnizioni e differenziale di pressione verificati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 08.07 | Terminali installati nella posizione e orientamento previsti. | Assenza di ostacoli; regolazioni iniziali e accessibilità confermate. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 08.08 | Prese ed espulsioni realizzate come da progetto. | Protezione meteo, distanze, tenuta, drenaggio e assenza di ostruzioni. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 08.09 | Scarichi condensa completi e funzionanti. | Pendenze, sifoni, tenuta e prova di deflusso eseguite. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 08.10 | Sensori installati nei punti corretti e identificati. | Posizione, quota, orientamento, cablaggio e accessibilità coerenti con schemi. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 08.11 | Etichettatura di apparecchiature, condotti e componenti completa. | Codici coerenti con schemi, BMS, manuali e registro manutenzione. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |

| 09 | CONTROLLI PREFUNZIONALI E AVVIAMENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | CONTROLLO / ATTIVITÀ | CRITERIO O EVIDENZA ATTESA | ESITO | NOTE / RIFERIMENTI / NC |
| 09.01 | Certificati di completezza meccanica disponibili. | Punch list di installazione chiusa o con eccezioni formalmente accettate. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 09.02 | Alimentazioni elettriche, protezioni e messa a terra verificate. | Quadri, sezionatori, inverter e protezioni identificati e collaudati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 09.03 | Senso di rotazione, organi di trasmissione e lubrificazione verificati. | Ventilatori avviati senza anomalie, vibrazioni o surriscaldamenti. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 09.04 | Corsa serrande e attuatori verificata punto-punto. | Apertura/chiusura, posizione di sicurezza e feedback coerenti. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 09.05 | Sensori calibrati o verificati in sito. | Confronto con riferimento, scostamento registrato e correzione documentata. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 09.06 | Pressostati filtri e trasmettitori azzerati/configurati. | Soglie coerenti con filtro pulito e limite di sostituzione. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 09.07 | Interblocchi e consensi di sicurezza verificati. | Arresti, allarmi e riavvii conformi alle sequenze approvate. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 09.08 | Interfacce con rivelazione incendio/smoke control provate. | Comando, stato, reset e comportamento delle serrande documentati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 09.09 | Pulizia finale prima dell’avviamento certificata. | UTA, condotti, terminali e locali tecnici privi di contaminanti di cantiere. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |

| 10 | TAB: MISURE, TARATURA E BILANCIAMENTO AERAULICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | CONTROLLO / ATTIVITÀ | CRITERIO O EVIDENZA ATTESA | ESITO | NOTE / RIFERIMENTI / NC |
| 10.01 | Piano TAB approvato con strumenti e tolleranze. | Metodi, punti di misura, condizioni operative e criteri di accettazione definiti. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 10.02 | Portata totale aria esterna misurata. | Valore corretto per condizioni di misura e confrontato con progetto. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 10.03 | Portate di mandata, ripresa, estrazione ed espulsione misurate. | Bilanci per sistema e sottosistema completi e coerenti. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 10.04 | Portate ai terminali misurate e tarate. | Report ambiente per ambiente con scostamenti e posizione finale dispositivi. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 10.05 | Regimi di pressione tra locali verificati. | Direzione flussi e differenziali coerenti con progetto e uso. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 10.06 | Prevalenze, pressioni statiche e velocità ventilatori rilevate. | Punto di lavoro confrontato con curve e capacità disponibile. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 10.07 | Potenza elettrica/assorbimento ventilatori rilevati. | Valori compatibili con progetto, inverter e condizioni di filtro. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 10.08 | Perdite di carico filtri e componenti principali registrate. | Baseline iniziale disponibile per manutenzione e diagnosi. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 10.09 | Tenuta rete o prove di leakage eseguite ove previste. | Classe/criterio di accettazione documentato e anomalie risolte. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 10.10 | Distribuzione dell’aria in ambiente verificata. | Assenza di cortocircuiti, zone stagnanti e correnti moleste nelle condizioni di prova. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 10.11 | Rapporto TAB finale emesso e revisionato. | Dati grezzi, strumenti, condizioni, risultati, tarature e firma del tecnico presenti. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |

| 11 | PROVE FUNZIONALI E DI PRESTAZIONE INTEGRATE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | CONTROLLO / ATTIVITÀ | CRITERIO O EVIDENZA ATTESA | ESITO | NOTE / RIFERIMENTI / NC |
| 11.01 | Avvio/arresto automatico secondo calendario e consenso occupazione. | Tempi, comandi e stati reali coerenti con sequenza. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 11.02 | Modalità occupata, non occupata, ridotta e boost verificate. | Portate e setpoint corretti in ciascuna modalità. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 11.03 | Regolazione a domanda su CO₂ verificata con variazione controllata. | Risposta stabile, tempi congrui, rispetto dei minimi e ritorno al regime normale. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 11.04 | Allarmi IAQ e superamento soglie verificati. | Allarme, registrazione, escalation e azione correttiva funzionanti. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 11.05 | Guasto sensore simulato. | Comportamento fail-safe e segnalazione al BMS conformi. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 11.06 | Allarme filtro sporco simulato/verificato. | Soglia, ritardo, messaggio e registrazione corretti. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 11.07 | Recupero calore e bypass verificati. | Sequenze, temperature, perdite, tenuta e rendimento operativo coerenti. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 11.08 | Protezione antigelo e gestione condensa provate. | Comandi e allarmi impediscono danni e ristagni. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 11.09 | Free-cooling/night purge verificati ove presenti. | Condizioni di abilitazione, limiti IAQ e sicurezza coerenti. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 11.10 | Intervento incendio/fumo verificato in prova integrata. | Arresti, serrande, pressioni e reset conformi alla matrice causa-effetto. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 11.11 | Mancanza e ritorno alimentazione verificati. | Riavvio ordinato, memoria setpoint e allarmi coerenti. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 11.12 | Override manuali e ripristino automatico verificati. | Accessi autorizzati, scadenza override e tracciabilità garantiti. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |

| 12 | VERIFICA IAQ, COMFORT TERMICO E ACUSTICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | CONTROLLO / ATTIVITÀ | CRITERIO O EVIDENZA ATTESA | ESITO | NOTE / RIFERIMENTI / NC |
| 12.01 | Piano di misura IAQ predisposto secondo criteri ripetibili e rappresentativi. | Ambienti, posizioni, periodi, durata, strumenti, occupazione e condizioni esterne documentati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 12.02 | Concentrazione di CO₂ misurata almeno come indicatore di ventilazione. | Risultati correlati a occupazione, portate e concentrazione esterna quando applicabile. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 12.03 | Dati CO₂ registrati e analizzati su periodo rappresentativo. | Trend, picchi, durata superamenti e cause documentati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 12.04 | Temperatura e umidità relativa verificate in esercizio. | Condizioni coerenti con obiettivi e senza rischio di condensa/discomfort. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 12.05 | Velocità dell’aria e correnti locali verificate ove critiche. | Misure nella zona occupata e confronto con criteri di comfort. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 12.06 | Rischio microbiologico valutato e, se previsto, misurato. | Piano, laboratorio, metodo, risultati e azioni documentati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 12.07 | Radon valutato/misurato negli ambienti pertinenti. | Selezione locali, periodo di misura, laboratorio/servizio e confronto con limiti applicabili. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 12.08 | Formaldeide e altri inquinanti pertinenti valutati/misurati. | Sorgenti, campionamento, laboratorio e risultati documentati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 12.09 | Rumore impiantistico misurato negli ambienti rappresentativi. | Condizioni di funzionamento, strumenti e confronto con requisiti acustici. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 12.10 | Vibrazioni o componenti tonali anomale assenti. | Ispezione e misure, ove necessarie, senza disturbo percepibile incompatibile con l’uso. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 12.11 | Relazione di verifica IAQ/comfort emessa. | Criteri, dati, risultati, incertezze, scostamenti e azioni correttive riportati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |

| 13 | PRESTAZIONI ENERGETICHE E OTTIMIZZAZIONE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | CONTROLLO / ATTIVITÀ | CRITERIO O EVIDENZA ATTESA | ESITO | NOTE / RIFERIMENTI / NC |
| 13.01 | Consumi/assorbimenti dei ventilatori misurati in regimi rappresentativi. | Dati confrontati con progetto e curve di selezione. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 13.02 | Efficienza del recupero verificata nelle condizioni disponibili. | Temperature, portate e condizioni di prova registrate. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 13.03 | Setpoint di pressione e portata ottimizzati dopo TAB. | Assenza di prevalenza eccessiva; valvole/serrande non inutilmente strozzate. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 13.04 | Orari di funzionamento allineati all’uso reale. | Calendari, festività e prolungamenti gestiti senza funzionamento inutile. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 13.05 | Controllo a domanda ottimizzato senza compromettere IAQ. | Trend dimostrano equilibrio tra qualità dell’aria e consumo. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 13.06 | Allarmi energetici e KPI disponibili nel BMS ove previsto. | Portate, pressioni, potenze, recupero e ore di funzionamento monitorabili. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 13.07 | Prestazioni dopo filtri puliti registrate come baseline. | Valori iniziali utilizzabili per diagnosi e manutenzione predittiva. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 13.08 | Opportunità di miglioramento e tuning documentate. | Azioni, responsabili, tempi e benefici attesi inseriti nel rapporto Cx. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |

| 14 | CONSEGNA, FORMAZIONE, GESTIONE E VERIFICA ANNUALE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | CONTROLLO / ATTIVITÀ | CRITERIO O EVIDENZA ATTESA | ESITO | NOTE / RIFERIMENTI / NC |
| 14.01 | Elaborati as-built completi e coerenti con l’installato. | Schemi, piante, sezioni, codici componenti e punti BMS aggiornati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 14.02 | Manuali d’uso e manutenzione consegnati. | Procedure, frequenze, ricambi, sicurezza, guasti, pulizia e contatti assistenza inclusi. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 14.03 | Piano filtri definito. | Classe, dimensioni, quantità, criterio di sostituzione, smaltimento e scorte. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 14.04 | Piano di pulizia e igiene definito. | Ispezioni, criteri di intervento, registrazioni e validazione dell’efficacia. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 14.05 | Formazione di gestore, manutentore e referente scolastico eseguita. | Registro presenze, materiali, prove pratiche e verifica apprendimento. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 14.06 | Accessi BMS, backup software e configurazioni consegnati. | Credenziali, licenze, backup, elenco punti e procedura ripristino disponibili. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 14.07 | Rapporto finale di Commissioning emesso. | Esiti, prove, dati, NC, prescrizioni, prove differite e accettazione inclusi. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 14.08 | Prove stagionali/differite pianificate. | Data, condizioni, responsabile e criteri di accettazione definiti. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 14.09 | Verifica annuale prima dell’inizio dell’anno scolastico pianificata. | Controllo di igiene, funzionamento e scostamenti rispetto al collaudo/Cx. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 14.10 | Modifiche di uso, affollamento o layout riesaminate. | Impatto su portate, regolazione, IAQ e bilanciamento valutato e documentato. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 14.11 | Registro reclami IAQ e manutenzioni attivato. | Segnalazioni, diagnosi, interventi e chiusura tracciati nel tempo. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |

# Registro rilievi, non conformità e azioni correttive

Registrare ogni esito NC o N/V che richieda chiarimento, intervento, ripetizione della prova o accettazione motivata.

| NC | Data | Descrizione del rilievo | Azione richiesta | Responsabile | Scadenza | Stato | Evidenza chiusura / accettazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NC-01 |  |  |  |  |  | ☐ Aperta ☐ Chiusa |  |
| NC-02 |  |  |  |  |  | ☐ Aperta ☐ Chiusa |  |
| NC-03 |  |  |  |  |  | ☐ Aperta ☐ Chiusa |  |
| NC-04 |  |  |  |  |  | ☐ Aperta ☐ Chiusa |  |
| NC-05 |  |  |  |  |  | ☐ Aperta ☐ Chiusa |  |
| NC-06 |  |  |  |  |  | ☐ Aperta ☐ Chiusa |  |
| NC-07 |  |  |  |  |  | ☐ Aperta ☐ Chiusa |  |
| NC-08 |  |  |  |  |  | ☐ Aperta ☐ Chiusa |  |
| NC-09 |  |  |  |  |  | ☐ Aperta ☐ Chiusa |  |
| NC-10 |  |  |  |  |  | ☐ Aperta ☐ Chiusa |  |
| NC-11 |  |  |  |  |  | ☐ Aperta ☐ Chiusa |  |
| NC-12 |  |  |  |  |  | ☐ Aperta ☐ Chiusa |  |
| NC-13 |  |  |  |  |  | ☐ Aperta ☐ Chiusa |  |
| NC-14 |  |  |  |  |  | ☐ Aperta ☐ Chiusa |  |
| NC-15 |  |  |  |  |  | ☐ Aperta ☐ Chiusa |  |

# Registro strumenti, sensori e certificati di taratura

| N. | Strumento / sensore | Marca-modello | Matricola | Grandezza / campo | Certificato | Scadenza | Esito verifica / note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |

# Verbale conclusivo di Commissioning

| Sistema valutato | Sistemi di ventilazione meccanica |
| --- | --- |
| Periodo delle verifiche | [fare clic e compilare] |
| Documenti e prove riesaminati | [fare clic e compilare] |
| Non conformità emesse | [n. totale / n. chiuse / n. aperte] |
| Prove differite o stagionali | [fare clic e compilare] |
| Limitazioni della verifica | [fare clic e compilare] |
| Esito complessivo | ☐ Accettabile ☐ Accettabile con prescrizioni ☐ Non accettabile ☐ Da completare |
| Prescrizioni e condizioni di accettazione | [fare clic e compilare] |
| Data prevista per il riesame | [fare clic e compilare] |

## Sottoscrizioni

| Committente/Responsabile | [nome e firma] | CxA/Responsabile Cx | [nome e firma] |
| --- | --- | --- | --- |
| Progettista | [nome e firma] | Direzione lavori | [nome e firma] |
| Impresa installatrice | [nome e firma] | Gestore/Manutentore | [nome e firma] |
| Data | [gg/mm/aaaa] | Luogo | [fare clic e compilare] |

Nota: la chiusura del processo Cx non trasferisce né sostituisce le responsabilità proprie di progettisti, direttori lavori, installatori, collaudatori, gestori e manutentori. Eventuali accettazioni con prescrizioni devono essere motivate e tracciate.

CX ¦ CHECKLIST PROFESSIONALE Checklist per il Cx degli impianti di condizionamento dell’aria Modello professionale compilabile per edifici destinati all’istruzione UNI 12016:2026 • Qualità dell’aria interna • Prestazioni • Efficienza energetica • Gestione nel tempo

| Codice documento | CX-HVAC-12016 | Revisione | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data emissione | 29 luglio 2026 | Stato | Modello compilabile |
| Progetto | [fare clic e compilare] | Edificio/Sede | [fare clic e compilare] |
| Committente | [fare clic e compilare] | CxA/Responsabile Cx | [fare clic e compilare] |

FINALITÀ DEL MODELLO Supportare in modo tracciabile il processo di Commissioning dalla definizione dei requisiti del committente alla verifica progettuale, all’installazione, alle prove funzionali, alla consegna e al riesame in esercizio. Il modello è originale e non sostituisce la consultazione delle norme tecniche acquistate, del progetto, del capitolato e della legislazione vigente.

Edizione professionale • Aggiornata al 29 luglio 2026

# Istruzioni per la compilazione

La checklist è organizzata per fasi del processo Cx. Ogni riga deve essere valutata sulla base delle specifiche di progetto, dei requisiti del committente, del piano di Commissioning e dei criteri di accettazione concordati. Le celle sono liberamente compilabili in Microsoft Word e nei programmi compatibili.

C = Conforme: requisito verificato con evidenza adeguata e risultato accettabile.

NC = Non conforme: scostamento da risolvere, da registrare nel Registro rilievi e non conformità.

N/A = Non applicabile: requisito escluso con motivazione documentata.

N/V = Non verificato: controllo rinviato, impedito o subordinato a prova differita.

Nel campo “Note / riferimenti” riportare almeno documento, verbale, misura, fotografia, elaborato o codice della non conformità.

Le prove devono essere eseguite con strumenti adeguati e, quando richiesto, corredati da certificati di taratura validi.

## Campo di utilizzo

Il modello copre il processo di Commissioning degli impianti di condizionamento dell’aria, incluse generazione termica e frigorifera, circuiti idronici e frigoriferi, UTA e terminali, regolazione, BMS, TAB, prove funzionali, verifica della capacità, prestazioni energetiche, consegna e prove stagionali.

## Ruoli e responsabilità da formalizzare

Committente/Proprietà o responsabile unico del procedimento;

Commissioning Authority o responsabile del processo Cx;

Progettista/i e coordinatore della progettazione;

Direzione lavori e direttore operativo impianti;

Impresa installatrice e subappaltatori specialistici;

System integrator/BMS e tecnico della regolazione;

Collaudatore, laboratorio o tecnico di prova;

Gestore dell’edificio, manutentore e referente scolastico/utilizzatore.

## Riferimenti tecnici essenziali da verificare nell’edizione vigente

UNI 12016:2026 — Ventilazione degli edifici — Requisiti degli impianti di ventilazione meccanica negli edifici per l’istruzione.

UNI EN 16798-1:2019 con UNI EN 16798-1:2019/NA:2025, UNI EN 16798-3:2025 e UNI 11976:2025 — ambiente interno, ventilazione e valutazione IAQ.

UNI EN ISO 7730:2026, UNI 11532-2:2020 e UNI 11367:2023 — benessere termico e requisiti acustici applicabili.

UNI EN 12599:2012, UNI 11169:2006, UNI EN 15780:2025 e serie UNI EN ISO 16890 — collaudo, misure, pulizia e filtrazione.

Norme applicabili a sistemi frigoriferi, pompe di calore, chiller, circuiti idronici e terminali; Regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati, ove pertinente.

Progetto, capitolato, Piano Cx, legislazione e prescrizioni applicabili a impianti elettrici, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro e attrezzature in pressione.

AVVERTENZA TECNICA Il modello non contiene valori normativi proprietari e non sostituisce la UNI 12016:2026 né le altre norme richiamate. Prima dell’uso occorre personalizzare requisiti, tolleranze, frequenze, responsabilità e criteri di accettazione in funzione del progetto e del contratto.

# Anagrafica del progetto e perimetro del Commissioning

| Progetto/intervento | [fare clic e compilare] | Codice commessa/CUP/CIG | [fare clic e compilare] |
| --- | --- | --- | --- |
| Edificio e indirizzo | [fare clic e compilare] | Destinazione/ordine scolastico | [fare clic e compilare] |
| Committente/Proprietà | [fare clic e compilare] | Responsabile del procedimento | [fare clic e compilare] |
| Progettista impianti | [fare clic e compilare] | Direzione lavori | [fare clic e compilare] |
| Impresa installatrice | [fare clic e compilare] | Manutentore/Gestore | [fare clic e compilare] |
| CxA/Responsabile Cx | [fare clic e compilare] | Periodo verifiche | [fare clic e compilare] |
| Sistema oggetto di Cx | Impianti di condizionamento dell’aria / climatizzazione | Fase del Cx | ☐ Progetto ☐ Costruzione ☐ Avviamento ☐ Consegna ☐ Esercizio |
| Documenti di base | [OPR / BOD / progetto / capitolato / varianti / as-built] | Versioni esaminate | [fare clic e compilare] |

## Criteri generali di accettazione del progetto

| Obiettivi prestazionali prioritari | [IAQ / comfort termico / comfort acustico / efficienza / resilienza / manutenibilità] |
| --- | --- |
| Tolleranze e criteri di accettazione | [fare clic e compilare o rinviare al Piano Cx] |
| Condizioni di prova | [occupazione, stagione, carichi, condizioni esterne, modalità operative] |
| Prove differite o stagionali previste | [fare clic e compilare] |
| Esclusioni dal perimetro Cx | [fare clic e compilare e motivare] |

| 01 | PIANIFICAZIONE, GOVERNANCE E PERIMETRO DEL COMMISSIONING |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | CONTROLLO / ATTIVITÀ | CRITERIO O EVIDENZA ATTESA | ESITO | NOTE / RIFERIMENTI / NC |
| 01.01 | Perimetro Cx definito per generazione, distribuzione, terminali, aria, regolazione e interfacce. | Elenco sistemi e confini funzionali, inclusioni/esclusioni e interdipendenze formalizzati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 01.02 | Requisiti del committente formalizzati. | Obiettivi misurabili per comfort, capacità, umidità, acustica, energia, affidabilità e manutenzione. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 01.03 | Basis of Design disponibile e approvata. | Carichi, condizioni esterne/interne, profili di uso, ridondanze e strategie di controllo documentati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 01.04 | Piano Cx specifico per l’impianto di condizionamento approvato. | Fasi, responsabilità, prove, tolleranze, strumenti, hold point e prove stagionali definiti. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 01.05 | Matrice responsabilità e interfacce tra impresa meccanica, elettrica, regolazione e BMS. | Ruoli univoci per avviamento, TAB, prove, documentazione e risoluzione anomalie. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 01.06 | Registro rilievi, varianti e decisioni attivo. | Scostamenti dal progetto gestiti con valutazione prestazionale e approvazione formale. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 01.07 | Programma prove coordinato con disponibilità delle utenze e condizioni stagionali. | Carichi, temperature esterne e disponibilità energia/acqua compatibili con le prove. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |

| 02 | DATI DI PROGETTO, CARICHI E PRESTAZIONI ATTESE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | CONTROLLO / ATTIVITÀ | CRITERIO O EVIDENZA ATTESA | ESITO | NOTE / RIFERIMENTI / NC |
| 02.01 | Condizioni termoigrometriche interne di progetto definite per ogni zona. | Setpoint, bande morte, umidità e profili orari documentati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 02.02 | Condizioni esterne di progetto e dati climatici definiti. | Località, temperature, umidità e criteri di selezione riportati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 02.03 | Calcolo carichi sensibili e latenti disponibile. | Affollamento, involucro, apporti solari, illuminazione, apparecchiature e ventilazione inclusi. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 02.04 | Profili di occupazione e contemporaneità definiti. | Scenari realistici per aule, laboratori, palestre, uffici e spazi comuni. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 02.05 | Capacità di riscaldamento e raffreddamento definita per sistema e zona. | Potenza utile, margini, condizioni di selezione e funzionamento a carico parziale documentati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 02.06 | Obiettivi di comfort termico coerenti con UNI EN ISO 7730. | Criteri PMV/PPD o equivalenti e limiti di discomfort locale definiti. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 02.07 | Obiettivi acustici definiti per apparecchiature e ambienti. | Livelli massimi, condizioni di prova e responsabilità di verifica indicati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 02.08 | Requisiti di efficienza e misurazione energetica definiti. | KPI, contatori, funzionamento parziale, standby e strategie di ottimizzazione previsti. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 02.09 | Requisiti di continuità, ridondanza e ripristino definiti. | Priorità carichi, guasti singoli, riavvio e modalità emergenza documentati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |

| 03 | REVISIONE PROGETTUALE DEI SISTEMI DI GENERAZIONE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | CONTROLLO / ATTIVITÀ | CRITERIO O EVIDENZA ATTESA | ESITO | NOTE / RIFERIMENTI / NC |
| 03.01 | Tipologia e taglia di chiller, pompe di calore o unità DX coerenti con carichi. | Selezione verificata a condizioni di progetto e carichi parziali. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 03.02 | Curve/prestazioni del costruttore verificate. | Capacità, assorbimenti, COP/EER/SEER/SCOP o indicatori applicabili documentati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 03.03 | Campo operativo e limiti ambientali verificati. | Temperature, pressioni, antigelo, sbrinamento e condizioni di sicurezza compatibili. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 03.04 | Strategia di parzializzazione e sequenziamento definita. | Staging, rotazione, priorità e prevenzione dei cicli brevi documentati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 03.05 | Sistemi di smaltimento calore/condensazione dimensionati. | Portate, temperature, spazi, ricircoli e rumorosità verificati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 03.06 | Refrigerante e circuito frigorifero conformi ai requisiti applicabili. | Quantità, classe di sicurezza, locali, rilevazione perdite e documentazione considerate. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 03.07 | Protezione gelo, surriscaldamento e alta/bassa pressione definita. | Soglie, interblocchi, allarmi e riavvio documentati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 03.08 | Accessi e spazi per manutenzione/sostituzione componenti verificati. | Percorsi, sollevamento, rimozione scambiatori/compressori e sicurezza valutati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |

| 04 | REVISIONE PROGETTUALE DEI CIRCUITI IDRONICI E DISTRIBUZIONE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | CONTROLLO / ATTIVITÀ | CRITERIO O EVIDENZA ATTESA | ESITO | NOTE / RIFERIMENTI / NC |
| 04.01 | Schemi idraulici completi e coerenti con la strategia di controllo. | Generazione, primario/secondario, collettori, bypass, separatori e utenze identificati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 04.02 | Portate e perdite di carico calcolate per ogni circuito. | Bilancio idraulico e punto di lavoro pompe documentati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 04.03 | Pompe selezionate nel campo efficiente e con margine adeguato. | Curve, prevalenza, potenza, NPSH e controllo di velocità verificati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 04.04 | Valvole di regolazione selezionate con autorità adeguata. | Kv/Kvs, pressione differenziale e rangeability coerenti con le condizioni operative. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 04.05 | Bilanciamento statico/dinamico previsto. | Valvole, misuratori, prese di pressione e procedure indicate. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 04.06 | Vasi di espansione, pressurizzazione e sicurezza dimensionati. | Volumi, pressioni, valvole di sicurezza e scarichi verificati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 04.07 | Degasazione, separazione aria e filtrazione acqua previste. | Sfiati, defangatori, filtri e punti di spurgo accessibili. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 04.08 | Trattamento acqua e qualità del fluido definiti. | Riempimento, lavaggio, inibitori, glicole e controlli chimici documentati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 04.09 | Coibentazione e barriera al vapore progettate. | Spessori, continuità, protezione meccanica e prevenzione condensa verificati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 04.10 | Drenaggi, scarichi e punti bassi previsti. | Svuotamento, raccolta e manutenzione eseguibili in sicurezza. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |

| 05 | REVISIONE PROGETTUALE DI UTA, TERMINALI E DISTRIBUZIONE ARIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | CONTROLLO / ATTIVITÀ | CRITERIO O EVIDENZA ATTESA | ESITO | NOTE / RIFERIMENTI / NC |
| 05.01 | Batterie di trattamento selezionate alle condizioni reali. | Potenza, portata aria/acqua, perdite, velocità frontale e drenaggio condensa verificati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 05.02 | Controllo temperatura e umidità integrato con ventilazione. | Sequenze impediscono conflitti e garantiscono IAQ e comfort. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 05.03 | Terminali ambiente selezionati per carico e distribuzione. | Fan coil, travi fredde, unità interne o diffusori compatibili con carichi e rumorosità. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 05.04 | Regimi di temperatura acqua coerenti con generatori e terminali. | Mandata, ritorno, ΔT e reset climatico documentati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 05.05 | Gestione condensa per UTA e terminali progettata. | Bacinelle, sifoni, pendenze, scarichi e allarmi ove necessari. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 05.06 | Rischio correnti d’aria e stratificazione valutato. | Posizione terminali, velocità e distribuzione coerenti con zona occupata. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 05.07 | Rumore e vibrazioni valutati lungo tutta la catena impiantistica. | Silenziatori, antivibranti, velocità e attenuazioni previste. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 05.08 | Interfacce con sistemi di ventilazione e recupero definite. | Consensi, setpoint, priorità e bilanci energetici coerenti. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |

| 06 | REGOLAZIONE, AUTOMAZIONE, BMS E MISURE ENERGETICHE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | CONTROLLO / ATTIVITÀ | CRITERIO O EVIDENZA ATTESA | ESITO | NOTE / RIFERIMENTI / NC |
| 06.01 | Descrizione funzionale e sequenze di controllo approvate. | Avvio, arresto, modalità, staging, reset, allarmi, guasti e ripristino descritti. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 06.02 | Sensori temperatura, umidità, pressione e portata selezionati correttamente. | Campo, accuratezza, installazione e calibrazione documentati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 06.03 | Posizionamento sensori rappresentativo. | Assenza di influenze locali; pozzetti, immersione e isolamento corretti. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 06.04 | Valvole e attuatori dimensionati e configurati. | Corsa, fail position, feedback e tempi di risposta coerenti. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 06.05 | Strategia di reset delle temperature definita. | Reset climatico/carico senza compromettere capacità, deumidificazione o efficienza. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 06.06 | Controllo pompe a velocità variabile definito. | Setpoint differenziale, posizione sensore e limiti minimi/massimi documentati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 06.07 | Prevenzione riscaldamento e raffreddamento simultanei prevista. | Bande morte, lockout e priorità verificabili. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 06.08 | Elenco punti BMS, allarmi e trend completo. | Comandi, stati, valori, setpoint, energia e override identificati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 06.09 | Misure elettriche e termiche previste per KPI. | Contatori, sonde, portate e integrazione BMS coerenti con obiettivi. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 06.10 | Comportamento in caso di sensore/attuatore guasto definito. | Fail-safe, allarme e modalità degradata documentati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |

| 07 | SUBMITTAL, APPROVAZIONI E PROVE DI FABBRICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | CONTROLLO / ATTIVITÀ | CRITERIO O EVIDENZA ATTESA | ESITO | NOTE / RIFERIMENTI / NC |
| 07.01 | Schede e disegni costruttivi approvati. | Prestazioni, dimensioni, connessioni, pesi, rumorosità e manutenzione coerenti. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 07.02 | Selezioni generatori e terminali verificate sulle condizioni di progetto. | Dati del produttore e software di selezione archiviati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 07.03 | Curve pompe e ventilatori verificate. | Punti di lavoro, efficienza e margine disponibili. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 07.04 | Valvole, scambiatori, separatori e accessori verificati. | Dimensionamento e materiali compatibili con fluido e pressioni. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 07.05 | Documentazione refrigerante e componenti di sicurezza disponibile. | Quantità, schemi, rilevazione, ventilazione locali e dispositivi documentati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 07.06 | Quadri, inverter e logiche di controllo verificati. | Potenza, protezioni, armoniche, comunicazioni e I/O coerenti. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 07.07 | FAT previsto/eseguito per apparecchiature o quadri critici. | Procedure, simulazioni, risultati e punch list disponibili. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 07.08 | Marcature, dichiarazioni e certificazioni richieste disponibili. | Documentazione archiviata e riferita ai componenti installati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |

| 08 | VERIFICA DELL’INSTALLAZIONE MECCANICA ED ELETTRICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | CONTROLLO / ATTIVITÀ | CRITERIO O EVIDENZA ATTESA | ESITO | NOTE / RIFERIMENTI / NC |
| 08.01 | Generatori installati su basamenti, supporti e antivibranti corretti. | Livellamento, ancoraggi, spazi, accessi e drenaggi verificati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 08.02 | Tubazioni realizzate secondo schemi e specifiche. | Materiali, diametri, supporti, pendenze, giunti e compensazioni verificati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 08.03 | Prove di pressione e tenuta dei circuiti idronici eseguite. | Verbali, pressioni, durata e ripristini documentati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 08.04 | Lavaggio, pulizia e trattamento circuiti eseguiti. | Report, qualità acqua e rimozione detriti documentati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 08.05 | Coibentazione e barriera al vapore continue. | Giunti, valvole, supporti e attraversamenti privi di discontinuità critiche. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 08.06 | Pompe installate con orientamento, allineamento e accessi corretti. | Giunti, supporti, valvole e filtrazione coerenti. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 08.07 | Valvole e dispositivi di bilanciamento installati e identificati. | Senso flusso, accessibilità e prese di misura verificati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 08.08 | Terminali installati e accessibili. | Posizione, fissaggi, collegamenti, filtri, valvole e scarichi condensa verificati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 08.09 | Circuiti frigoriferi realizzati secondo specifiche. | Tubazioni, brasature, supporti, isolamento, ritorno olio e protezione verificati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 08.10 | Prove tenuta, vuoto e carica refrigerante documentate. | Metodo, pressioni, durata, quantità e rilevazione perdite registrati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 08.11 | Scarichi condensa provati. | Pendenze, sifoni, pompe condensa e allarmi funzionanti. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 08.12 | Quadri, alimentazioni, protezioni e messa a terra completi. | Sezionamento, targhette, cablaggi, inverter e protezioni verificati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 08.13 | Sensori e attuatori installati nei punti previsti. | Posizione, cablaggio, isolamento e identificazione coerenti con schemi. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |

| 09 | CONTROLLI PREFUNZIONALI E AVVIAMENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | CONTROLLO / ATTIVITÀ | CRITERIO O EVIDENZA ATTESA | ESITO | NOTE / RIFERIMENTI / NC |
| 09.01 | Completezza meccanica certificata e punch list installativa gestita. | Componenti critici pronti; eccezioni formalmente valutate. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 09.02 | Circuiti riempiti, sfiatati e pressurizzati correttamente. | Pressione statica, aria residua e livello vasi verificati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 09.03 | Qualità acqua/glicole verificata. | Concentrazione, pH, conducibilità o altri parametri previsti documentati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 09.04 | Senso rotazione pompe e ventilatori verificato. | Funzionamento senza vibrazioni, cavitazione o rumorosità anomala. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 09.05 | Valvole, serrande e attuatori provati punto-punto. | Corsa, feedback, fail position e comando BMS corretti. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 09.06 | Sensori verificati/calibrati. | Confronto con riferimento e correzioni documentate. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 09.07 | Protezioni e interblocchi generatori provati. | Alta/bassa pressione, antigelo, flusso, temperatura e sicurezza verificati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 09.08 | Sequenze locali e BMS scaricate nella versione approvata. | Versione software, backup e lista modifiche disponibili. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 09.09 | Allarmi e comunicazioni testati. | Messaggi, priorità, destinatari, reset e storico corretti. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 09.10 | Condizioni per l’avviamento sicuro confermate. | Valvole aperte, filtri puliti, portate disponibili e aree liberate. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |

| 10 | TAB IDRONICO E AERAULICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | CONTROLLO / ATTIVITÀ | CRITERIO O EVIDENZA ATTESA | ESITO | NOTE / RIFERIMENTI / NC |
| 10.01 | Piano TAB approvato con metodi, strumenti e tolleranze. | Condizioni operative e sequenza di bilanciamento definite. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 10.02 | Portate principali e di ramo misurate. | Valori confrontati con progetto e corretti per condizioni di misura. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 10.03 | Portate ai terminali/batterie misurate e bilanciate. | Report utenza per utenza con posizione finale dispositivi. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 10.04 | Pressioni differenziali e prevalenze pompe rilevate. | Punto di lavoro confrontato con curve e setpoint. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 10.05 | Assorbimenti pompe rilevati. | Valori coerenti con portata, prevalenza e velocità. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 10.06 | ΔT lato acqua verificato ai carichi disponibili. | Differenze rispetto al progetto analizzate. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 10.07 | Autorità valvole e stabilità di regolazione verificate. | Assenza di hunting, rumore e sovraportata. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 10.08 | Setpoint differenziale pompe ottimizzato. | Riduzione energia senza perdita di portata alle utenze critiche. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 10.09 | Portate aria dei terminali/UTA verificate ove applicabile. | Bilanciamento coerente con carichi e comfort. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 10.10 | Rapporto TAB finale emesso. | Dati grezzi, strumenti, condizioni, risultati e tarature incluse. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |

| 11 | PROVE FUNZIONALI DEI GENERATORI E CIRCUITI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | CONTROLLO / ATTIVITÀ | CRITERIO O EVIDENZA ATTESA | ESITO | NOTE / RIFERIMENTI / NC |
| 11.01 | Avvio/arresto automatico secondo calendario e consensi. | Comandi, ritardi, stati e arresto sicuro conformi. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 11.02 | Sequenziamento di più generatori verificato. | Staging, rotazione, lead/lag e capacità disponibili corretti. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 11.03 | Funzionamento a carico parziale verificato. | Stabilità, modulazione e assenza di cicli brevi. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 11.04 | Controllo temperatura acqua mandata verificato. | Setpoint fisso/reset, banda e risposta coerenti. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 11.05 | Pompe a velocità variabile verificate. | Regolazione differenziale stabile e limiti corretti. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 11.06 | Protezione antigelo provata/simulata. | Sequenza, allarme e ripristino funzionanti. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 11.07 | Sbrinamento pompe di calore verificato ove possibile. | Avvio, durata, comfort e ripristino coerenti. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 11.08 | Allarmi alta/bassa pressione e flusso provati/simulati. | Arresto, segnalazione e reset conformi. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 11.09 | Mancanza e ritorno alimentazione verificati. | Riavvio ordinato, ritardi e memoria setpoint corretti. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 11.10 | Perdita comunicazione BMS verificata. | Controllo locale e allarme mantengono condizioni sicure. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 11.11 | Rilevazione perdite refrigerante/interventi associati provati ove presenti. | Allarme, ventilazione, arresto e segnalazione conformi alla strategia. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 11.12 | Interazione con ventilazione, antincendio e gestione emergenza verificata. | Matrice causa-effetto e priorità correttamente implementate. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |

| 12 | PROVE FUNZIONALI DI ZONA, TERMINALI E COMFORT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | CONTROLLO / ATTIVITÀ | CRITERIO O EVIDENZA ATTESA | ESITO | NOTE / RIFERIMENTI / NC |
| 12.01 | Controllo temperatura ambiente verificato in riscaldamento e raffreddamento. | Raggiungimento setpoint, stabilità e banda morta documentati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 12.02 | Commutazione stagionale/changeover verificata. | Consensi, ritardi e prevenzione comandi incompatibili corretti. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 12.03 | Controllo umidità/deumidificazione verificato ove previsto. | Setpoint, priorità, reheat e drenaggio condensa funzionanti. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 12.04 | Prevenzione riscaldamento e raffreddamento simultanei verificata. | Bande morte e lockout efficaci. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 12.05 | Velocità ventilatori terminali e modulazione verificate. | Livelli, portate, rumorosità e risposta al carico coerenti. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 12.06 | Valvole terminali e feedback verificati. | Comando, corsa, posizione e tenuta corretti. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 12.07 | Uniformità temperatura e assenza di stratificazione critica verificate. | Misure o osservazioni in punti rappresentativi. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 12.08 | Correnti d’aria e discomfort locale valutati. | Velocità e direzione compatibili con zona occupata. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 12.09 | Rumore impiantistico verificato. | Misure nelle condizioni più gravose e confronto con requisiti. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 12.10 | Gestione finestre/contatti presenza integrata ove prevista. | Comandi, ritardi e ripristino coerenti con strategia energetica. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 12.11 | Override utente e limiti impostati correttamente. | Campo consentito, scadenza e ripristino documentati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |

| 13 | VERIFICA CAPACITÀ, PRESTAZIONI ED EFFICIENZA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | CONTROLLO / ATTIVITÀ | CRITERIO O EVIDENZA ATTESA | ESITO | NOTE / RIFERIMENTI / NC |
| 13.01 | Capacità termica disponibile verificata nelle condizioni raggiungibili. | Portate, temperature, potenze e condizioni esterne registrate. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 13.02 | Prestazioni generatori confrontate con dati di progetto. | Capacità e assorbimenti normalizzati ove possibile. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 13.03 | Efficienza a carico parziale valutata tramite trend o misure. | Modulazione, ore, cicli e consumo analizzati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 13.04 | KPI energetici disponibili e plausibili. | Energia elettrica, termica/frigorifera e ore di funzionamento coerenti. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 13.05 | Temperature di mandata/ritorno e ΔT coerenti. | Anomalie di low-ΔT o sovraportata investigate. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 13.06 | Setpoint e reset ottimizzati. | Comfort mantenuto con temperature e pressioni non più gravose del necessario. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 13.07 | Standby e funzionamenti fuori orario verificati. | Assenza di consumi evitabili e corretta gestione antigelo. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 13.08 | Tuning finale documentato. | Modifiche, motivazioni, valori iniziali/finali e benefici attesi registrati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |

| 14 | CONSEGNA, FORMAZIONE, PROVE STAGIONALI E GESTIONE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | CONTROLLO / ATTIVITÀ | CRITERIO O EVIDENZA ATTESA | ESITO | NOTE / RIFERIMENTI / NC |
| 14.01 | As-built completi e coerenti con l’installato. | Schemi idraulici/frigoriferi/elettrici, planimetrie e codici aggiornati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 14.02 | Manuali uso e manutenzione consegnati. | Procedure, frequenze, ricambi, sicurezza, allarmi e troubleshooting inclusi. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 14.03 | Registro refrigerante e documenti applicabili predisposti. | Cariche, controlli, interventi e soggetti abilitati tracciabili. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 14.04 | Piano trattamento acqua e controlli periodici definito. | Parametri, frequenze, responsabilità e azioni correttive. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 14.05 | Piano manutenzione generatori, pompe, terminali e regolazione definito. | Attività preventive, predittive e stagionali pianificate. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 14.06 | Formazione gestore e manutentore eseguita. | Registro presenze, materiali, esercitazioni e verifica apprendimento. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 14.07 | Backup software, setpoint e credenziali consegnati. | Versioni, licenze, recovery e cybersecurity operativa documentate. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 14.08 | Rapporto finale Cx emesso. | Esiti, dati, NC, prescrizioni, prove differite e accettazione inclusi. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 14.09 | Prove stagionali/differite pianificate. | Condizioni climatiche, data, responsabile e criteri di accettazione definiti. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 14.10 | Riesame dopo primo periodo di esercizio previsto. | Trend, reclami, consumi, allarmi e tuning analizzati. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |
| 14.11 | Modifiche di uso/occupazione integrate nel piano di gestione. | Impatto su carichi, setpoint, orari e capacità riesaminato. | ☐ C ☐ NC ☐ N/A ☐ N/V |  |

# Registro rilievi, non conformità e azioni correttive

Registrare ogni esito NC o N/V che richieda chiarimento, intervento, ripetizione della prova o accettazione motivata.

| NC | Data | Descrizione del rilievo | Azione richiesta | Responsabile | Scadenza | Stato | Evidenza chiusura / accettazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NC-01 |  |  |  |  |  | ☐ Aperta ☐ Chiusa |  |
| NC-02 |  |  |  |  |  | ☐ Aperta ☐ Chiusa |  |
| NC-03 |  |  |  |  |  | ☐ Aperta ☐ Chiusa |  |
| NC-04 |  |  |  |  |  | ☐ Aperta ☐ Chiusa |  |
| NC-05 |  |  |  |  |  | ☐ Aperta ☐ Chiusa |  |
| NC-06 |  |  |  |  |  | ☐ Aperta ☐ Chiusa |  |
| NC-07 |  |  |  |  |  | ☐ Aperta ☐ Chiusa |  |
| NC-08 |  |  |  |  |  | ☐ Aperta ☐ Chiusa |  |
| NC-09 |  |  |  |  |  | ☐ Aperta ☐ Chiusa |  |
| NC-10 |  |  |  |  |  | ☐ Aperta ☐ Chiusa |  |
| NC-11 |  |  |  |  |  | ☐ Aperta ☐ Chiusa |  |
| NC-12 |  |  |  |  |  | ☐ Aperta ☐ Chiusa |  |
| NC-13 |  |  |  |  |  | ☐ Aperta ☐ Chiusa |  |
| NC-14 |  |  |  |  |  | ☐ Aperta ☐ Chiusa |  |
| NC-15 |  |  |  |  |  | ☐ Aperta ☐ Chiusa |  |

# Registro strumenti, sensori e certificati di taratura

| N. | Strumento / sensore | Marca-modello | Matricola | Grandezza / campo | Certificato | Scadenza | Esito verifica / note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |

# Verbale conclusivo di Commissioning

| Sistema valutato | Impianti di condizionamento dell’aria / climatizzazione |
| --- | --- |
| Periodo delle verifiche | [fare clic e compilare] |
| Documenti e prove riesaminati | [fare clic e compilare] |
| Non conformità emesse | [n. totale / n. chiuse / n. aperte] |
| Prove differite o stagionali | [fare clic e compilare] |
| Limitazioni della verifica | [fare clic e compilare] |
| Esito complessivo | ☐ Accettabile ☐ Accettabile con prescrizioni ☐ Non accettabile ☐ Da completare |
| Prescrizioni e condizioni di accettazione | [fare clic e compilare] |
| Data prevista per il riesame | [fare clic e compilare] |

## Sottoscrizioni

| Committente/Responsabile | [nome e firma] | CxA/Responsabile Cx | [nome e firma] |
| --- | --- | --- | --- |
| Progettista | [nome e firma] | Direzione lavori | [nome e firma] |
| Impresa installatrice | [nome e firma] | Gestore/Manutentore | [nome e firma] |
| Data | [gg/mm/aaaa] | Luogo | [fare clic e compilare] |

Nota: la chiusura del processo Cx non trasferisce né sostituisce le responsabilità proprie di progettisti, direttori lavori, installatori, collaudatori, gestori e manutentori. Eventuali accettazioni con prescrizioni devono essere motivate e tracciate.

| FINE | FONTI CONSULTATE E AVVERTENZE Aggiornamento delle fonti verificato al 29 luglio 2026 |
| --- | --- |

# Fonti istituzionali e tecniche

UNI 12016:2026 — scheda ufficiale UNI

UNI EN 16798-1:2019/NA:2025 — scheda ufficiale UNI

UNI EN 16798-3:2025 — scheda ufficiale UNI

UNI 11976:2025 — scheda ufficiale UNI

UNI EN 12599:2012 — scheda ufficiale UNI

UNI 11169:2006 — scheda ufficiale UNI

UNI EN 15780:2025 — scheda ufficiale UNI

UNI EN ISO 7730:2026 — scheda ufficiale UNI

UNI 11532-2:2020 — scheda ufficiale UNI

UNI 11367:2023 — scheda ufficiale UNI

DPCM 26 luglio 2022 — Gazzetta Ufficiale

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — Normattiva

ASHRAE — Commissioning resources

# Avvertenza sul contenuto normativo

La presente procedura e i relativi allegati sono un’elaborazione editoriale e tecnica originale. Non riproducono integralmente la UNI 12016:2026, non ne seguono necessariamente la numerazione e non sono pubblicati, approvati o certificati da UNI. Le checklist integrate sono strumenti operativi costruiti per rendere tracciabili requisiti e verifiche; non sono modelli ufficiali UNI.

Prima dell’utilizzo professionale devono essere consultati il testo ufficiale della norma acquistato legittimamente, le edizioni vigenti dei riferimenti collegati, la legislazione, il progetto, il capitolato, le prescrizioni dell’ente proprietario e i manuali del fabbricante. Valori numerici, soglie, portate, tolleranze, periodicità e criteri di accettazione devono essere validati per il singolo edificio.

La procedura non sostituisce progettazione, direzione lavori, collaudo, verifica di conformità, valutazione dei rischi, incarichi professionali o obblighi dell’ente proprietario e del datore di lavoro. Deve essere adattata da soggetti competenti e approvata secondo l’organizzazione dell’istituto.

USO CONTROLLATO Non eliminare le versioni precedenti senza conservarne lo storico. Ogni copia stampata non controllata deve riportare la data di estrazione e deve essere verificata rispetto alla versione vigente nell’archivio dell’istituto.

# Sottoscrizione finale di adozione

| Funzione | Nominativo | Firma | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirigente scolastico |  |  |  |
| RSPP |  |  |  |
| Referente impianti/IAQ |  |  |  |