# Relazione tecnica di simulazione CO₂ indoor

Ambiente: Aula formazione

Azienda / ente: —

Sede: —

Destinazione d'uso: Aula / formazione

Tecnico valutatore: —

Data: 2026-05-12

## 1. Avvertenza e campo di applicazione

La presente relazione è una simulazione ingegneristica basata su bilancio di massa della CO₂ in ambiente indoor. Non sostituisce misure strumentali certificate, verifiche impiantistiche, valutazione del rischio chimico, DVR o pareri professionali.

## 2. Metodo di calcolo

Il modello considera l'ambiente come ben miscelato e usa la seguente equazione differenziale:

dC/dt = (G/V) · 10⁶ + (Q/V) · (Cout - C)

Dove C è la concentrazione indoor in ppm, Cout è la concentrazione esterna, G la generazione di CO₂ in m³/h, Q la portata di aria esterna in m³/h e V il volume ambiente in m³.

## 3. Dati di input

| Parametro | Valore | Nota |
| --- | --- | --- |
| Volume netto | 144,0 m³ | Fattore volume netto 100% |
| Dimensioni | 8,0 × 6,0 × 3,0 m | Manuale: non usato |
| CO₂ esterna | 420 ppm | Riferimento |
| CO₂ iniziale | 550 ppm | Condizione iniziale |
| Target operativo | 1000 ppm | Soglia configurabile |
| Durata | 4 h | Passo 1,00 min |
| Ventilazione | Naturale · modalità ach | Efficienza miscelazione 0,90 |

### Profilo occupazionale

| Da min | A min | Occupanti | CO₂ L/min persona | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 55 | 25 | 0.35 | Lezione |
| 55 | 65 | 0 | 0.35 | Pausa |
| 65 | 115 | 25 | 0.35 | Lezione |
| 115 | 125 | 0 | 0.35 | Pausa |
| 125 | 180 | 25 | 0.35 | Lezione |
| 180 | 240 | 22 | 0.35 | Lezione finale |

### Eventi di aerazione

| Da min | A min | ACH extra | m³/h extra | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 65 | 5 | 0 | Finestre aperte in pausa |
| 115 | 125 | 5 | 0 | Finestre aperte in pausa |

## 4. Risultati sintetici

| Parametro | Valore | Nota |
| --- | --- | --- |
| Volume netto ambiente | 144,0 m³ | Volume usato nel modello |
| CO₂ esterna | 420 ppm | Concentrazione di riferimento |
| CO₂ iniziale | 550 ppm | Condizione iniziale |
| CO₂ massima stimata | 4200 ppm | Raggiunta al minuto 240 |
| CO₂ media stimata | 2700 ppm | Media temporale ponderata |
| CO₂ finale | 4200 ppm | Fine simulazione |
| Tempo sopra 800 ppm | 3 h 55 min | Soglia operativa configurabile |
| Tempo sopra 1000 ppm | 3 h 52 min | Soglia operativa configurabile |
| Tempo sopra 1500 ppm | 3 h 41 min | Soglia operativa configurabile |
| Tempo sopra 2000 ppm | 3 h 3 min | Soglia operativa configurabile |
| Portata media disponibile | 175 m³/h | Valore nominale medio |
| ACH medio disponibile | 1,22 h⁻¹ | Q medio / V |
| Portata richiesta per target | 1006 m³/h | Target 1000 ppm |
| ACH richiesto | 6,98 h⁻¹ | Portata richiesta / volume |
| L/s/persona richiesti | 11,2 L/s persona | Calcolato sul picco occupanti |
| Deficit stimato | 831 m³/h | Portata richiesta - portata media disponibile |
| Frazione aria già respirata media | 6,067% | Indicatore igienistico indiretto |
| Scenario consigliato: CO₂ massima | 999 ppm | Con portata almeno pari al target |

## 5. Grafici

### Curva CO₂ nel tempo

### Tempo sopra soglia

### Decadimento dopo svuotamento

Portata nominale usata per decadimento: 1006 m³/h.

## 6. Interpretazione tecnica

Critico. Scenario da correggere con urgenza organizzativa o impiantistica.

Per mantenere il target di 1000 ppm, la portata nominale stimata dovrebbe essere almeno 1006 m³/h. Il deficit rispetto alla portata media disponibile è circa 831 m³/h. Con la portata attuale, la capienza indicativa per il target è circa 4 persone.

La simulazione indica 3 h 41 min sopra 1500 ppm. Valutare incremento di ventilazione, riduzione durata o riduzione affollamento.

Lo scenario consigliato, con portata minima 1006 m³/h, produce una CO₂ massima stimata di 999 ppm.

Usare la simulazione come supporto tecnico: confermare le ipotesi con sopralluogo, dati impiantistici e misure CO₂ in campo.

Classificazione scenario attuale: Critico. Scenario consigliato: CO₂ massima 999 ppm con portata minima nominale 1006 m³/h.

## 7. Misure di miglioramento da valutare

- Aumentare la portata di aria esterna o i ricambi/ora effettivi.

- Ridurre affollamento, durata o intensità dell'attività in ambiente.

- Introdurre pause e aerazioni programmate con verifica strumentale.

- Verificare posizionamento sensori, miscelazione dell'aria e funzionamento VMC/HVAC.

- Confrontare la simulazione con misure reali mediante datalogger CO₂.

## 8. Firme

| Datore di lavoro | RSPP | Medico competente | Tecnico valutatore | RLS |
| --- | --- | --- | --- | --- |