## Riepilogo generale UNI 9994-1:2024

| Sezione | Contenuto della norma | Sintesi operativa |
| --- | --- | --- |
| Titolo norma | UNI 9994-1:2024 | Norma italiana sugli estintori d’incendio, parte 1, relativa a controllo iniziale e manutenzione. |
| Data edizione | Luglio 2024 | Sostituisce la precedente UNI 9994-1:2013. |
| Entrata nel corpo normativo nazionale | 25 luglio 2024 | La norma è stata ratificata ed è entrata nel corpo normativo nazionale in tale data. |
| Ambito principale | Controllo iniziale e manutenzione degli estintori | Definisce criteri, attività, periodicità, documentazione e condizioni per mantenere efficienti gli estintori. |
| Esclusione principale | Installazione degli estintori | La norma non disciplina le modalità di installazione degli estintori d’incendio. |
| Tipologie incluse | Estintori portatili e carrellati | Include anche gli estintori per fuochi di classe D. |
| Obiettivo | Garanzia dell’efficienza nel tempo | Lo scopo è mantenere il livello di protezione antincendio raggiunto con l’installazione degli estintori. |

## Campo di applicazione

| Aspetto | Indicazione UNI 9994-1:2024 | Implicazione pratica |
| --- | --- | --- |
| Controllo iniziale | Incluso | Serve alla presa in carico tecnica dell’estintore, specialmente in caso di subentro del manutentore. |
| Sorveglianza | Inclusa | È una verifica visiva organizzata dalla persona responsabile. |
| Controllo periodico | Incluso | Deve essere svolto da persona competente con periodicità massima semestrale. |
| Revisione programmata | Inclusa | Intervento tecnico approfondito con sostituzione dell’agente estinguente secondo periodicità definite. |
| Collaudo | Incluso | Verifica di stabilità del serbatoio o della bombola secondo periodicità previste. |
| Manutenzione straordinaria | Inclusa | Intervento fuori periodicità ordinaria, in caso di utilizzo o non conformità. |
| Installazione | Esclusa | Va gestita secondo altre disposizioni tecniche e normative applicabili. |

## Riferimenti normativi principali

| Riferimento | Oggetto | Rilevanza |
| --- | --- | --- |
| UNI EN 3-7 | Estintori portatili d’incendio | Norma richiamata per caratteristiche, requisiti di prestazione e metodi di prova. |
| D.Lgs. 81/08 | Sicurezza nei luoghi di lavoro | Rilevante per obblighi generali di prevenzione e protezione antincendio nei luoghi di lavoro. |
| D.M. 1 settembre 2021 | Controlli e manutenzione antincendio | Rilevante per la manutenzione dei presidi antincendio secondo regola dell’arte. |
| D.M. 7 gennaio 2005 | Estintori portatili | Richiamato per norme tecniche e procedurali di classificazione e omologazione. |
| D.M. 6 marzo 1992 | Estintori carrellati | Richiamato per classificazione della capacità estinguente e omologazione degli estintori carrellati. |
| D.Lgs. 152/2006 | Normativa ambientale | Rilevante per gestione di agenti estinguenti, componenti ed estintori dismessi. |
| D.M. 329/2004 | Attrezzature a pressione | Rilevante per aspetti connessi a collaudi e apparecchiature a pressione. |
| UNI EN 13306:2010 | Terminologia della manutenzione | Richiamata per la definizione generale di manutenzione. |
| UNI EN 671-3:2009 | Sistemi fissi antincendio | Citata in bibliografia per manutenzione di naspi e idranti a muro. |

## Termini e definizioni principali

| Termine | Significato sintetico | Nota operativa |
| --- | --- | --- |
| Agente estinguente | Sostanza contenuta nell’estintore che determina l’estinzione dell’incendio. | Deve essere conforme al prototipo autorizzato. |
| Carica dell’estintore | Quantità di agente estinguente contenuta. | Espressa in litri per estintori a base d’acqua e in kg per gli altri. |
| Cartellino di manutenzione | Documento applicato sull’estintore che attesta gli interventi eseguiti. | Deve essere presente su ogni estintore in esercizio. |
| Estintore portatile | Estintore trasportabile e azionabile a mano. | Massa complessiva lorda non superiore a 20 kg in condizioni operative. |
| Estintore carrellato | Estintore trasportabile e azionabile a mano, montato su ruote. | Massa complessiva lorda superiore a 20 kg. |
| Estintore in esercizio | Estintore idoneo alla protezione antincendio. | Include anche quelli adibiti a scorta. |
| Estintore installato | Estintore collocato nell’area protetta. | Deve essere presente, accessibile e segnalato. |
| Iscrizioni e marcature | Informazioni riportate sul corpo dell’estintore. | Devono essere leggibili e non rimosse. |
| Manuale d’uso e manutenzione | Documento del produttore con istruzioni operative. | È essenziale per l’uso e la manutenzione corretta. |
| Prototipo autorizzato | Esemplare di estintore uguale a quelli immessi in commercio. | Sostituisce il riferimento al precedente concetto di prototipo omologato. |
| Manutenzione | Azioni tecniche, amministrative e gestionali per mantenere o ripristinare l’efficienza. | Comprende più fasi distinte. |
| Azienda di manutenzione | Azienda specializzata nel settore antincendio. | Deve disporre di personale competente. |
| Persona addetta alla sorveglianza | Persona informata incaricata di controllare visivamente lo stato dell’estintore. | Non coincide necessariamente con il manutentore tecnico. |
| Persona competente | Tecnico manutentore dotato di formazione, esperienza e attrezzature adeguate. | Esegue controlli tecnici, revisioni, collaudi e manutenzioni. |
| Persona responsabile | Soggetto responsabile delle misure di sicurezza antincendio. | Può coincidere con utilizzatore o proprietario, secondo il contesto. |
| Produttore | Fabbricante o soggetto responsabile dell’immissione sul mercato. | Fornisce documentazione, istruzioni e indicazioni manutentive. |

## Classificazione degli estintori secondo la norma

| Categoria | Descrizione | Impatto sulla manutenzione |
| --- | --- | --- |
| Estintori a base d’acqua | Comprendono anche quelli a schiuma. | La periodicità cambia in base a pressurizzazione, additivi e materiale del serbatoio. |
| Estintori a polvere | Estintori con agente estinguente in polvere. | Revisione e collaudo secondo periodicità dedicate. |
| Estintori a biossido di carbonio | Estintori a CO₂. | Richiedono controllo della carica mediante pesatura. |
| Estintori a idrocarburi alogenati | Estintori con agenti alogenati. | Hanno periodicità specifica di revisione. |
| Estintori per fuochi di classe D | Estintori per metalli combustibili. | Manutenzione conforme alla norma e alle indicazioni del produttore. |

## Attività di manutenzione previste

| Attività | Chi la esegue | Quando si esegue | Finalità |
| --- | --- | --- | --- |
| Sorveglianza | Persona responsabile o personale informato | Secondo piano di manutenzione e rischio | Verifica visiva dello stato dell’estintore. |
| Controllo iniziale | Azienda di manutenzione / persona competente | Alla presa in carico o subentro | Verifica documentale e visiva iniziale. |
| Controllo periodico | Persona competente | Massimo ogni 6 mesi, entro fine mese di competenza | Verifica tecnica dell’efficienza. |
| Revisione programmata | Persona competente | Secondo periodicità massime previste | Ripristino tecnico e sostituzione agente estinguente. |
| Collaudo | Persona competente | Secondo periodicità massime previste | Verifica stabilità serbatoio o bombola. |
| Manutenzione straordinaria | Persona competente | In caso di utilizzo o non conformità | Ripristino dell’estintore fuori dalle scadenze ordinarie. |

## Fasi e periodicità generali

| Attività | Periodicità massima | Circostanza | Documenti richiesti | Operazioni minime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorveglianza | Definita in funzione del rischio | Secondo piano di manutenzione programmato dalla persona responsabile | Registrazione dell’avvenuta sorveglianza su registro | Controlli visivi |
| Controllo iniziale | Non applicabile | Nel controllo iniziale degli estintori | Registrazione della presa in carico | Controlli visivi e documentali |
| Controllo periodico | 6 mesi | Durante le visite di manutenzione | Rapporto di intervento e aggiornamento cartellino | Interventi tecnici |
| Revisione programmata | Secondo tipologia estintore | Durante le visite di manutenzione | Rapporto di intervento e aggiornamento cartellino | Interventi tecnici |
| Collaudo | Secondo tipologia estintore | Durante le visite di manutenzione | Rapporto di intervento e aggiornamento cartellino | Interventi tecnici |
| Manutenzione straordinaria | Non applicabile | Dopo utilizzo o non conformità | Rapporto di intervento | Interventi tecnici |

## Sorveglianza

| Verifica | Cosa controllare | Esito atteso |
| --- | --- | --- |
| Integrità fisica | Estintore e supporto integri. | Nessun danno evidente. |
| Presenza | Estintore presente nel punto previsto. | Presidio disponibile. |
| Segnalazione | Cartello presente e visibile. | Estintore facilmente individuabile. |
| Accessibilità | Estintore immediatamente utilizzabile. | Nessun ostacolo all’accesso. |
| Assenza di manomissioni | Sigilli e dispositivi di sicurezza integri. | Nessuna alterazione. |
| Iscrizioni | Marcature e istruzioni leggibili. | Informazioni comprensibili. |
| Pressione | Indicatore, se presente, in campo verde. | Pressione compatibile con esercizio. |
| Cartellino | Cartellino presente sull’estintore. | Tracciabilità mantenuta. |
| Posizionamento | Estintore non a pavimento, salvo carrellati. | Corretta collocazione. |
| Anomalie | Eventuali difformità comunicate. | Attivazione delle azioni correttive. |

## Controllo iniziale

| Verifica | Descrizione | Azione in caso di anomalia |
| --- | --- | --- |
| Estintori non inclusi tra quelli fuori servizio | Verifica che l’estintore non rientri nei casi di esclusione dalla manutenzione. | Dichiarare non idoneo se necessario. |
| Iscrizioni e marcature | Devono essere presenti e leggibili. | Segnalare alla persona responsabile. |
| Registrazioni pregresse | Verifica dell’esistenza delle manutenzioni precedenti. | Richiedere documentazione o valutare idoneità. |
| Libretto d’uso e manutenzione | Verifica della disponibilità del manuale del produttore. | Se non disponibile e non reperibile, possibile messa fuori servizio. |
| Subentro manutentore | Il nuovo manutentore garantisce il corretto proseguimento delle attività. | Eseguire revisione se necessario. |
| Non idoneità | Estintore non conforme o dubbio. | Applicare etichetta “estintore fuori servizio” e riportare la dicitura sul cartellino. |

## Controllo periodico

| Controllo | Applicazione | Finalità |
| --- | --- | --- |
| Verifiche della sorveglianza | Tutti gli estintori | Confermare presenza, accessibilità e integrità. |
| Cartellino di manutenzione | Tutti gli estintori | Verificare presenza e scadenze non superate. |
| Pressione interna | Estintori a pressione permanente | Controllare la pressione con strumento indipendente. |
| Stato di carica | Estintori a CO₂ | Controllo mediante pesatura. |
| Bombole di gas ausiliario | Estintori pressurizzati con tale sistema | Verificare presenza, tipo e carica. |
| Plastificazione interna | Estintori a base d’acqua con serbatoio plastificato a pressione ausiliaria | Verificare stato del trattamento interno. |
| Anomalie evidenti | Tutti gli estintori | Escludere ugelli ostruiti, perdite, corrosione, sconnessoni, incrinature. |
| Struttura di supporto | Estintori portatili e carrellati | Verificare supporti, ruote, maniglie e stabilità. |
| Danni al serbatoio | Tutti gli estintori | Escludere ammaccature, danni o segni di corrosione. |
| Taratura strumenti | Strumenti usati dal manutentore | Devono essere tarati o verificati a intervalli specificati. |

## Revisione programmata

| Intervento | Descrizione | Nota operativa |
| --- | --- | --- |
| Esame interno | Verifica dello stato di conservazione dell’apparecchio. | Richiede smontaggio e controllo tecnico. |
| Controllo funzionale parti | Verifica di tutte le parti dell’estintore. | Devono funzionare correttamente. |
| Sezioni di passaggio | Controllo passaggi gas ausiliario e agente estinguente. | Verifica tubi, raccordi, ugelli, pescanti e filtri. |
| Ruote e assali | Per estintori carrellati. | Verifica funzionamento e fissaggi. |
| Dispositivi di sicurezza | Controllo contro sovrappressioni. | Ad esempio valvole, dischi di rottura o molle tarate. |
| Sostituzione agente estinguente | Obbligatoria secondo periodicità. | L’agente scaricato è rifiuto e non va riutilizzato. |
| Sostituzione guarnizioni | Prevista in revisione. | Serve a garantire tenuta ed efficienza. |
| Valvola erogatrice CO₂ | Sostituzione per garantire sicurezza ed efficienza. | Specifica per estintori a biossido di carbonio. |
| Rimontaggio | Ripristino dell’estintore in condizioni di efficienza. | Deve avvenire con idonei strumenti. |
| Conformità ricambi | Parti conformi al prototipo autorizzato. | Non ammessi componenti non conformi. |

## Collaudo

| Aspetto | Requisito | Esito richiesto |
| --- | --- | --- |
| Finalità | Verificare stabilità del serbatoio o della bombola. | Conferma dell’idoneità all’esercizio. |
| Pressione di prova | Prova idraulica di durata minima prevista. | Nessuna perdita o deformazione permanente. |
| Difetti non ammessi | Perdite, trasudazioni, deformazioni, dilatazioni permanenti. | In caso di difetto, estintore fuori servizio. |
| Corrosione | Serbatoi con ammaccature o corrosione non collaudabili. | Messa fuori servizio. |
| Indicazioni produttore | Devono essere consultate. | Verifica coerente con istruzioni tecniche. |
| Bombole CO₂ e azoto | Da punzonare secondo disposizioni applicabili. | Tracciabilità del collaudo. |
| Data collaudo | Deve essere riportata in modo indelebile. | All’interno e all’esterno dell’estintore. |
| Divieto | Vietato punzonare serbatoi o componenti soggetti a pressione. | Salvo casi previsti per bombole specifiche. |

## Periodicità massima di revisione e collaudo

| Estinguente | Tipo di estintore | Revisione massima | Collaudo massimo |
| --- | --- | --- | --- |
| Polvere | Tutti | 60 mesi | 120 mesi |
| Biossido di carbonio CO₂ | Tutti | 60 mesi | 120 mesi |
| Idrocarburi alogenati | Tutti | 72 mesi | 120 mesi |
| Base d’acqua a pressione permanente | Sola acqua, serbatoio plastificato | 60 mesi, con verifica plastificazione a 24 mesi | 72 mesi |
| Base d’acqua a pressione permanente | Sola acqua, inox o alluminio | 60 mesi | 120 mesi |
| Base d’acqua a pressione permanente | Acqua con additivi o nuovi additivi fluorine-free, serbatoio plastificato | 24 mesi | 72 mesi |
| Base d’acqua a pressione permanente | Acqua con additivi o nuovi additivi fluorine-free, inox o alluminio | 48 mesi | 120 mesi |
| Base d’acqua a pressione permanente | Additivo in cartuccia separato dall’acqua, serbatoio plastificato | 60 mesi | 72 mesi |
| Base d’acqua a pressione permanente | Additivo in cartuccia separato dall’acqua, inox o alluminio | 60 mesi | 120 mesi |
| Base d’acqua a pressione ausiliaria | Sola acqua, serbatoio plastificato | 60 mesi | 72 mesi |
| Base d’acqua a pressione ausiliaria | Sola acqua, inox o alluminio | 60 mesi | 120 mesi |
| Base d’acqua a pressione ausiliaria | Acqua con additivi o nuovi additivi fluorine-free, serbatoio plastificato | 24 mesi | 72 mesi |
| Base d’acqua a pressione ausiliaria | Acqua con additivi o nuovi additivi fluorine-free, inox o alluminio | 48 mesi | 120 mesi |
| Base d’acqua a pressione ausiliaria | Additivo in cartuccia separato dall’acqua, serbatoio plastificato | 60 mesi | 72 mesi |
| Base d’acqua a pressione ausiliaria | Additivo in cartuccia separato dall’acqua, inox o alluminio | 60 mesi | 120 mesi |

## Manutenzione straordinaria

| Caso | Obbligo operativo | Finalità |
| --- | --- | --- |
| Utilizzo dell’estintore | Sostituzione integrale dell’agente estinguente. | Ripristino piena efficienza. |
| Utilizzo parziale | Sostituzione integrale dell’agente estinguente. | Evitare incertezza sulla carica residua. |
| Non conformità rilevata | Intervento tecnico fuori periodicità ordinaria. | Ripristinare condizioni di esercizio. |
| Estintore non efficiente | Messa fuori servizio se non ripristinabile. | Evitare falsa disponibilità del presidio. |
| Ripristino | Esecuzione controlli previsti dalla revisione, ove applicabili. | Garantire conformità e sicurezza. |

## Sicurezza durante manutenzione e controllo

| Tema | Prescrizione | Implicazione pratica |
| --- | --- | --- |
| Riduzione temporanea protezione | Durante manutenzione può ridursi il livello di protezione antincendio. | La persona responsabile deve gestire il rischio residuo. |
| Numero di estintori rimossi | Deve essere limitato nella stessa area. | Evitare scopertura antincendio. |
| Estintori sostitutivi | Possono essere richieste dotazioni temporanee. | Devono essere di adeguate caratteristiche. |
| Misure compensative | Da adottare in funzione del rischio. | Possibili procedure, presidi temporanei o limitazioni operative. |
| Responsabilità | In capo alla persona responsabile. | Deve garantire la sicurezza durante gli interventi. |

## Salvaguardia ambientale

| Materiale | Gestione richiesta | Nota |
| --- | --- | --- |
| Agenti estinguenti sostituiti | Gestione secondo normativa ambientale. | Non devono essere riutilizzati. |
| Componenti sostituiti | Trattamento come rifiuti se dismessi. | Applicare normativa vigente. |
| Estintori dismessi | Gestione come rifiuti secondo normativa ambientale. | Particolare attenzione ad agenti fluorurati o speciali. |
| Materiali di scarto | Devono essere gestiti correttamente dall’azienda di manutenzione. | Su richiesta del cliente, va fornita evidenza della corretta gestione. |

## Estintori per cui non è consentita la manutenzione

| Condizione | Esito previsto | Azione |
| --- | --- | --- |
| Estintori non approvati | Manutenzione non consentita, salvo specifiche esclusioni. | Fuori servizio. |
| Presenza di corrosione | Non idoneità. | Fuori servizio. |
| Ammaccature sul serbatoio | Non idoneità. | Fuori servizio. |
| Marcature assenti | Non conformità. | Fuori servizio se non risolvibile. |
| Ricambi non disponibili | Impossibilità di manutenzione conforme. | Fuori servizio. |
| Agenti estinguenti non disponibili | Impossibilità di ripristino conforme. | Fuori servizio. |
| Componenti non conformi al prototipo autorizzato | Non conformità tecnica. | Fuori servizio. |
| Agenti estinguenti non conformi al prototipo autorizzato | Non conformità tecnica. | Fuori servizio. |
| Marcature o iscrizioni illeggibili e non sostituibili | Non conformità. | Fuori servizio. |
| Estintori da ritirare dal mercato | Obbligo secondo disposizioni vigenti. | Fuori servizio e gestione secondo legge. |
| Libretto e istruzioni non disponibili e non reperibili | Impossibilità di manutenzione corretta. | Fuori servizio. |
| Vita superiore a 18 anni | Estintore non più mantenibile. | Fuori servizio. |

## Procedura per estintore fuori servizio

| Fase | Operazione | Responsabile |
| --- | --- | --- |
| Identificazione | Rilevazione della condizione di non idoneità. | Persona competente / manutentore. |
| Etichettatura | Applicare etichetta “ESTINTORE FUORI SERVIZIO”. | Manutentore. |
| Cartellino | Riportare la dicitura “FUORI SERVIZIO”. | Manutentore. |
| Comunicazione | Informare la persona responsabile. | Manutentore. |
| Sostituzione | Rimpiazzare l’estintore con presidio idoneo. | Persona responsabile. |
| Gestione sicurezza | Mettere in sicurezza estintori potenzialmente pericolosi. | Persona responsabile. |
| Smaltimento | Gestione secondo normativa ambientale. | Azienda competente / soggetto incaricato. |

## Parti di ricambio e agenti estinguenti

| Elemento | Requisito | Implicazione |
| --- | --- | --- |
| Parti di ricambio | Devono essere conformi alle parti del prototipo autorizzato. | Non sono ammessi ricambi generici non coerenti. |
| Agenti estinguenti | Devono essere conformi a quelli del prototipo autorizzato. | La sostituzione deve rispettare le indicazioni del produttore. |
| Periodicità produttore | Può essere più restrittiva, ma non superiore ai limiti della norma. | Applicare sempre il criterio più cautelativo. |
| Anomalie | Devono essere segnalate alla persona responsabile. | Obbligo di registrazione. |
| Registrazione anomalie | Deve essere effettuata dalla persona responsabile. | Necessaria tracciabilità. |

## Cartellino di manutenzione

| Informazione da riportare | Obbligo | Finalità |
| --- | --- | --- |
| Numero di matricola o identificativo | Sì | Identificare l’estintore. |
| Ragione sociale azienda manutenzione | Sì | Identificare chi ha operato. |
| Estremi identificativi manutentore | Sì | Tracciare il tecnico o soggetto incaricato. |
| Tipo di estintore | Sì | Collegare intervento alla tipologia tecnica. |
| Massa lorda | Sì | Identificazione tecnica dell’apparecchio. |
| Carica nominale | Sì | Controllo della capacità estinguente. |
| Tipo di fase effettuata | Sì | Indicare controllo, revisione, collaudo, ecc. |
| Data intervento | Sì, mese/anno | Tracciabilità temporale. |
| Scadenza prossimo controllo | Se prevista | Programmazione manutenzione. |
| Sigla, codice o punzone manutentore | Sì | Riconoscibilità dell’operatore. |

## Documento di manutenzione

| Contenuto | Descrizione | Utilità |
| --- | --- | --- |
| Attività svolte | Elenco delle operazioni eseguite. | Dimostrare l’intervento. |
| Anomalie riscontrate | Difformità o problemi rilevati. | Gestione delle azioni correttive. |
| Interventi eseguiti | Operazioni tecniche effettuate. | Tracciabilità tecnica. |
| Ricambi utilizzati | Componenti sostituiti. | Verifica conformità al prototipo. |
| Operazioni da eseguire | Eventuali interventi residui. | Programmazione ulteriori attività. |
| Dati azienda manutenzione | Identificazione soggetto incaricato. | Responsabilità e tracciabilità. |
| Dati manutentore | Identificazione operatore. | Evidenza tecnica. |
| Dati committente | Identificazione cliente. | Collegamento contrattuale e gestionale. |
| Dati persona responsabile | Soggetto responsabile della sicurezza antincendio. | Chiarezza delle responsabilità. |
| Copia al committente | Obbligatoria. | Può essere allegata al registro. |

## Registro antincendio / registro manutenzione

| Elemento | Requisito | Finalità |
| --- | --- | --- |
| Predisposizione registro | A cura della persona responsabile. | Gestione organizzata della manutenzione. |
| Aggiornamento registro | Continuativo. | Evidenza dello stato degli estintori. |
| Firma | Registro firmato dalla persona responsabile. | Assunzione di responsabilità. |
| Interventi svolti | Devono essere registrati. | Tracciabilità storica. |
| Estintori fuori servizio | Devono essere registrati. | Controllo delle carenze di protezione. |
| Disponibilità presso attività | Registro sempre presente presso l’attività. | Consultabile dagli organi di controllo. |
| Allegati | Documento di manutenzione allegato al registro. | Evidenza completa degli interventi. |
| Modalità informatizzata | Ammessa. | Possibile gestione digitale. |

## Disposizioni generali

| Punto | Prescrizione | Significato operativo |
| --- | --- | --- |
| Rimozione per manutenzione | L’estintore può essere rimosso previa sostituzione. | Il presidio sostitutivo deve avere caratteristiche non inferiori. |
| Iscrizioni non leggibili | Devono essere sostituite con nuove conformi. | Se non possibile, va segnalata l’anomalia. |
| Classe D | Manutenzione secondo norma e indicazioni del produttore. | Tenere conto delle caratteristiche specifiche del prodotto. |
| Marcature del produttore | Non devono essere rimosse o coperte. | Devono restare visibili e identificabili. |

## Sintesi delle responsabilità

| Soggetto | Responsabilità principali |
| --- | --- |
| Persona responsabile | Predispone programma di manutenzione, registro, sorveglianza, affidamento a persone competenti e misure compensative durante manutenzione. |
| Persona addetta alla sorveglianza | Esegue controlli visivi se adeguatamente informata. |
| Persona competente / manutentore | Esegue controllo iniziale, controllo periodico, revisione, collaudo e manutenzione straordinaria. |
| Azienda di manutenzione | Deve essere organizzata e dotata di personale, attrezzature e procedure idonee. |
| Produttore | Fornisce manuale, istruzioni, indicazioni tecniche e riferimento al prototipo autorizzato. |
| Committente | Riceve copia della documentazione di manutenzione e deve conservarla secondo le procedure aziendali. |

## Check operativo finale per adeguamento alla UNI 9994-1:2024

| Verifica | Domanda operativa | Esito atteso |
| --- | --- | --- |
| Censimento estintori | Tutti gli estintori sono identificati? | Elenco completo aggiornato. |
| Tipologia agente | È nota la tipologia di agente estinguente? | Polvere, CO₂, acqua, alogenati, classe D. |
| Tipo serbatoio | Per gli estintori a base d’acqua è noto il materiale del serbatoio? | Plastificato, inox/acciaio altolegato, alluminio. |
| Pressurizzazione | È nota la tipologia di pressurizzazione? | Permanente o ausiliaria. |
| Additivi | Sono presenti additivi o additivi fluorine-free? | Informazione documentata. |
| Manuale produttore | È disponibile il libretto d’uso e manutenzione? | Documento reperibile. |
| Cartellino | Ogni estintore ha il cartellino aggiornato? | Cartellino presente e leggibile. |
| Registro | Il registro è aggiornato? | Interventi e fuori servizio annotati. |
| Controllo periodico | È rispettata la periodicità massima semestrale? | Controlli entro fine mese di competenza. |
| Revisione | Le nuove periodicità sono state recepite? | Scadenziario aggiornato. |
| Collaudo | Le scadenze sono coerenti con la nuova tabella? | Scadenziario aggiornato. |
| Fuori servizio | Sono stati individuati estintori non manutenibili? | Sostituzione o dismissione. |
| Rifiuti | Agenti e componenti dismessi sono gestiti correttamente? | Evidenza secondo normativa ambientale. |
| Ricambi | Sono usati solo ricambi conformi? | Coerenza con prototipo autorizzato. |
| Documenti manutenzione | Il manutentore rilascia copia del documento? | Documentazione allegabile al registro. |