## Catalogo UNI
Tabelle UNI EN 12464-1
id | ref | macro_categoria | category | name | surface | Em | UGRL | Ra | NOTE
1.1.1 | 1.1.1 | Zone di circolazione e spazi comuni all’interno di edifici | Zone di circolazione e spazi comuni all’interno di edifici | Aree di circolazione e corridoi | Pavimento | 100 | 28 | 40 | 1. Illuminazione a livello pavimento. 2. Ra e UGR simili alle aree adiacenti. 3. 150 lx se ci sono veicoli sulla strada. 4. L’illuminazione di uscite o entrate deve prevedere una zona di transizione per tenere conto delle differenze di illuminamento tra dentro e fuori, durante il giorno e la notte. 5. Occorre fare attenzione all’abbagliamento di mezzi e pedoni
1.1.2 | 1.1.2 | Zone di circolazione e spazi comuni all’interno di edifici | Zone di circolazione e spazi comuni all’interno di edifici | Scale, ascensori, tappeti mobili | Pavimento | 150 | 25 | 40
1.1.3 | 1.1.3 | Zone di circolazione e spazi comuni all’interno di edifici | Zone di circolazione e spazi comuni all’interno di edifici | Rampe e binari di carico | Pavimento | 150 | 25 | 40
1.2.1 | 1.2.1 | Zone di circolazione e spazi comuni all’interno di edifici | Zone di circolazione e spazi comuni all’interno di edifici — Sale di riposo, infermeria e primo soccorso | Mense | Piano di Lavoro | 200 | 22 | 80
1.2.2 | 1.2.2 | Zone di circolazione e spazi comuni all’interno di edifici | Zone di circolazione e spazi comuni all’interno di edifici — Sale di riposo, infermeria e primo soccorso | Locali di riposo | Piano di Lavoro | 100 | 22 | 80
1.2.3 | 1.2.3 | Zone di circolazione e spazi comuni all’interno di edifici | Zone di circolazione e spazi comuni all’interno di edifici — Sale di riposo, infermeria e primo soccorso | Locali per l’esercizio fisico | Piano di Lavoro | 300 | 22 | 80
1.2.4 | 1.2.4 | Zone di circolazione e spazi comuni all’interno di edifici | Zone di circolazione e spazi comuni all’interno di edifici — Sale di riposo, infermeria e primo soccorso | Guardaroba, gabinetti, bagni, | Piano di Lavoro | 200 | 25 | 80 | toilette
1.2.5 | 1.2.5 | Zone di circolazione e spazi comuni all’interno di edifici | Zone di circolazione e spazi comuni all’interno di edifici — Sale di riposo, infermeria e primo soccorso | Infermeria | Piano di Lavoro | 500 | 19 | 80
1.2.6 | 1.2.6 | Zone di circolazione e spazi comuni all’interno di edifici | Zone di circolazione e spazi comuni all’interno di edifici — Sale di riposo, infermeria e primo soccorso | Locali per visita medica | Piano di Lavoro | 500 | 16 | 90 | T CP ≥ 4000 K
1.3.1 | 1.3.1 | Zone di circolazione e spazi comuni all’interno di edifici | Zone di circolazione e spazi comuni all’interno di edifici — Sale di comando o di controllo | Locali impianti, sala interruttori | Piano di Lavoro | 200 | 25 | 60
1.3.2 | 1.3.2 | Zone di circolazione e spazi comuni all’interno di edifici | Zone di circolazione e spazi comuni all’interno di edifici — Sale di comando o di controllo | Locali fax, posta, quadri di controllo | Piano di Lavoro | 500 | 19 | 80
1.4.1 | 1.4.1 | Zone di circolazione e spazi comuni all’interno di edifici | Zone di circolazione e spazi comuni all’interno di edifici — Magazzini/magazzini refrigerati | Magazzini, aree di stoccaggio | Piano di Lavoro | 100 | 25 | 60 | 200 lx se occupato continuamente
1.4.2 | 1.4.2 | Zone di circolazione e spazi comuni all’interno di edifici | Zone di circolazione e spazi comuni all’interno di edifici — Magazzini/magazzini refrigerati | Aree di trasporto, imballaggio, | Piano di Lavoro | 300 | 25 | 60 | spedizione
1.5.1 | 1.5.1 | Zone di circolazione e spazi comuni all’interno di edifici | Zone di circolazione e spazi comuni all’interno di edifici — Magazzini con scaffali | Corridoi: senza personale | Pavimento | 20 |  | 40 | Illuminamento a livello pavimento
1.5.2 | 1.5.2 | Zone di circolazione e spazi comuni all’interno di edifici | Zone di circolazione e spazi comuni all’interno di edifici — Magazzini con scaffali | Corridoi: con presenza personale | Pavimento | 150 | 22 | 60 | Illuminamento a livello pavimento
1.5.3 | 1.5.3 | Zone di circolazione e spazi comuni all’interno di edifici | Zone di circolazione e spazi comuni all’interno di edifici — Magazzini con scaffali | Stazione di controllo | Piano di Lavoro | 150 | 22 | 60
2.1.1 | 2.1.1 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Agricoltura | Carico e gestione delle merci, uso | Piano di Lavoro | 200 | 25 | 80 | di equipaggiamenti e macchine
2.1.2 | 2.1.2 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Agricoltura | Edifici per il bestiame | Piano di Lavoro | 50 |  | 40
2.1.3 | 2.1.3 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Agricoltura | Aree per animali malati, celle parto | Piano di Lavoro | 200 | 25 | 80
2.1.4 | 2.1.4 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Agricoltura | Preparazione mangime, caseifici, | Piano di Lavoro | 200 | 25 | 80 | lavaggio utensili
2.2.1 | 2.2.1 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Forni, panifici, pasticcerie | Preparazione, cottura al forno | Piano di Lavoro | 300 | 22 | 80
2.2.2 | 2.2.2 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Forni, panifici, pasticcerie | Finitura, glassatura, decorazione | Piano di Lavoro | 500 | 22 | 80
2.3.1 | 2.3.1 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Cemento, prodotti in cemento, calcestruzzo, mattoni | Asciugatura | Piano di Lavoro | 50 | 28 | 20 | I colori relativi ai segnali di sicurezza devono essere riconoscibili
2.3.2 | 2.3.2 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Cemento, prodotti in cemento, calcestruzzo, mattoni | Preparazione dei materiali, lavori al | Piano di Lavoro | 200 | 28 | 40 | forno o ai miscelatori
2.3.3 | 2.3.3 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Cemento, prodotti in cemento, calcestruzzo, mattoni | Lavorazioni generiche alle | Piano di Lavoro | 300 | 25 | 80 | Per grandi altezze è macchine possibile un R più basso a
2.3.4 | 2.3.4 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Cemento, prodotti in cemento, calcestruzzo, mattoni | Formature grossolane | Piano di Lavoro | 300 | 25 | 80 | Per grandi altezze è possibile un R più basso a
2.4.1 | 2.4.1 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Ceramica, piastrelle, vetro, vetrerie | Asciugatura | Piano di Lavoro | 50 | 28 | 20 | I colori relativi ai segnali di sicurezza devono essere riconoscibili
2.4.2 | 2.4.2 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Ceramica, piastrelle, vetro, vetrerie | Preparazione, lavorazioni generiche | Piano di Lavoro | 300 | 25 | 80 | Per grandi altezze è alle macchine possibile un R più basso a
2.4.3 | 2.4.3 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Ceramica, piastrelle, vetro, vetrerie | Smaltatura, laminatura, | Piano di Lavoro | 300 | 25 | 80 | Per grandi altezze è stampaggio, formatura di parti possibile un R più basso a semplici, montaggio, soffiatura vetro
2.4.4 | 2.4.4 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Ceramica, piastrelle, vetro, vetrerie | Molatura, incisione, brillantatura | Piano di Lavoro | 750 | 19 | 80 | vetro, formatura di precisione, fabbricazione strumenti in vetro
2.4.5 | 2.4.5 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Ceramica, piastrelle, vetro, vetrerie | Molatura vetro ottico, molatura | Piano di Lavoro | 750 | 16 | 80 | manuale cristallo, incisione
2.4.6 | 2.4.6 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Ceramica, piastrelle, vetro, vetrerie | Lavori di precisione ad esempio | Piano di Lavoro | 1000 | 16 | 90 | T CP ≥ 4000 K molatura decorativa, pittura a mano
2.4.7 | 2.4.7 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Ceramica, piastrelle, vetro, vetrerie | Lavorazione di pietre preziose | Piano di Lavoro | 1500 | 16 | 90 | T CP ≥ 4000 K sintetiche
2.5.1 | 2.5.1 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Industria chimica, della plastica e gomma | Impianto di processo controllato a | Piano di Lavoro | 50 |  | 20 | I colori relativi ai segnali di distanza sicurezza devono essere riconoscibili
2.5.2 | 2.5.2 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Industria chimica, della plastica e gomma | Impianto di processo con intervento | Piano di Lavoro | 150 | 28 | 40 | manuale limitato
2.5.3 | 2.5.3 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Industria chimica, della plastica e gomma | Luoghi di lavoro in installazioni di | Piano di Lavoro | 300 | 25 | 80 | processo con presenza continua di personale
2.5.4 | 2.5.4 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Industria chimica, della plastica e gomma | Ambienti per misure di precisione, | Piano di Lavoro | 500 | 19 | 80 | laboratori
2.5.5 | 2.5.5 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Industria chimica, della plastica e gomma | Produzione farmaceutica | Piano di Lavoro | 500 | 22 | 80
2.5.6 | 2.5.6 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Industria chimica, della plastica e gomma | Produzione pneumatici | Piano di Lavoro | 500 | 22 | 80
2.5.7 | 2.5.7 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Industria chimica, della plastica e gomma | Campionatura colori | Piano di Lavoro | 1000 | 16 | 90 | T CP ≥ 4000 K
2.5.8 | 2.5.8 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Industria chimica, della plastica e gomma | Taglio, finitura, ispezione | Piano di Lavoro | 750 | 19 | 80
2.6.1 | 2.6.1 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Industria elettrica | Produzione conduttori | Piano di Lavoro | 300 | 25 | 80 | Per grandi altezze è possibile un R più basso a 2.6.2 Avvolgimento: - bobine di grandi dimensioni 300 25 80 Per grandi altezze è possibile un R più basso a - bobine di medie dimensioni 500 22 80 Per grandi altezze è possibile un R più basso a - bobine di piccole dimensioni 75 19 80 Per grandi altezze è possibile un R più basso a
2.6.3 | 2.6.3 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Industria elettrica | Impregnazione bobine | Piano di Lavoro | 300 | 25 | 80 | Per grandi altezze è possibile un R più basso a
2.6.4 | 2.6.4 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Industria elettrica | Galvanizzazione | Piano di Lavoro | 300 | 25 | 80 | Per grandi altezze è possibile un R più basso a 2.6.5 Assemblaggio: Per grandi altezze è possibile un R più basso a - grossolano (per esempio grandi 300 25 80 Per grandi altezze è possibile traformatori) un R più basso a - medio (per esempio quadri 500 22 80 Per grandi altezze è possibile elettrici) un R più basso a - fine (per esempio telefoni) 750 19 80 Per grandi altezze è possibile un R più basso a - di precisione (per esempio 1000 16 80 Per grandi altezze è possibile strumenti di misura) un R più basso a
2.6.6 | 2.6.6 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Industria elettrica | Produzione materiale elettronico, | Piano di Lavoro | 1500 | 16 | 80 | Per grandi altezze è possibile collaudo, aggiustaggio) un R più basso a
2.7.1 | 2.7.1 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Generi alimentari e industrie alimentari di lusso | Aree di lavoro in | Piano di Lavoro | 200 | 25 | 80 | - fabbriche di birra, fermentazione del malto - per lavaggio, riempimento barili, pulizia, setacciamento, sbucciatura - cottura in fabbriche di conserve e cioccolato - luoghi e aree di lavoro in zuccherifici - fermentazione e asciugatura del tabacco, cantine di fermentazione
2.7.2 | 2.7.2 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Generi alimentari e industrie alimentari di lusso | Selezione e lavaggio prodotti, | Piano di Lavoro | 300 | 25 | 80 | tritatura miscelatura, confezionamento
2.7.3 | 2.7.3 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Generi alimentari e industrie alimentari di lusso | Aree di lavoro e zone critiche in | Piano di Lavoro | 500 | 25 | 80 | macelli, macellerie, caseifici, mulini, filtraggi in raffinerie dello zucchero
2.7.4 | 2.7.4 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Generi alimentari e industrie alimentari di lusso | Taglio e selezione di vegetali e | Piano di Lavoro | 300 | 25 | 80 | frutta
2.7.5 | 2.7.5 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Generi alimentari e industrie alimentari di lusso | Produzione gastronomica, lavori di | Piano di Lavoro | 500 | 22 | 80 | cucina, produzione sigari e sigarette
2.7.6 | 2.7.6 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Generi alimentari e industrie alimentari di lusso | Ispezione di vetri e bottiglie, | Piano di Lavoro | 500 | 22 | 80 | controllo prodotti, guarnitura, selezione, decorazione
2.7.7 | 2.7.7 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Generi alimentari e industrie alimentari di lusso | Laboratori | Piano di Lavoro | 500 | 19 | 80
2.7.8 | 2.7.8 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Generi alimentari e industrie alimentari di lusso | Controllo colori | Piano di Lavoro | 1000 | 16 | 90 | T CP ≥ 4000 K
2.8.1 | 2.8.1 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Fonderie | Gallerie di manutenzione, cantine, | Piano di Lavoro | 50 |  | 20 | I colori relativi ai segnali di ecc. sicurezza devono essere riconoscibili
2.8.2 | 2.8.2 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Fonderie | Piattaforme | Piano di Lavoro | 100 | 25 | 40
2.8.3 | 2.8.3 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Fonderie | Preparazione sabbie | Piano di Lavoro | 200 | 25 | 80 | Per grandi altezze è possibile un R più basso a
2.8.4 | 2.8.4 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Fonderie | Spogliatoi | Piano di Lavoro | 200 | 25 | 80 | Per grandi altezze è possibile un R più basso a
2.8.5 | 2.8.5 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Fonderie | Aree di lavoro al cubilotto e al | Piano di Lavoro | 200 | 25 | 80 | Per grandi altezze è possibile miscelatore un R più basso a
2.8.6 | 2.8.6 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Fonderie | Spazio di colata | Piano di Lavoro | 200 | 25 | 80 | Per grandi altezze è possibile un R più basso a
2.8.7 | 2.8.7 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Fonderie | Area di distaffatura | Piano di Lavoro | 200 | 25 | 80 | Per grandi altezze è possibile un R più basso a
2.8.8 | 2.8.8 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Fonderie | Modellazione a macchina | Piano di Lavoro | 200 | 25 | 80 | Per grandi altezze è possibile un R più basso a
2.8.9 | 2.8.9 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Fonderie | Modellazione manuale | Piano di Lavoro | 300 | 25 | 80 | Per grandi altezze è possibile un R più basso a
2.8.10 | 2.8.10 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Fonderie | Pressofusione | Piano di Lavoro | 300 | 25 | 80 | Per grandi altezze è possibile un R più basso a
2.8.11 | 2.8.11 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Fonderie | Reparto modelli | Piano di Lavoro | 500 | 22 | 80 | Per grandi altezze è possibile un R più basso a
2.9.1 | 2.9.1 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Parrucchieri | Parrucchieri | Piano di Lavoro | 500 | 19 | 90 | I colori relativi ai segnali di sicurezza devono essere riconoscibili
2.10.1 | 2.10.1 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Produzione gioielli | Lavorazione delle pietre preziose | Piano di Lavoro | 1500 | 16 | 90 | T CP ≥ 4000 K
2.10.2 | 2.10.2 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Produzione gioielli | Produzione gioielli | Piano di Lavoro | 1000 | 16 | 90
2.10.3 | 2.10.3 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Produzione gioielli | Costruzione orologi (manuale) | Piano di Lavoro | 1500 | 16 | 80
2.10.4 | 2.10.4 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Produzione gioielli | Costruzione orologi (automatica) | Piano di Lavoro | 500 | 19 | 80
2.11.1 | 2.11.1 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Lavanderie e tintorie | Raccolta capi, marcatura e | Piano di Lavoro | 300 | 25 | 80 | smistamento
2.11.2 | 2.11.2 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Lavanderie e tintorie | Lavaggio e pulizia a secco | Piano di Lavoro | 300 | 25 | 80
2.11.3 | 2.11.3 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Lavanderie e tintorie | Stiratura, stiratura a vapore | Piano di Lavoro | 300 | 25 | 80
2.11.4 | 2.11.4 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Lavanderie e tintorie | Ispezione e riparazione | Piano di Lavoro | 750 | 19 | 80
2.12.1 | 2.12.1 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Pelle e capi in pelle | Lavori in tino, vasca, fossa | Piano di Lavoro | 200 | 25 | 40
2.12.2 | 2.12.2 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Pelle e capi in pelle | Scamatura, smussatura, | Piano di Lavoro | 300 | 25 | 80 | tamponatura, bollatura delle pelli
2.12.3 | 2.12.3 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Pelle e capi in pelle | Lavori di selleria, manifattura | Piano di Lavoro | 500 | 22 | 80 | scarpe: cucitura, lucidatura, formatura, taglio, foratura
2.12.4 | 2.12.4 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Pelle e capi in pelle | Selezionatura | Piano di Lavoro | 500 | 22 | 90 | T CP ≥ 4000 K
2.12.5 | 2.12.5 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Pelle e capi in pelle | Tintura del cuoio (a macchina) | Piano di Lavoro | 500 | 22 | 80
2.12.6 | 2.12.6 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Pelle e capi in pelle | Controllo qualità | Piano di Lavoro | 1000 | 19 | 80
2.12.7 | 2.12.7 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Pelle e capi in pelle | Campionatura colori | Piano di Lavoro | 1000 | 16 | 90 | T CP ≥ 4000 K
2.12.8 | 2.12.8 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Pelle e capi in pelle | Produzione scarpe | Piano di Lavoro | 500 | 22 | 80
2.12.9 | 2.12.9 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Pelle e capi in pelle | Produzione guanti | Piano di Lavoro | 500 | 22 | 80
2.13.1 | 2.13.1 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Lavorazione e trasformazione dei metalli | Fucinatura libera | Piano di Lavoro | 200 | 25 | 60
2.13.2 | 2.13.2 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Lavorazione e trasformazione dei metalli | Fucinatura a stampo | Piano di Lavoro | 300 | 25 | 60
2.13.3 | 2.13.3 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Lavorazione e trasformazione dei metalli | Saldatura | Piano di Lavoro | 300 | 25 | 60
2.13.4 | 2.13.4 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Lavorazione e trasformazione dei metalli | Lavorazione grossolana o media: | Piano di Lavoro | 300 | 22 | 60 | tolleranza ≥ 0,1 mm
2.13.5 | 2.13.5 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Lavorazione e trasformazione dei metalli | Lavorazione fine: tolleranza < 0,1 | Piano di Lavoro | 500 | 19 | 60 | mm
2.13.5 | 2.13.5 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Lavorazione e trasformazione dei metalli | Tracciatura, ispezione | Piano di Lavoro | 750 | 19 | 60
2.13.7 | 2.13.7 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Lavorazione e trasformazione dei metalli | Laboratorio trafilatura, costruzione | Piano di Lavoro | 300 | 25 | 60 | tubi, formatura a freddo
2.13.8 | 2.13.8 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Lavorazione e trasformazione dei metalli | Lavorazione laminati: spessore ≥ 5 | Piano di Lavoro | 200 | 25 | 60 | mm
2.13.9 | 2.13.9 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Lavorazione e trasformazione dei metalli | Lavorazione fogli: spessore < 5 mm | Piano di Lavoro | 300 | 22 | 60
2.13.10 | 2.13.10 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Lavorazione e trasformazione dei metalli | Fabbricazione utensili e attrezzi da | Piano di Lavoro | 750 | 19 | 60 | taglio 2.13.11 Assemblaggio - grossolano 200 25 80 Per grandi altezze è possibile un R più basso a - medio 300 25 80 Per grandi altezze è possibile un R più basso a - fine 500 22 80 Per grandi altezze è possibile un R più basso a - di precisione 750 19 80 Per grandi altezze è possibile un R più basso a
2.13.12 | 2.13.12 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Lavorazione e trasformazione dei metalli | Galvanizzazione | Piano di Lavoro | 300 | 25 | 80
2.13.13 | 2.13.13 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Lavorazione e trasformazione dei metalli | Preparazione superfici e | Piano di Lavoro | 750 | 25 | 80 | verniciatura
2.13.14 | 2.13.14 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Lavorazione e trasformazione dei metalli | Attrezzi, preparazione sagome e | Piano di Lavoro | 1000 | 19 | 80 | calibri, meccanica di precisione, micromeccanica
2.14.1 | 2.14.1 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Carta e oggetti di carta | Preparazione dell’impasto e | Piano di Lavoro | 200 | 25 | 80 | Per grandi altezze è possibile raffinazione un R più basso a
2.14.2 | 2.14.2 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Carta e oggetti di carta | Fabbricazione e trasformazione | Piano di Lavoro | 300 | 25 | 80 | Per grandi altezze è possibile della carta, macchine per carta e un R più basso a cartone ondulato, fabbricazione del cartone
2.14.3 | 2.14.3 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Carta e oggetti di carta | Lavori di rilegatura per esempio: | Piano di Lavoro | 500 | 22 | 80 | piegatura, smistamento, incollaggio, taglio stampa, cucitura
2.15.1 | 2.15.1 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Centrali elettriche | Impianto alimentazione | Piano di Lavoro | 50 |  | 20 | I colori relativi ai segnali di combustibile sicurezza devono essere riconoscibili
2.15.2 | 2.15.2 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Centrali elettriche | Locale caldaie | Piano di Lavoro | 100 | 28 | 40
2.15.3 | 2.15.3 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Centrali elettriche | Sala turbine | Piano di Lavoro | 200 | 25 | 80
2.15.4 | 2.15.4 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Centrali elettriche | Locali annessi per esempio: locali | Piano di Lavoro | 200 | 25 | 60 | pompe, locali condensatori, quadri di controllo interni
2.15.5 | 2.15.5 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Centrali elettriche | Sala di controllo | Piano di Lavoro | 500 | 16 | 80 | 1. I quadri di controllo sono spesso verticalei 2. Possono essere necessari apparecchi con regolazione del flusso luminoso 3. Per stazioni con video terminali vedere 4.11
2.15.6 | 2.15.6 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Centrali elettriche | Dispositivi di controllo esterno | Piano di Lavoro | 20 |  | 20 | I colori relativi ai segnali di sicurezza devono essere riconoscibili
2.16.1 | 2.16.1 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Stamperie | Taglio, doratura, stampa in rilievo, | Piano di Lavoro | 500 | 19 | 80 | lavori su pietra, macchine da stampa, costruzione matrici
2.16.2 | 2.16.2 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Stamperie | Selezione fogli e stampa a mano | Piano di Lavoro | 500 | 19 | 80
2.16.3 | 2.16.3 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Stamperie | Montaggio caratteri, ritocco, | Piano di Lavoro | 1000 | 19 | 80 | litografia
2.16.4 | 2.16.4 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Stamperie | Controllo colori in stampe policrome | Piano di Lavoro | 1500 | 16 | 90 | T CP ≥ 4000 K
2.16.5 | 2.16.5 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Stamperie | Incisione su acciaio e rame | Piano di Lavoro | 2000 | 16 | 80
2.17.1 | 2.17.1 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Laminatoi, lavorazioni ferro e acciaio | Impianti di produzione senza | Piano di Lavoro | 50 |  | 20 | I colori relativi ai segnali di intervento manuale sicurezza devono essere riconoscibili
2.17.2 | 2.17.2 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Laminatoi, lavorazioni ferro e acciaio | Impianti di produzione con | Piano di Lavoro | 150 | 28 | 40 | intervento manuale occasionale
2.17.3 | 2.17.3 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Laminatoi, lavorazioni ferro e acciaio | Impianti di produzione con | Piano di Lavoro | 200 | 25 | 80 | Per grandi altezze è possibile intervento manuale continuo un R più basso a
2.17.4 | 2.17.4 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Laminatoi, lavorazioni ferro e acciaio | Magazzino laminati | Piano di Lavoro | 50 |  | 20 | I colori relativi ai segnali di sicurezza devono essere riconoscibili
2.17.5 | 2.17.5 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Laminatoi, lavorazioni ferro e acciaio | Fornace | Piano di Lavoro | 200 | 25 | 20 | I colori relativi ai segnali di sicurezza devono essere riconoscibili
2.17.6 | 2.17.6 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Laminatoi, lavorazioni ferro e acciaio | Treno di laminazione, avvolgitori, | Piano di Lavoro | 300 | 25 | 40 | linea di taglio
2.17.7 | 2.17.7 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Laminatoi, lavorazioni ferro e acciaio | Piattaforma di controllo, quadri di | Piano di Lavoro | 300 | 22 | 80 | controllo
2.17.8 | 2.17.8 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Laminatoi, lavorazioni ferro e acciaio | Prova, misura e controllo | Piano di Lavoro | 500 | 22 | 80
2.17.9 | 2.17.9 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Laminatoi, lavorazioni ferro e acciaio | Gallerie di manutenzione, sezione | Piano di Lavoro | 50 |  | 20 | I colori relativi ai segnali di cinghie, cantine ecc. sicurezza devono essere riconoscibili
2.18.1 | 2.18.1 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Lavorazione e manifattura tessile | Aree di lavoro a lato delle vasche di | Piano di Lavoro | 200 | 25 | 60 | lavaggio, apertura balle
2.18.2 | 2.18.2 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Lavorazione e manifattura tessile | Cardatura, lavaggio, stiratura, | Piano di Lavoro | 300 | 22 | 80 | disegno, pettinatura, imbozzimatura, incollaggio, punzonatura cartoni, profilatura, filatura juta e canapa
2.18.3 | 2.18.3 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Lavorazione e manifattura tessile | Filatura, ritorcinatura, aspatura, | Piano di Lavoro | 500 | 22 | 80 | Impedire l’effetto stroboscopico sbobinatura
2.18.4 | 2.18.4 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Lavorazione e manifattura tessile | Ordinatura, tessitura, intrecciatura, | Piano di Lavoro | 500 | 22 | 80 | Impedire l’effetto stroboscopico maglieria
2.18.5 | 2.18.5 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Lavorazione e manifattura tessile | Cucitura, maglieria fine, | Piano di Lavoro | 750 | 22 | 80 | rimagliatura, rammendo
2.18.6 | 2.18.6 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Lavorazione e manifattura tessile | Disegno manuale, disegno trame | Piano di Lavoro | 750 | 22 | 90 | T CP ≥ 4000 K
2.18.7 | 2.18.7 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Lavorazione e manifattura tessile | Finitura, tintura | Piano di Lavoro | 500 | 22 | 80
2.18.8 | 2.18.8 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Lavorazione e manifattura tessile | Camera di asciugatura | Piano di Lavoro | 100 | 28 | 60
2.18.9 | 2.18.9 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Lavorazione e manifattura tessile | Stampaggio automatico | Piano di Lavoro | 500 | 25 | 80
2.18.10 | 2.18.10 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Lavorazione e manifattura tessile | Annodatura, ispezione della trama, | Piano di Lavoro | 1000 | 19 | 80 | passamaneria
2.18.11 | 2.18.11 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Lavorazione e manifattura tessile | Ispezione colori, controllo | Piano di Lavoro | 1000 | 16 | 90 | T CP ≥ 4000 K fabbricazione
2.18.12 | 2.18.12 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Lavorazione e manifattura tessile | Rammendo invisibile | Piano di Lavoro | 1500 | 19 | 90 | T CP ≥ 4000 K
2.18.13 | 2.18.13 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Lavorazione e manifattura tessile | Manifattura cappelli | Piano di Lavoro | 500 | 22 | 80
2.19.1 | 2.19.1 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Costruzione veicoli | Carrozzeria e assemblaggio | Piano di Lavoro | 500 | 22 | 80
2.19.2 | 2.19.2 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Costruzione veicoli | Verniciatura, spruzzatura, | Piano di Lavoro | 750 | 22 | 80 | lucidatura
2.19.3 | 2.19.3 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Costruzione veicoli | Verniciatura: ritocco, ispezione | Piano di Lavoro | 1000 | 19 | 90
2.19.4 | 2.19.4 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Costruzione veicoli | Produzione rivestimenti interni | Piano di Lavoro | 1000 | 19 | 80 | T CP ≥ 4000 K (locali occupati)
2.19.5 | 2.19.5 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Costruzione veicoli | Ispezione finale | Piano di Lavoro | 1000 | 19 | 80
2.20.1 | 2.20.1 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Lavorazione e manifattura legno | Processi automatici, ad esempio: | Piano di Lavoro | 50 | 28 | 40 | essiccazione, produzione compensato
2.20.2 | 2.20.2 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Lavorazione e manifattura legno | Camere del vapore | Piano di Lavoro | 150 | 28 | 40
2.20.3 | 2.20.3 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Lavorazione e manifattura legno | Sega | Piano di Lavoro | 300 | 25 | 60 | Impedire l’effetto stroboscopico
2.20.4 | 2.20.4 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Lavorazione e manifattura legno | Lavori al banco di falegnameria, | Piano di Lavoro | 300 | 25 | 80 | incollaggio, assemblaggio
2.20.5 | 2.20.5 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Lavorazione e manifattura legno | Lucidatura, verniciatura, | Piano di Lavoro | 750 | 22 | 80 | falegnameria di fantasia
2.20.6 | 2.20.6 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Lavorazione e manifattura legno | Lavorazioni su macchine utensili, | Piano di Lavoro | 500 | 19 | 80 | per esempio: tornitura, scannellatura, sgrossatura, ribassatura, scanalatura, taglio, segatura, cavatura
2.20.7 | 2.20.7 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Lavorazione e manifattura legno | Selezione legno per | Piano di Lavoro | 750 | 22 | 90 | T CP ≥ 4000 K impiallacciatura
2.20.8 | 2.20.8 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Lavorazione e manifattura legno | Intarsio, lavoro d’intarsio | Piano di Lavoro | 750 | 22 | 90 | T CP ≥ 4000 K
2.20.9 | 2.20.9 | Attività industriali ed artigianali | Attività industriali ed artigianali — Lavorazione e manifattura legno | Controllo qualità, ispezione | Piano di Lavoro | 1000 | 19 | 90 | T CP ≥ 4000 K
3.1 | 3.1 | Uffici | Uffici | Archiviazione, copiatura | Piano di Lavoro | 300 | 19 | 80
3.2 | 3.2 | Uffici | Uffici | Scrittura, dattilografia, lettura, | Piano di Lavoro | 500 | 19 | 80 | elaborazione dati
3.3 | 3.3 | Uffici | Uffici | Disegno tecnico | Piano di Lavoro | 750 | 16 | 90
3.4 | 3.4 | Uffici | Uffici | Postazioni CAD | Piano di Lavoro | 500 | 19 | 80
3.5 | 3.5 | Uffici | Uffici | Sale conferenze e riunioni | Piano di Lavoro | 500 | 19 | 80 | L’illuminazione deve essere regolabile
3.6 | 3.6 | Uffici | Uffici | Ricezione (reception) | Piano di Lavoro | 300 | 22 | 80
3.7 | 3.7 | Uffici | Uffici | Archivi | Piano di Lavoro | 200 | 25 | 80
4.1 | 4.1 | Vendita al dettaglio | Vendita al dettaglio | Aree di vendita | Piano di Lavoro | 300 | 22 | 80 | L’illuminamento E e m l’abbagliamento UGR sono determinati dal tipo di negozio
4.2 | 4.2 | Vendita al dettaglio | Vendita al dettaglio | Casse | Piano di Lavoro | 500 | 19 | 80
4.3 | 4.3 | Vendita al dettaglio | Vendita al dettaglio | Tavolo imballaggio | Piano di Lavoro | 5000 | 19 | 80
5.1.1 | 5.1.1 | Luoghi pubblici | Luoghi pubblici — Spazi comuni | Ingressi | Piano di Lavoro | 100 | 22 | 80 | UGR solo se applicabile
5.1.2 | 5.1.2 | Luoghi pubblici | Luoghi pubblici — Spazi comuni | Guardaroba | Piano di Lavoro | 200 | 25 | 80
5.1.3 | 5.1.3 | Luoghi pubblici | Luoghi pubblici — Spazi comuni | Sale attesa | Piano di Lavoro | 200 | 22 | 80
5.1.4 | 5.1.4 | Luoghi pubblici | Luoghi pubblici — Spazi comuni | Biglietteria | Piano di Lavoro | 300 | 22 | 80
5.2.1 | 5.2.1 | Luoghi pubblici | Luoghi pubblici — Ristoranti e hotel | Reception/cassa, portineria | Piano di Lavoro | 300 | 22 | 80
5.2.2 | 5.2.2 | Luoghi pubblici | Luoghi pubblici — Ristoranti e hotel | Cucina | Piano di Lavoro | 500 | 22 | 80 | Deve esserci una zona di transizione tra la cucina e il ristorante
5.2.3 | 5.2.3 | Luoghi pubblici | Luoghi pubblici — Ristoranti e hotel | Ristorante, sala da pranzo, sala | Piano di Lavoro |  |  | 80 | L’illuminazione deve creare ricevimenti un’atmosfera appropriata
5.2.4 | 5.2.4 | Luoghi pubblici | Luoghi pubblici — Ristoranti e hotel | Ristoranti self-service | Piano di Lavoro | 200 | 22 | 80
5.2.5 | 5.2.5 | Luoghi pubblici | Luoghi pubblici — Ristoranti e hotel | Buffet | Piano di Lavoro | 300 | 22 | 80
5.2.6 | 5.2.6 | Luoghi pubblici | Luoghi pubblici — Ristoranti e hotel | Sale conferenze | Piano di Lavoro | 500 | 19 | 80 | È raccomandato l’uso di apparecchi con regolazione del flusso luminoso
5.2.7 | 5.2.7 | Luoghi pubblici | Luoghi pubblici — Ristoranti e hotel | Corridoi | Pavimento | 100 | 25 | 80 | Durante la notte un più basso livello è accettabile
5.3.1 | 5.3.1 | Luoghi pubblici | Luoghi pubblici — Teatri, sale di concerto, cinema | Sale di prova, spogliatoi | Piano di Lavoro | 300 | 22 | 80 | L’illuminazione degli specchi per il trucco deve essere priva di abbagliamento
5.4.1 | 5.4.1 | Luoghi pubblici | Luoghi pubblici — Fiere, padiglioni espositivi | Illuminazione generale | Piano di Lavoro | 300 | 22 | 80
5.5.1 | 5.5.1 | Luoghi pubblici | Luoghi pubblici — Musei | Oggetti esposti insensibili alla luce | Piano di Lavoro |  |  |  | L’illuminazione è determinata dalle esigenze della mostra
5.5.2 | 5.5.2 | Luoghi pubblici | Luoghi pubblici — Musei | Oggetti esposti sensibili alla luce | Piano di Lavoro |  |  |  | 1. L’illuminazione è determinata dalle esigenze della mostra 2. La protezione contro le radiazioni è di somma importanza
5.6.1 | 5.6.1 | Luoghi pubblici | Luoghi pubblici — Librerie | Scaffali | Piano di Lavoro | 200 | 19 | 80
5.6.2 | 5.6.2 | Luoghi pubblici | Luoghi pubblici — Librerie | Area di lettura | Piano di Lavoro | 500 | 19 | 80
5.6.3 | 5.6.3 | Luoghi pubblici | Luoghi pubblici — Librerie | Posti di servizio al pubblico | Piano di Lavoro | 500 | 19 | 80
5.7.1 | 5.7.1 | Luoghi pubblici | Luoghi pubblici — Parcheggi pubblici (coperti) | Rampe di ingresso/uscita (durante il | Pavimento | 300 | 25 | 20 | 1. Illuminazione a livello suolo giorno) 2. I colori relativi ai segnali di sicurezza devono essere riconoscibili
5.7.2 | 5.7.2 | Luoghi pubblici | Luoghi pubblici — Parcheggi pubblici (coperti) | Rampe di ingresso/uscita (durante | Pavimento | 75 | 25 | 20 | 1. Illuminazione a livello suolo la notte) 2. I colori relativi ai segnali di sicurezza devono essere riconoscibili
5.7.3 | 5.7.3 | Luoghi pubblici | Luoghi pubblici — Parcheggi pubblici (coperti) | Corsie di circolazione | Piano di Lavoro | 75 | 25 | 20 | 1. Illuminazione a livello suolo 2. I colori relativi ai segnali di sicurezza devono essere riconoscibili
5.7.4 | 5.7.4 | Luoghi pubblici | Luoghi pubblici — Parcheggi pubblici (coperti) | Aree di parcheggio | verticale | 75 |  | 20 | 1. Illuminazione a livello suolo 2. I colori relativi ai segnali di sicurezza devono essere riconoscibili 3. Un illuminamento verticalee elevato aumenta il riconoscimento facciale e quindi il senso di sicurezza
5.7.5 | 5.7.5 | Luoghi pubblici | Luoghi pubblici — Parcheggi pubblici (coperti) | Biglietteria | Piano di Lavoro | 300 | 19 | 80 | 1. Evitare la riflessione nelle finestre 2. Evitare l’abbagliamento dovuto all’esterno
6.1.1 | 6.1.1 | Edifici scolastici | Edifici scolastici — Asili nido, scuole materne | Aule giochi | Piano di Lavoro | 300 | 19 | 80
6.1.2 | 6.1.2 | Edifici scolastici | Edifici scolastici — Asili nido, scuole materne | Nido | Piano di Lavoro | 300 | 19 | 80
6.1.3 | 6.1.3 | Edifici scolastici | Edifici scolastici — Asili nido, scuole materne | Aule per lavoro manuale | Piano di Lavoro | 300 | 19 | 80
6.2.1 | 6.2.1 | Edifici scolastici | Edifici scolastici | Aule scolastiche | Piano di Lavoro | 300 | 19 | 80 | È raccomandato l’uso di apparecchi con regolazione del flusso luminoso
6.2.2 | 6.2.2 | Edifici scolastici | Edifici scolastici | Aule in scuole serali e per adulti | Piano di Lavoro | 500 | 19 | 80 | È raccomandato l’uso di apparecchi con regolazione del flusso luminoso
6.2.3 | 6.2.3 | Edifici scolastici | Edifici scolastici | Sale lettura | Piano di Lavoro | 500 | 19 | 80 | È raccomandato l’uso di apparecchi con regolazione del flusso luminoso
6.2.4 | 6.2.4 | Edifici scolastici | Edifici scolastici | Lavagna | verticale | 500 | 19 | 80 | Evitare le riflessioni speculari
6.2.5 | 6.2.5 | Edifici scolastici | Edifici scolastici | Tavolo per dimostrazioni | Piano di Lavoro | 500 | 19 | 80 | In sale lettura 750 lx
6.2.6 | 6.2.6 | Edifici scolastici | Edifici scolastici | Aule educazione artistica | Piano di Lavoro | 500 | 19 | 80
6.2.7 | 6.2.7 | Edifici scolastici | Edifici scolastici | Aule educazione artistica in scuole | Piano di Lavoro | 750 | 19 | 80 | T CP ≥ 4000 K d’arte
6.2.8 | 6.2.8 | Edifici scolastici | Edifici scolastici | Aule per disegno tecnico | Piano di Lavoro | 750 | 16 | 80
6.2.9 | 6.2.9 | Edifici scolastici | Edifici scolastici | Aule per educazione tecnica e | Piano di Lavoro | 500 | 19 | 80 | laboratori
6.2.10 | 6.2.10 | Edifici scolastici | Edifici scolastici | Aule lavori artigianali | Piano di Lavoro | 500 | 19 | 80
6.2.11 | 6.2.11 | Edifici scolastici | Edifici scolastici | Laboratorio insegnamento | Piano di Lavoro | 500 | 19 | 80
6.2.12 | 6.2.12 | Edifici scolastici | Edifici scolastici | Aule musica | Piano di Lavoro | 300 | 19 | 80
6.2.13 | 6.2.13 | Edifici scolastici | Edifici scolastici | Laboratori di informatica | Piano di Lavoro | 300 | 19 | 80
6.2.14 | 6.2.14 | Edifici scolastici | Edifici scolastici | Laboratori linguistici | Piano di Lavoro | 300 | 19 | 80
6.2.15 | 6.2.15 | Edifici scolastici | Edifici scolastici | Aule di preparazione e officine | Piano di Lavoro | 500 | 22 | 80
6.2.16 | 6.2.16 | Edifici scolastici | Edifici scolastici | Ingressi | Piano di Lavoro | 200 | 22 | 80
6.2.17 | 6.2.17 | Edifici scolastici | Edifici scolastici | Aree di circolazione, corridoi | Pavimento | 100 | 25 | 80
6.2.18 | 6.2.18 | Edifici scolastici | Edifici scolastici | Scale | Pavimento | 150 | 25 | 80
6.2.19 | 6.2.19 | Edifici scolastici | Edifici scolastici | Sale comuni per gli studenti e aula | Piano di Lavoro | 200 | 22 | 80 | magna
6.2.20 | 6.2.20 | Edifici scolastici | Edifici scolastici | Sale professori | Piano di Lavoro | 300 | 19 | 80
6.2.21 | 6.2.21 | Edifici scolastici | Edifici scolastici | Biblioteca: scaffali | Piano di Lavoro | 200 | 19 | 80
6.2.22 | 6.2.22 | Edifici scolastici | Edifici scolastici | Biblioteca: aree di lettura | Piano di Lavoro | 500 | 19 | 80
6.2.23 | 6.2.23 | Edifici scolastici | Edifici scolastici | Magazzini materiale didattico | Piano di Lavoro | 100 | 25 | 80
6.2.24 | 6.2.24 | Edifici scolastici | Edifici scolastici | Palazzetti, palestre, piscine (uso | Piano di Lavoro | 300 | 22 | 80 | Per specifiche attività vedere generale) EN 12193
6.2.25 | 6.2.25 | Edifici scolastici | Edifici scolastici | Mensa | Piano di Lavoro | 200 | 22 | 80
6.2.26 | 6.2.26 | Edifici scolastici | Edifici scolastici | Cucina | Piano di Lavoro | 500 | 22 | 80
7.1.1 | 7.1.1 | Edifici di cura | Edifici di cura — Locali di uso generale | Sale attesa | Piano di Lavoro | 200 | 22 | 80
7.1.2 | 7.1.2 | Edifici di cura | Edifici di cura — Locali di uso generale | Corridoi: durante il giorno | Pavimento | 200 | 22 | 80
7.1.3 | 7.1.3 | Edifici di cura | Edifici di cura — Locali di uso generale | Corridoi: durante la notte | Pavimento | 50 | 22 | 80
7.1.4 | 7.1.4 | Edifici di cura | Edifici di cura — Locali di uso generale | Day room | Piano di Lavoro | 200 | 22 | 80
7.2.1 | 7.2.1 | Edifici di cura | Edifici di cura — Locali per il personale | Ufficio personale | Piano di Lavoro | 500 | 19 | 80
7.2.2 | 7.2.2 | Edifici di cura | Edifici di cura — Locali per il personale | Stanza personale | Piano di Lavoro | 300 | 19 | 80
7.3.1 | 7.3.1 | Edifici di cura | Edifici di cura — Corsie, reparti maternità | Illuminazione generale | Pavimento | 100 | 19 | 80 | Illuminamento a livello pavimento
7.3.2 | 7.3.2 | Edifici di cura | Edifici di cura — Corsie, reparti maternità | Illuminazione di lettura | Piano di Lavoro | 300 | 19 | 80
7.3.3 | 7.3.3 | Edifici di cura | Edifici di cura — Corsie, reparti maternità | Visita semplice | Piano di Lavoro | 300 | 19 | 80
7.3.4 | 7.3.4 | Edifici di cura | Edifici di cura — Corsie, reparti maternità | Visita e trattamento | Piano di Lavoro | 1000 | 19 | 80
7.3.5 | 7.3.5 | Edifici di cura | Edifici di cura — Corsie, reparti maternità | Luce notturna, luce di sorveglianza | Piano di Lavoro | 5 |  | 80
7.3.6 | 7.3.6 | Edifici di cura | Edifici di cura — Corsie, reparti maternità | Bagni, toilette per pazienti | Piano di Lavoro | 200 | 22 | 80
7.4.1 | 7.4.1 | Edifici di cura | Edifici di cura — Locali diagnostici | Illuminazione generale | Piano di Lavoro | 500 | 19 | 90
7.4.2 | 7.4.2 | Edifici di cura | Edifici di cura — Locali diagnostici | Visita e trattamento | Piano di Lavoro | 1000 | 19 | 90
7.5.1 | 7.5.1 | Edifici di cura | Edifici di cura — Locali per visite oculistiche | Illuminazione generale | Piano di Lavoro | 300 | 19 | 90
7.5.2 | 7.5.2 | Edifici di cura | Edifici di cura — Locali per visite oculistiche | Visita esterna dell’occhio | Piano di Lavoro | 1000 |  | 90
7.5.3 | 7.5.3 | Edifici di cura | Edifici di cura — Locali per visite oculistiche | Test di lettura e visione dei colori | Piano di Lavoro | 500 | 16 | 90 | sui pannelli
7.6.1 | 7.6.1 | Edifici di cura | Edifici di cura — Locali per visite otorinolaringoiatriche | Illuminazione generale | Piano di Lavoro | 300 | 19 | 80
7.6.2 | 7.6.2 | Edifici di cura | Edifici di cura — Locali per visite otorinolaringoiatriche | Visita orecchio | Piano di Lavoro | 1000 |  | 90
7.7.1 | 7.7.1 | Edifici di cura | Edifici di cura — Locali analisi | Illuminazione generale | Piano di Lavoro | 300 | 19 | 80
7.7.2 | 7.7.2 | Edifici di cura | Edifici di cura — Locali analisi | Analisi con amplificatore di | Piano di Lavoro | 50 | 19 | 80 | immagini e sistemi televisivi
7.8.1 | 7.8.1 | Edifici di cura | Edifici di cura — Sale parto | Illuminazione generale | Piano di Lavoro | 300 | 19 | 80
7.8.2 | 7.8.2 | Edifici di cura | Edifici di cura — Sale parto | Visita e trattamento | Piano di Lavoro | 1000 | 19 | 80
7.9.1 | 7.9.1 | Edifici di cura | Edifici di cura — Locali di cura | Dialisi | Piano di Lavoro | 500 | 19 | 80 | È raccomandato l’uso di apparecchi con regolazione del flusso luminoso
7.9.2 | 7.9.2 | Edifici di cura | Edifici di cura — Locali di cura | Dermatologia | Piano di Lavoro | 500 | 19 | 80
7.9.3 | 7.9.3 | Edifici di cura | Edifici di cura — Locali di cura | Endoscopia | Piano di Lavoro | 300 | 19 | 80
7.9.4 | 7.9.4 | Edifici di cura | Edifici di cura — Locali di cura | Ingessatura | Piano di Lavoro | 500 | 19 | 80
7.9.5 | 7.9.5 | Edifici di cura | Edifici di cura — Locali di cura | Bagni medicali | Piano di Lavoro | 300 | 19 | 80
7.9.6 | 7.9.6 | Edifici di cura | Edifici di cura — Locali di cura | Massaggio e radioterapia | Piano di Lavoro | 300 | 19 | 80
7.10.1 | 7.10.1 | Edifici di cura | Edifici di cura — Sale operatorie | Locale pre-operatorio e risveglio | Piano di Lavoro | 500 | 19 | 90
7.10.2 | 7.10.2 | Edifici di cura | Edifici di cura — Sale operatorie | Sala operatoria | Piano di Lavoro | 1000 | 19 | 90 | 7.10.3 Area operatoria E : da 10000 lx a 100000 lx m
7.11.1 | 7.11.1 | Edifici di cura | Edifici di cura — Rianimazione e cure intensive | Illuminazione generale | Pavimento | 100 | 19 | 90 | Illuminamento a livello pavimento
7.11.2 | 7.11.2 | Edifici di cura | Edifici di cura — Rianimazione e cure intensive | Visita semplice | Pavimento | 300 | 19 | 90 | Illuminamento a livello pavimento
7.11.3 | 7.11.3 | Edifici di cura | Edifici di cura — Rianimazione e cure intensive | Visita e trattamento | Pavimento | 1000 | 19 | 90 | Illuminamento a livello pavimento
7.11.4 | 7.11.4 | Edifici di cura | Edifici di cura — Rianimazione e cure intensive | Ingessatura | Piano di Lavoro | 20 | 19 | 90
7.12.1 | 7.12.1 | Edifici di cura | Edifici di cura — Odontoiatria | Illuminazione generale | Piano di Lavoro | 500 | 19 | 90 | L’illuminamento sul paziente deve essere sente da abbagliamento
7.12.2 | 7.12.2 | Edifici di cura | Edifici di cura — Odontoiatria | Sul paziente | Piano di Lavoro | 1000 |  | 90
7.12.3 | 7.12.3 | Edifici di cura | Edifici di cura — Odontoiatria | Area operatoria | Piano di Lavoro | 5000 |  | 90 | Valori superiori ai 5000 lx quando richiesto
7.12.4 | 7.12.4 | Edifici di cura | Edifici di cura — Odontoiatria | Confronto con il colore dei denti | Piano di Lavoro | 5000 |  | 90 | T ≥ 6000 K CP
7.13.1 | 7.13.1 | Edifici di cura | Edifici di cura — Laboratori e farmacie | Illuminazione generale | Piano di Lavoro | 500 | 19 | 80
7.13.2 | 7.13.2 | Edifici di cura | Edifici di cura — Laboratori e farmacie | Ispezione colori | Piano di Lavoro | 1000 | 19 | 90 | T ≥ 6000 K CP
7.14.1 | 7.14.1 | Edifici di cura | Edifici di cura — Locali di decontaminazione | Locali di sterilizzazione | Piano di Lavoro | 300 | 22 | 80
7.14.2 | 7.14.2 | Edifici di cura | Edifici di cura — Locali di decontaminazione | Locali disinfestazione | Piano di Lavoro | 300 | 22 | 90
7.15.1 | 7.15.1 | Edifici di cura | Edifici di cura — Locali per autopsia e camera mortuaria | Illuminazione generale | Piano di Lavoro | 500 | 19 | 90
7.15.2 | 7.15.2 | Edifici di cura | Edifici di cura — Locali per autopsia e camera mortuaria | Tavolo per autopsia e dissezione | Piano di Lavoro | 5000 |  | 90 | Valori superiori ai 5000 lx quando richiesto
8.1.1 | 8.1.1 | Aree riservate ai trasporti | Aree riservate ai trasporti — Aeroporti | Sale di arrivo e partenza, aree ritiro | Piano di Lavoro | 200 | 22 | 80 | Per grandi altezze vedere 4.6.2 bagagli
8.1.2 | 8.1.2 | Aree riservate ai trasporti | Aree riservate ai trasporti — Aeroporti | Aree di collegamento, scale e | Pavimento | 150 | 22 | 80 | tappeti mobili
8.1.3 | 8.1.3 | Aree riservate ai trasporti | Aree riservate ai trasporti — Aeroporti | Banchi informazioni, accettazione | Piano di Lavoro | 500 | 19 | 80 | Per lavoro al videoterminale vedere 4.11
8.1.4 | 8.1.4 | Aree riservate ai trasporti | Aree riservate ai trasporti — Aeroporti | Dogana e controllo passaporti | verticale | 500 | 19 | 80 | L’illuminamento verticalee è importante
8.1.5 | 8.1.5 | Aree riservate ai trasporti | Aree riservate ai trasporti — Aeroporti | Sale attesa | Piano di Lavoro | 200 | 22 | 80
8.1.6 | 8.1.6 | Aree riservate ai trasporti | Aree riservate ai trasporti — Aeroporti | Deposito bagagli | Piano di Lavoro | 200 | 25 | 80
8.1.7 | 8.1.7 | Aree riservate ai trasporti | Aree riservate ai trasporti — Aeroporti | Aree controllo di sicurezza | Piano di Lavoro | 300 | 19 | 80
8.1.8 | 8.1.8 | Aree riservate ai trasporti | Aree riservate ai trasporti — Aeroporti | Torre di controllo traffico aereo | Piano di Lavoro | 500 | 16 | 80 | 1. L’illuminazione deve essere regolabile 2. Per lavoro al videoterminale vedere 4.11 3. L’abbagliamento da luce diurna deve essere evitato 4. Evitare la riflessione sulle finestre specialmente durante la notte.
8.1.9 | 8.1.9 | Aree riservate ai trasporti | Aree riservate ai trasporti — Aeroporti | Hangar per le riparazioni ed i | Piano di Lavoro | 500 | 22 | 80 | Per grandi altezze vedere 4.6.2 controlli
8.1.10 | 8.1.10 | Aree riservate ai trasporti | Aree riservate ai trasporti — Aeroporti | Aree controllo motori | Piano di Lavoro | 500 | 22 | 80 | Per grandi altezze vedere 4.6.2
8.1.11 | 8.1.11 | Aree riservate ai trasporti | Aree riservate ai trasporti — Aeroporti | Aree di misura all’interno degli | Piano di Lavoro | 500 | 22 | 80 | Per grandi altezze vedere 4.6.2 hangar
8.2.1 | 8.2.1 | Aree riservate ai trasporti | Aree riservate ai trasporti — Stazioni | Banchine e sottopassi passeggeri | Pavimento | 100 | 28 | 40
8.2.2 | 8.2.2 | Aree riservate ai trasporti | Aree riservate ai trasporti — Stazioni | Atrii e sportelli | Piano di Lavoro | 200 | 28 | 40
8.2.3 | 8.2.3 | Aree riservate ai trasporti | Aree riservate ai trasporti — Stazioni | Biglietteria, deposito bagagli, cassa | Piano di Lavoro | 300 | 19 | 80
8.2.4 | 8.2.4 | Aree riservate ai trasporti | Aree riservate ai trasporti — Stazioni | Sale attesa | Piano di Lavoro | 200 | 22 | 80