QUADRO TECNICO NORMATIVO

UNI 12016:2026

Ventilazione degli edifici

Requisiti degli impianti di ventilazione meccanica negli edifici per l’istruzione

TABELLA DI RIEPILOGO TECNICO-OPERATIVO Progettazione • IAQ • monitoraggio • comfort • efficienza • igiene • commissioning • verifiche

| Norma di riferimento | UNI 12016:2026 |
| --- | --- |
| Stato | In vigore |
| Entrata in vigore | 14 maggio 2026 |
| Tipologia documento | Sintesi editoriale originale e matrice applicativa |
| Aggiornamento | 29 luglio 2026 – Versione 1.0 |

DOCUMENTO NON UFFICIALE

La presente pubblicazione non riproduce e non sostituisce il testo della norma UNI. Per progettazione, capitolati, verifiche di conformità e attestazioni è indispensabile consultare la copia ufficiale e i riferimenti applicabili nella loro edizione vigente.

Premessa e criteri di utilizzo

Il documento organizza in forma tabellare i principali contenuti tecnici attribuibili alla UNI 12016:2026 e li integra con indicazioni di coordinamento normativo e applicazione operativa. La matrice è pensata per agevolare lo studio della norma, il riesame di progetto, la predisposizione di capitolati, il commissioning, la manutenzione e la verifica annuale degli impianti.

Non vengono riportati valori numerici, soglie o tolleranze non verificabili attraverso il testo ufficiale. Quando un parametro dipende dalla destinazione, dalla categoria ambientale, dal progetto o dalla legislazione vigente, la tabella indica espressamente la necessità di definirlo e documentarlo nello specifico intervento.

La numerazione dei paragrafi della UNI è intenzionalmente omessa: le righe sono codici editoriali della presente matrice e non corrispondono ai punti della norma.

Legenda “Natura” UNI = sintesi di un tema o requisito ricondotto alla UNI 12016:2026 sulla base delle informazioni ufficiali e tecniche disponibili. COORD. = coordinamento con altre norme tecniche pertinenti. OPER. = elaborazione applicativa originale, proposta per rendere il requisito verificabile e tracciabile.

Regola d’uso Ogni riga deve essere adattata al progetto reale. Le colonne “Evidenze / controlli” e “Fase o frequenza” rappresentano una proposta operativa e non sostituiscono i criteri prescritti dal contratto, dalla legislazione o dal testo ufficiale della norma.

Abbreviazioni principali

| IAQ | Indoor Air Quality – qualità dell’aria interna |
| --- | --- |
| Cx | Commissioning |
| CxA | Commissioning Authority / responsabile del processo Cx |
| BMS | Building Management System |
| UTA | Unità di trattamento aria |
| TAB | Testing, Adjusting and Balancing – prova, regolazione e bilanciamento |

Indice tematico

0. Matrice di sintesi generale

1. Identificazione e campo di applicazione

2. Principi generali e requisiti prestazionali

3. Progettazione, portate, zonizzazione e componenti

4. Qualità dell’aria interna, misure e monitoraggio

5. Benessere termico, acustico ed efficienza energetica

6. Igiene, pulibilità e manutenzione

7. Processo di commissioning

8. Presa in consegna e verifica annuale

9. Documentazione e tracciabilità

10. Ruoli e responsabilità

11. Edifici esistenti e riqualificazioni

12. Criticità ricorrenti e azioni correttive

13. Quadro dei riferimenti coordinati

14. Fonti consultate e disclaimer finale

0  Matrice di sintesi generale

Quadro immediato dei contenuti e delle evidenze essenziali.

| Cod. | Tema | Sintesi tecnico-operativa | Evidenze / controlli | Fase o frequenza | Natura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q01 | Oggetto | Requisiti degli impianti di ventilazione meccanica negli edifici destinati all’istruzione, con attenzione congiunta alla qualità dell’aria interna e al risparmio energetico. | Individuare sistemi, ambienti, usi e prestazioni compresi nel progetto o nella gestione. | Impostazione iniziale | UNI |
| Q02 | Campo di applicazione | Edifici di ogni ordine e grado e ambienti didattici, assimilabili, amministrativi e gestionali utilizzati da studenti, docenti e personale. | Elenco ambienti e matrice di applicabilità locale per locale. | Progetto / riesame | UNI |
| Q03 | Esclusioni | Sono esclusi gli ambienti nei quali la qualità dell’aria interna è già regolata da specifiche norme o dalla legislazione vigente. | Motivare esclusioni e indicare il riferimento alternativo applicato. | Progetto / audit | UNI |
| Q04 | Prestazione IAQ | La presenza dell’impianto non basta: devono essere definite, ottenute e documentate condizioni di qualità dell’aria coerenti con la tutela degli occupanti. | Relazione di progetto, misure, registrazioni e criteri di accettazione. | Intero ciclo di vita | UNI |
| Q05 | Portate d’aria | Le portate devono essere determinate con criteri tecnici coerenti con la UNI EN 16798-1 e con le scelte nazionali vigenti, esplicitando occupazione e ipotesi. | Calcoli, profili di occupazione, portate per ambiente e scenari di esercizio. | Progetto / collaudo | COORD. |
| Q06 | Aerazione naturale | Aperture e infiltrazioni non devono essere assunte, da sole e senza verifica, come garanzia di una portata costante e misurabile. | Strategia di ventilazione e dimostrazione delle prestazioni effettive. | Progetto / esercizio | UNI |
| Q07 | CO₂ | La concentrazione di CO₂ costituisce almeno un parametro di controllo della qualità dell’aria negli ambienti occupati. | Piano sensori, misure interne ed esterne, andamento nel tempo e condizioni di occupazione. | Monitoraggio | UNI |
| Q08 | Altri rischi IAQ | Il quadro di verifica comprende rischio microbiologico, radon e formaldeide, secondo applicabilità, rischio e legislazione vigente. | Criteri di selezione locali, campionamenti, rapporti e azioni correttive. | Valutazione / verifica | UNI |
| Q09 | Comfort termico | La ventilazione deve essere coordinata con i requisiti di benessere termico e con il comportamento dell’impianto nelle reali condizioni d’uso. | Misure microclimatiche e prove in condizioni rappresentative. | Progetto / prove | COORD. |
| Q10 | Comfort acustico | La rumorosità impiantistica deve essere compatibile con le attività didattiche e con i requisiti acustici degli ambienti scolastici. | Misure, verifica alle diverse velocità e registrazione delle anomalie. | Progetto / collaudo | COORD. |
| Q11 | Efficienza energetica | Il contenimento dei consumi deve essere perseguito senza ridurre impropriamente le portate e la qualità dell’aria necessarie. | Logiche di controllo, recupero, assorbimenti, pressioni e orari di funzionamento. | Progetto / esercizio | UNI |
| Q12 | Igiene e pulibilità | Progettazione, installazione, manutenzione, pulizia, disinfezione e disinfestazione devono preservare igiene e prestazioni nel tempo. | Accessibilità, ispezioni, registri, criteri e rapporti di pulizia. | Intero ciclo di vita | UNI |
| Q13 | Commissioning | Il Cx è un processo sistematico fortemente raccomandato per nuovi impianti e riqualificazioni, dalla progettazione alla consegna e gestione. | Piano Cx, ispezioni, TAB, prove funzionali, registro rilievi, formazione e rapporto finale. | Progetto–consegna | UNI |
| Q14 | Verifica annuale | Prima dell’inizio dell’anno scolastico deve essere verificato che non vi siano scostamenti rilevanti dalle condizioni igieniche e funzionali di riferimento. | Verbale annuale, misure rappresentative, non conformità, responsabili e scadenze. | Annuale | UNI |
| Q15 | Tracciabilità | Decisioni, misure, strumenti, configurazioni, scostamenti e azioni devono essere ricostruibili nel tempo. | Fascicolo impianto, versioni documentali, certificati e storico interventi. | Continuativa | OPER. |

1  Identificazione e campo di applicazione

| Cod. | Tema | Sintesi tecnico-operativa | Evidenze / controlli | Fase o frequenza | Natura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | Identificazione | Norma UNI 12016:2026, “Ventilazione degli edifici - Requisiti degli impianti di ventilazione meccanica negli edifici per l’istruzione”. | Riportare correttamente sigla, titolo, edizione e stato nel fascicolo tecnico. | Documenti contrattuali | UNI |
| 1.02 | Stato e data | La norma risulta in vigore dal 14 maggio 2026. | Verificare sul catalogo UNI eventuali errata corrige, revisioni o sostituzioni. | Prima dell’uso | UNI |
| 1.03 | Finalità | Integra qualità dell’aria interna ed efficienza energetica degli impianti di ventilazione meccanica scolastici. | Tradurre le finalità in requisiti misurabili e criteri di accettazione. | DIP / progetto | UNI |
| 1.04 | Edifici interessati | Edifici per l’istruzione di ogni ordine e grado. | Identificare edificio, plesso, corpi di fabbrica e destinazioni effettive. | Anagrafica | UNI |
| 1.05 | Attività comprese | Attività didattiche, attività assimilabili e attività amministrative e gestionali necessarie al funzionamento della struttura. | Censire orari, utenti, attività e variazioni stagionali. | Rilievo / progetto | UNI |
| 1.06 | Ambienti tipici | Aule didattiche, aule magne, laboratori didattici, ambienti per lo sport e altri spazi utilizzati da studenti e insegnanti. | Predisporre un room data sheet per ciascuna tipologia. | Progetto | UNI |
| 1.07 | Ambienti esclusi | Esclusione degli ambienti per i quali le condizioni di qualità dell’aria sono disciplinate da altri riferimenti tecnici o legislativi. | Creare una matrice “applicabile / escluso / riferimento alternativo”. | Progetto / audit | UNI |
| 1.08 | Valutazione locale | L’applicabilità deve essere verificata per singolo ambiente e non soltanto per edificio nel suo complesso. | Motivare i casi particolari: cucine, laboratori speciali, locali sanitari, archivi o depositi. | Rilievo / progetto | OPER. |
| 1.09 | Destinatari tecnici | La norma è di interesse per committenti, progettisti, direzione lavori, installatori, gestori, manutentori e soggetti incaricati delle verifiche. | Definire responsabilità, interfacce e flussi approvativi. | Organizzazione | OPER. |
| 1.10 | Ciclo di vita | L’approccio coinvolge progettazione, realizzazione, avviamento, verifica, gestione, manutenzione e controllo periodico. | Allineare piano Cx, piano manutenzione e piano monitoraggio. | Intero ciclo di vita | UNI |
| 1.11 | Natura della norma | La norma tecnica è generalmente volontaria, salvo richiamo da legge, contratto, capitolato, gara, autorizzazione o atto cogente. | Verificare gerarchia delle fonti e obblighi specifici dell’intervento. | Impostazione legale | OPER. |
| 1.12 | Testo ufficiale | La conformità non può essere attestata utilizzando soltanto una sintesi editoriale. | Consultare copia ufficiale e riportare i punti applicabili nel piano di conformità. | Prima di attestare | OPER. |

2  Principi generali e requisiti prestazionali

| Cod. | Tema | Sintesi tecnico-operativa | Evidenze / controlli | Fase o frequenza | Natura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.01 | Condizioni IAQ | Gli edifici devono disporre di sistemi capaci di garantire condizioni di qualità dell’aria nel rispetto dei limiti e criteri applicabili alla tutela delle persone. | Definire parametri, valori di riferimento, modalità di misura e risposta agli scostamenti. | Progetto / esercizio | UNI |
| 2.02 | Approccio integrato | Ventilazione, consumi, benessere termico, benessere acustico e qualità dell’aria devono essere trattati come prestazioni interdipendenti. | Verifica interdisciplinare e riesame delle interferenze. | Progetto / Cx | UNI |
| 2.03 | Prestazione reale | Il requisito riguarda il comportamento effettivo del sistema e non la sola potenza o portata nominale delle apparecchiature. | Misure in campo nelle condizioni di funzionamento previste. | Collaudo / Cx | OPER. |
| 2.04 | Uso reale | Occupazione, orari e attività devono essere coerenti con gli scenari usati per dimensionamento e regolazione. | Confronto tra dati di progetto e gestione reale. | Progetto / annuale | OPER. |
| 2.05 | Robustezza | Il sistema deve mantenere le prestazioni nei diversi regimi di carico e nelle variazioni ordinarie dell’occupazione. | Prove a pieno carico, carico parziale e transitori significativi. | Prove funzionali | OPER. |
| 2.06 | Manutenibilità | La capacità di mantenere nel tempo igiene e prestazioni dipende dall’accessibilità e dalla possibilità di ispezionare, pulire e sostituire i componenti. | Riesame spazi tecnici e dimostrazione delle operazioni manutentive. | Progetto / installazione | UNI |
| 2.07 | Misurabilità | Ogni requisito prestazionale deve essere associato a una modalità di verifica e a un’evidenza documentale. | Matrice requisito–prova–strumento–criterio–responsabile. | Piano Cx | OPER. |
| 2.08 | Criteri di accettazione | Valori, tolleranze e condizioni di prova devono essere stabiliti nel progetto o nel capitolato, usando i riferimenti applicabili. | Approvazione preventiva; evitare criteri definiti soltanto a prova conclusa. | Progetto | OPER. |
| 2.09 | Gestione delle modifiche | Modifiche di locali, occupazione, arredi, impianti e logiche di controllo possono alterare le prestazioni. | Procedura di change control con valutazione dell’impatto. | Esercizio | OPER. |
| 2.10 | Continuità operativa | Guasti, sensori fuori servizio o filtri saturi non devono rimanere senza segnalazione e gestione. | Allarmi, escalation, modalità degradate e tempi di ripristino. | Esercizio | OPER. |
| 2.11 | Comunicazione | Gestore, personale scolastico e manutentori devono conoscere modalità normali, anomalie e comportamenti da adottare. | Istruzioni sintetiche, formazione e contatti di escalation. | Consegna / esercizio | OPER. |
| 2.12 | Tracciabilità delle versioni | Misure e verifiche devono essere riferite a una precisa configurazione di impianto e software di regolazione. | Versione as-built, backup BMS, setpoint e data di prova. | Cx / modifiche | OPER. |

3  Progettazione, portate, zonizzazione e componenti

| Cod. | Tema | Sintesi tecnico-operativa | Evidenze / controlli | Fase o frequenza | Natura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.01 | Destinazione d’uso | Classificare ogni ambiente in funzione di attività, permanenza, densità di occupazione e sorgenti interne. | Room data sheet approvato. | Rilievo / progetto | OPER. |
| 3.02 | Occupazione | Definire numero di studenti, docenti, personale e visitatori nelle condizioni ordinarie e di picco. | Dati di occupazione e relativo fondamento. | Progetto / riesame | COORD. |
| 3.03 | Profili orari | Associare alle portate profili temporali di uso, avviamento anticipato, pause e post-ventilazione. | Calendari e sequenze operative. | Progetto / BMS | OPER. |
| 3.04 | Metodo di calcolo | Determinare le portate mediante la UNI EN 16798-1 e l’appendice nazionale vigente, documentando metodo e dati di input. | Relazione di calcolo firmata e versionata. | Progetto | COORD. |
| 3.05 | Scelte nazionali | Applicare le scelte italiane definite dalla UNI EN 16798-1:2019/NA:2025 quando pertinenti. | Riferimento esplicito alle opzioni nazionali utilizzate. | Progetto | COORD. |
| 3.06 | Portate operative | Esplicitare portata minima, nominale e massima, nonché condizioni di riduzione e incremento. | Abaco portate per ambiente e modalità. | Progetto / TAB | OPER. |
| 3.07 | Aerazione naturale | Non attribuire automaticamente a finestre e infiltrazioni una portata garantita, costante e misurabile. | Separare contributi meccanici verificabili da contributi variabili. | Progetto | UNI |
| 3.08 | Zonizzazione | Suddividere il sistema in zone coerenti con uso, orari, esposizione, carichi e qualità dell’aria richiesta. | Schemi funzionali e matrice zone–ambienti. | Progetto | OPER. |
| 3.09 | Bilancio aria | Coordinare mandata, ripresa, estrazione ed espulsione evitando squilibri non voluti. | Calcolo bilanci e misure di pressione/portata. | Progetto / TAB | OPER. |
| 3.10 | Pressioni relative | Definire le relazioni di pressione tra locali per limitare trasferimenti indesiderati di aria e contaminanti. | Matrice pressioni e prove con porte nelle condizioni definite. | Progetto / prove | OPER. |
| 3.11 | Distribuzione | Evitare cortocircuiti tra mandata e ripresa e zone scarsamente ventilate. | Riesame diffusione, sopralluogo, misure e, se previsto, simulazioni. | Progetto / Cx | OPER. |
| 3.12 | Zona occupata | La diffusione dell’aria deve evitare correnti e discomfort nella zona effettivamente occupata. | Misure di velocità e comfort in punti rappresentativi. | Prove stagionali | COORD. |
| 3.13 | Presa aria esterna | Collocare e proteggere le prese riducendo il rischio di aspirare aria contaminata, acqua, neve, scarichi o emissioni locali. | Planimetrie, distanze, sopralluogo e verifica condizioni esterne. | Progetto / installazione | OPER. |
| 3.14 | Espulsione | Posizionare le espulsioni in modo da limitare il ricircolo verso prese, aperture e aree frequentate. | Verifica geometrica e funzionale. | Progetto / Cx | OPER. |
| 3.15 | Ricircolo | L’eventuale ricircolo deve essere compatibile con destinazione, sorgenti e requisiti igienici applicabili. | Logica di ricircolo, esclusioni e interblocchi documentati. | Progetto / prove | OPER. |
| 3.16 | Filtrazione | Selezionare e gestire la filtrazione in funzione della qualità dell’aria esterna, dell’uso e della protezione dell’impianto. | Specifiche filtri, perdite di carico, allarmi e piano sostituzione. | Progetto / manutenzione | OPER. |
| 3.17 | Recupero calore | Integrare il recupero energetico evitando trasferimenti indesiderati, condensa e degrado igienico. | Prestazioni, bypass, antigelo, drenaggi e prove. | Progetto / Cx | OPER. |
| 3.18 | Ventilatori | Dimensionare i ventilatori sul punto di lavoro reale, includendo perdite, sporcamento e capacità di regolazione. | Curve, assorbimenti e punto misurato. | Progetto / TAB | COORD. |
| 3.19 | Reti aerauliche | Contenere perdite di carico, trafilamenti e rumorosità; garantire ispezionabilità e bilanciabilità. | Calcoli, classi previste, ispezioni e misure. | Progetto / installazione | OPER. |
| 3.20 | Terminali | Selezionare terminali coerenti con portata, lancio, rumore, altezza e uso dell’ambiente. | Schede tecniche, posizioni, tarature e prove. | Progetto / TAB | OPER. |
| 3.21 | Condensa | Prevenire ristagni e assicurare pendenze, sifoni, scarichi e accessibilità adeguati. | Prova di drenaggio e ispezione visiva. | Prefunzionale | OPER. |
| 3.22 | Sensori | Posizionare i sensori in punti rappresentativi, evitando influenze locali di persone, porte, finestre e terminali. | Planimetria sensori e verbale di verifica posizione. | Progetto / Cx | OPER. |
| 3.23 | Regolazione | Definire sequenze di controllo comprensibili, verificabili e coerenti con le condizioni di occupazione. | Sequence of Operations approvata e testata. | Progetto / Cx | OPER. |
| 3.24 | Guasti e allarmi | Prevedere rilevazione di guasti, perdita segnale, filtri sporchi, ventilatore fermo e condizioni non plausibili. | Matrice allarmi, priorità, destinatari e prove. | Progetto / prove | OPER. |
| 3.25 | Accessibilità | Garantire spazi per estrazione filtri, apertura portelli, pulizia, misure e sostituzione componenti. | Verifica dimensionale e prova pratica. | Design review / Cx | OPER. |

4  Qualità dell’aria interna, misure e monitoraggio

| Cod. | Tema | Sintesi tecnico-operativa | Evidenze / controlli | Fase o frequenza | Natura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.01 | Parametro minimo | La CO₂ è indicata almeno come parametro di controllo delle condizioni di qualità dell’aria negli ambienti occupati. | Piano di misura o monitoraggio con criteri di accettazione. | Esercizio / verifica | UNI |
| 4.02 | Significato CO₂ | La CO₂ è soprattutto un indicatore del rapporto tra occupazione e ventilazione; non esclude altri contaminanti. | Integrare il giudizio con analisi delle sorgenti e degli altri rischi. | Valutazione IAQ | OPER. |
| 4.03 | Riferimento esterno | Quando il criterio è espresso come differenza interno-esterno, la concentrazione esterna deve essere misurata o definita in modo coerente. | Registrazione simultanea o motivazione del riferimento esterno. | Campagna misure | COORD. |
| 4.04 | Obiettivo del monitoraggio | Stabilire se la misura serve a collaudo, diagnosi, sorveglianza, regolazione o verifica di un’azione correttiva. | Piano con obiettivi e decisioni conseguenti. | Prima delle misure | COORD. |
| 4.05 | Selezione ambienti | Scegliere locali rappresentativi e critici in base a occupazione, permanenza, ubicazione, segnalazioni e sorgenti. | Criteri scritti e elenco ambienti monitorati. | Pianificazione | UNI |
| 4.06 | Posizione sensori | Installare sensori a quota e posizione rappresentative della zona occupata e lontane da interferenze evidenti. | Foto, planimetria e verifica in sito. | Installazione / audit | OPER. |
| 4.07 | Durata | La durata deve coprire periodi significativi dell’occupazione e delle modalità di funzionamento. | Serie temporali complete, non sole letture istantanee. | Monitoraggio | COORD. |
| 4.08 | Occupazione registrata | Interpretare le misure conoscendo numero di persone, orari, attività e aperture delle finestre. | Registro contestuale o integrazione con dati di presenza. | Monitoraggio | OPER. |
| 4.09 | Stato impianto | Associare i dati IAQ a velocità, portata, posizione serrande, allarmi e modalità attiva. | Trend BMS o registrazione manuale sincronizzata. | Monitoraggio / Cx | OPER. |
| 4.10 | Strumenti | Usare strumenti con campo, accuratezza, risoluzione e tempi di risposta compatibili con l’obiettivo. | Scheda metrologica e identificazione univoca. | Piano misure | COORD. |
| 4.11 | Taratura e verifica | La validità del dato richiede tracciabilità dello stato di taratura o verifica funzionale. | Certificato o verbale, data e scadenza. | Prima delle misure | OPER. |
| 4.12 | Qualità del dato | Gestire dati mancanti, valori anomali, deriva, perdite di comunicazione e sostituzioni dei sensori. | Regole di validazione e registro anomalie. | Continuativa | OPER. |
| 4.13 | Analisi | Valutare andamento, durata degli scostamenti, ricorrenza e relazione con occupazione e impianto. | Grafici, indicatori e commento tecnico. | Rapporto IAQ | OPER. |
| 4.14 | Rischio microbiologico | Individuare condizioni che possano favorire contaminazione microbiologica e definire verifiche quando necessarie. | Ispezioni, campionamenti motivati e azioni correttive. | Valutazione / eventi | UNI |
| 4.15 | Radon | Verificare l’esposizione al radon nei casi e con le modalità previsti dalla legislazione e dalla valutazione del sito. | Misure, durata, locali selezionati e confronto con i riferimenti vigenti. | Valutazione periodica | UNI |
| 4.16 | Formaldeide | Considerare la formaldeide in presenza di materiali, arredi, lavori o condizioni che ne rendano plausibile l’emissione. | Piano di campionamento, rapporto di laboratorio e azioni. | Valutazione mirata | UNI |
| 4.17 | Altri inquinanti | Estendere la valutazione a particolato, VOC o altri contaminanti quando sorgenti, contesto o segnalazioni lo richiedono. | Analisi delle sorgenti e piano basato sul rischio. | Su necessità | OPER. |
| 4.18 | Laboratori | Per analisi che lo richiedono, utilizzare laboratori competenti e, quando previsto, accreditati. | Rapporto con metodo, incertezza e riferibilità del campione. | Campionamenti specialistici | OPER. |
| 4.19 | Rapporto di misura | Documentare obiettivi, ambienti, periodo, strumenti, condizioni, occupazione, risultati, limiti e conclusioni. | Rapporto firmato, allegati e dati grezzi conservati. | Ogni campagna | UNI |
| 4.20 | Azioni correttive | Definire in anticipo cosa accade in caso di scostamento: verifica dato, diagnosi, regolazione, manutenzione o limitazione d’uso. | Procedura, responsabile e tempi di chiusura. | Piano IAQ | OPER. |
| 4.21 | Post-intervento | Dopo una correzione, ripetere misure comparabili per dimostrare l’efficacia. | Rapporto prima/dopo e chiusura del rilievo. | Dopo correzione | OPER. |
| 4.22 | Conservazione dati | Mantenere serie storiche sufficienti a riconoscere decadimenti e ricorrenze. | Politica di conservazione e backup. | Esercizio | OPER. |

5  Benessere termico, acustico ed efficienza energetica

| Cod. | Tema | Sintesi tecnico-operativa | Evidenze / controlli | Fase o frequenza | Natura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.01 | Benessere termico | Il sistema deve essere progettato, gestito e mantenuto coordinandosi con i criteri di benessere termico applicabili. | Relazione, setpoint, scenari e prove rappresentative. | Progetto / Cx | UNI |
| 5.02 | UNI EN ISO 7730 | La norma fornisce metodi per valutare sensazione termica globale, PMV/PPD e discomfort locale. | Applicare quando coerente con obiettivi e condizioni dell’ambiente. | Progetto / valutazione | COORD. |
| 5.03 | Grandezza fisiche | Le misure di ambiente termico richiedono strumenti e metodi adeguati alle grandezze considerate. | Piano strumenti coerente con UNI EN ISO 7726. | Prove | COORD. |
| 5.04 | Discomfort locale | Controllare correnti d’aria, stratificazione, asimmetrie e altri fenomeni locali. | Misure in punti critici e nelle modalità più gravose. | Prove stagionali | OPER. |
| 5.05 | Umidità e condensa | Gestire umidità e rischio di condensa in relazione al sistema e all’uso, senza creare condizioni igieniche sfavorevoli. | Trend, ispezioni e controllo drenaggi. | Esercizio | OPER. |
| 5.06 | Interazione HVAC | Ventilazione, riscaldamento e raffrescamento devono funzionare come sistema coordinato. | Prove integrate e sequenze di regolazione. | Cx integrato | OPER. |
| 5.07 | Benessere acustico | La rumorosità degli impianti deve essere compatibile con l’attività didattica e la comunicazione. | Misure con impianto nelle diverse modalità. | Progetto / collaudo | UNI |
| 5.08 | UNI 11532-2 | Per il settore scolastico, la UNI 11532-2 definisce descrittori e valori di riferimento per la qualità acustica interna. | Coordinare progetto aeraulico e acustico. | Progetto | COORD. |
| 5.09 | UNI 11367 | La UNI 11367 disciplina misurazione, valutazione e classificazione di requisiti acustici prestazionali dell’edificio. | Valutare applicabilità alle verifiche in opera. | Progetto / prove | COORD. |
| 5.10 | Rumore ai regimi | La verifica deve comprendere portata minima, nominale, massima e transitori significativi. | Verbale con modalità, setpoint e condizioni di prova. | Cx | OPER. |
| 5.11 | Vibrazioni | Controllare vibrazioni strutturali, staffaggi, giunti e trasmissione agli ambienti. | Ispezione, misure e correzioni. | Installazione / Cx | OPER. |
| 5.12 | Usabilità | Evitare che gli utenti disattivino o riducano la ventilazione per rumore, freddo o correnti. | Raccolta feedback e verifica delle cause. | Post-occupazione | OPER. |
| 5.13 | Priorità IAQ | L’efficienza energetica non giustifica una riduzione non controllata della ventilazione necessaria. | Protezione dei minimi e allarmi su condizioni anomale. | Regolazione | UNI |
| 5.14 | Ventilatori efficienti | Selezionare ventilatori e motori efficienti sul reale punto di lavoro e con regolazione adeguata. | Assorbimenti misurati e confronto con progetto. | Progetto / Cx | COORD. |
| 5.15 | Demand control | La ventilazione a domanda può ridurre consumi se sensori, soglie, tempi di risposta e portate minime sono affidabili. | Prove con variazione di occupazione e simulazione guasto sensore. | Cx | OPER. |
| 5.16 | Recupero energetico | Valutare recupero, bypass, antigelo e prestazioni ai carichi parziali, mantenendo igiene e separazione dei flussi. | Prove funzionali e dati di rendimento. | Progetto / Cx | OPER. |
| 5.17 | Programmazione oraria | Gli orari devono seguire uso reale, pre-ventilazione e condizioni post-occupazione previste. | Calendari BMS e verifica su giornata tipo. | Esercizio | OPER. |
| 5.18 | Monitoraggio energetico | Registrare consumi, ore, velocità e pressioni per individuare degradi e ottimizzazioni. | Trend, KPI e riesame periodico. | Esercizio | OPER. |
| 5.19 | Filtri e consumi | L’aumento della perdita di carico dei filtri incide su portata e consumo e deve essere controllato. | Differenziale pressione, allarme e storico sostituzioni. | Manutenzione | OPER. |
| 5.20 | Ottimizzazione | Ogni ottimizzazione deve essere verificata rispetto a IAQ, comfort, rumore e affidabilità, non soltanto al consumo. | Prova comparativa e approvazione della modifica. | Miglioramento continuo | OPER. |

6  Igiene, pulibilità e manutenzione

| Cod. | Tema | Sintesi tecnico-operativa | Evidenze / controlli | Fase o frequenza | Natura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.01 | Progettazione igienica | Conformazione e materiali devono consentire ispezione, pulizia, asciugatura e manutenzione senza contaminare i flussi. | Design review igienica. | Progetto | UNI |
| 6.02 | Protezione in cantiere | Componenti e condotti devono essere protetti da polvere, acqua e detriti durante deposito e installazione. | Ispezioni fotografiche e chiusure temporanee. | Cantiere | OPER. |
| 6.03 | Pulizia iniziale | Prima dell’avviamento verificare che UTA, reti e terminali siano puliti e privi di residui di cantiere. | Checklist prefunzionale e rilascio alla prova. | Prefunzionale | OPER. |
| 6.04 | Accessi ispettivi | Prevedere accessi nei punti necessari per ispezione e pulizia delle reti e dei componenti. | Planimetria accessi e prova di raggiungibilità. | Progetto / Cx | COORD. |
| 6.05 | Filtri | L’estrazione e sostituzione dei filtri deve essere sicura, possibile e senza danneggiare guarnizioni o contaminare l’unità. | Prova pratica, ricambi e istruzioni. | Consegna / manutenzione | OPER. |
| 6.06 | Vasche e scarichi | Vasche, sifoni e scarichi devono essere ispezionabili, pulibili e privi di ristagni. | Prova acqua e ispezione. | Prefunzionale / annuale | OPER. |
| 6.07 | Batterie e recuperatori | Le superfici di scambio devono poter essere ispezionate e pulite, limitando depositi e umidità persistente. | Ispezione periodica e registro. | Manutenzione | OPER. |
| 6.08 | Condotti | Valutare e mantenere la pulizia dei sistemi lungo il ciclo di vita secondo criteri e procedure applicabili. | Piano ispezioni e pulizia coordinato con UNI EN 15780. | Esercizio | COORD. |
| 6.09 | Terminali | Mantenere puliti terminali, griglie e bocchette, preservandone la taratura e la diffusione. | Registro, foto e verifica portata dopo interventi invasivi. | Manutenzione | OPER. |
| 6.10 | Criteri di intervento | Definire quando pulire o sostituire sulla base di condizioni, misure e indicazioni tecniche, non solo del calendario. | Soglie gestionali e verbali ispettivi. | Piano manutenzione | OPER. |
| 6.11 | Disinfezione | La disinfezione deve essere motivata, compatibile con materiali e seguita da verifica del risultato e del ripristino. | Procedura, prodotti, concentrazioni, tempi e autorizzazione. | Su necessità | UNI |
| 6.12 | Disinfestazione | Gestire eventuali infestanti evitando contaminazione delle reti e rischi per gli occupanti. | Piano specialistico e registrazione. | Su necessità | UNI |
| 6.13 | Piano manutenzione | Il piano deve descrivere componenti, attività, frequenze, competenze, sicurezza e registrazioni. | Piano approvato e coerente con as-built e manuali. | Consegna / esercizio | UNI |
| 6.14 | Manutenzione su condizione | Usare pressioni, ore, allarmi, ispezioni e trend per anticipare il degrado delle prestazioni. | KPI e trigger di intervento. | Esercizio | OPER. |
| 6.15 | Accesso sicuro | Operazioni in quota, spazi ristretti, organi in movimento ed elettricità richiedono procedure sicure. | Valutazione rischi, sezionamento e permessi di lavoro. | Manutenzione | OPER. |
| 6.16 | Ricambi e consumabili | Disponibilità e corretta specifica di filtri, guarnizioni, cinghie e sensori incidono sulla continuità prestazionale. | Lista ricambi critici e scorte minime. | Consegna / esercizio | OPER. |
| 6.17 | Registro interventi | Ogni attività deve essere tracciata con data, componente, stato, operatore, ricambi, esito e anomalie. | Registro impianto aggiornato. | Ogni intervento | OPER. |
| 6.18 | Ripristino dopo evento | Dopo contaminazione, lavori polverosi, infiltrazioni o fermo prolungato occorre una procedura di riavvio controllato. | Ispezione, pulizia, sostituzioni, prove e autorizzazione al riuso. | Evento straordinario | OPER. |
| 6.19 | Segnalazioni utenti | Odori, sintomi, rumori o correnti segnalati dagli utenti devono generare una verifica strutturata. | Ticket, diagnosi, azione e chiusura documentata. | Esercizio | OPER. |
| 6.20 | Riesame annuale | Prima dell’anno scolastico verificare anche lo stato igienico e manutentivo del sistema. | Verbale annuale e azioni correttive. | Annuale | UNI |

7  Processo di commissioning

Sequenza tecnica originale coordinata con il quadro della UNI 12016:2026 e con le procedure di verifica applicabili.

| Cod. | Tema | Sintesi tecnico-operativa | Evidenze / controlli | Fase o frequenza | Natura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.01 | Natura del Cx | Il commissioning è un processo sistematico fortemente raccomandato nella progettazione e nella riqualificazione. | Decisione formale di attivazione e definizione del perimetro. | Avvio intervento | UNI |
| 7.02 | Obiettivo | Garantire qualità dell’opera nel tempo e corretto funzionamento di impianti e servizi. | Requisiti misurabili e criteri di completamento. | OPR / piano Cx | UNI |
| 7.03 | Avvio anticipato | Il Cx deve iniziare prima delle scelte irreversibili, non al solo avviamento finale. | Incarico e piano inseriti nella fase progettuale. | Progettazione | OPER. |
| 7.04 | Responsabile Cx | Designare un soggetto responsabile del coordinamento del processo, con autorità e indipendenza adeguate. | Lettera d’incarico e matrice responsabilità. | Avvio | OPER. |
| 7.05 | Sistemi inclusi | Selezionare i sistemi da sottoporre a Cx in funzione di edificio, impianti e obiettivi, utilizzando anche l’Appendice A informativa. | Matrice sistemi inclusi/esclusi con motivazione. | Piano Cx | UNI |
| 7.06 | Requisiti committente | Raccogliere esigenze su IAQ, comfort, energia, orari, gestione, manutenzione, dati e formazione. | Owner’s Project Requirements o documento equivalente. | Concept / DIP | OPER. |
| 7.07 | Basis of Design | Documentare come il progetto risponde ai requisiti del committente e quali ipotesi utilizza. | BOD approvata e aggiornata. | Progetto | OPER. |
| 7.08 | Piano Cx | Definire obiettivi, sistemi, fasi, responsabilità, documenti, prove, strumenti, criteri e calendario. | Piano emesso, revisionato e condiviso. | Progetto | UNI |
| 7.09 | Informazioni necessarie | Individuare dati, elaborati, submittal, setpoint, logiche e documenti necessari alle verifiche. | Document register e scadenziario. | Piano Cx | UNI |
| 7.10 | Attrezzature di prova | Definire strumenti, accuratezza, taratura, punti di misura e responsabilità. | Piano strumenti e certificati. | Prima delle prove | UNI |
| 7.11 | Piano monitoraggio | Predisporre, quando necessario, un piano per trend, sensori temporanei e prove di durata. | Elenco punti, frequenze e regole di analisi. | Progetto / Cx | UNI |
| 7.12 | Riesame progetto | Verificare coerenza tra requisiti, calcoli, zonizzazione, accessibilità, regolazione e criteri di prova. | Design review con rilievi e risposte. | Progetto | OPER. |
| 7.13 | Submittal review | Controllare che apparecchiature e componenti proposti soddisfino requisiti e siano verificabili e manutenibili. | Registro approvazioni e deviazioni. | Approvvigionamento | OPER. |
| 7.14 | Coordinamento installativo | Riesaminare spazi, accessi, interferenze, sequenze e predisposizioni prima del montaggio. | BIM/clash review o verbale di coordinamento. | Pre-installazione | OPER. |
| 7.15 | Ispezioni installazione | Verificare posa, orientamento, accessibilità, tenuta, pulizia, drenaggi, identificazione e conformità al progetto. | Checklist e foto georeferenziate o identificabili. | Cantiere | UNI |
| 7.16 | Controlli prefunzionali | Accertare completezza e sicurezza prima dell’avviamento e delle prove funzionali. | Checklist firmata per ciascun sistema. | Prefunzionale | OPER. |
| 7.17 | Taratura sensori | Verificare taratura, indirizzamento, scala, unità, posizione e plausibilità dei sensori. | Report point-to-point e confronto con riferimento. | Avviamento | OPER. |
| 7.18 | TAB aeraulico | Misurare, regolare e bilanciare portate e pressioni, lasciando dispositivi in posizione identificata. | Rapporto TAB con valori di progetto e misurati. | Prima dei test | COORD. |
| 7.19 | Prove componenti | Verificare ventilatori, serrande, recuperatori, filtri, terminali, sensori e dispositivi di sicurezza. | Schede prova con esito e dati. | Funzionale | UNI |
| 7.20 | Sequenze di controllo | Provare le sequenze in avvio, arresto, occupato, non occupato, carico parziale e massimo. | Script di prova e trend. | Funzionale | OPER. |
| 7.21 | Allarmi e interblocchi | Provare generazione, priorità, inoltro, riconoscimento, reset e conseguenze operative. | Matrice allarmi testata. | Funzionale | OPER. |
| 7.22 | Guasto sensore | Simulare perdita o dato non plausibile e verificare modalità di sicurezza e segnalazione. | Verbale simulazione guasto. | Funzionale | OPER. |
| 7.23 | Prove integrate | Gli impianti interconnessi devono essere verificati singolarmente e poi come sistema complessivo. | Test multisistema ventilazione–climatizzazione–BMS–sicurezza. | Cx integrato | UNI |
| 7.24 | IAQ in campo | Verificare che portate, regolazione e condizioni di occupazione producano risultati coerenti con gli obiettivi IAQ. | Misure e trend in ambienti rappresentativi. | Cx / occupazione | OPER. |
| 7.25 | Comfort | Eseguire prove termiche e acustiche nelle condizioni significative e più gravose previste. | Rapporti con condizioni e strumenti. | Stagionale | OPER. |
| 7.26 | Prestazioni energetiche | Verificare assorbimenti, pressioni, recupero e logiche di riduzione senza compromettere IAQ. | KPI e confronto con progetto. | Cx | OPER. |
| 7.27 | Prove differite | Pianificare prove non eseguibili alla consegna per condizioni climatiche, occupazione o disponibilità. | Elenco prove differite, date e responsabilità. | Post-consegna | UNI |
| 7.28 | Registro rilievi | Ogni difetto o deviazione deve avere descrizione, priorità, responsabile, scadenza ed evidenza di chiusura. | Issues log aggiornato. | Continuativo | OPER. |
| 7.29 | Retest | La correzione non chiude il rilievo finché non è dimostrata da nuova verifica. | Esito di retest e approvazione. | Dopo correzione | OPER. |
| 7.30 | Formazione | Formare gestore e manutentori su uso, allarmi, dati, manutenzione e anomalie. | Programma, presenze, materiali e verifica apprendimento. | Consegna | UNI |
| 7.31 | Documentazione finale | Consolidare as-built, manuali, setpoint, backup, report TAB, prove e registro rilievi. | Fascicolo verificato e indice di consegna. | Consegna | UNI |
| 7.32 | Rapporto finale Cx | Riepilogare perimetro, attività, risultati, scostamenti, rilievi aperti, prove differite e raccomandazioni. | Rapporto firmato e approvato. | Chiusura Cx | UNI |
| 7.33 | Riesame post-occupazione | Verificare il comportamento dopo un periodo reale di utilizzo e raccogliere feedback degli occupanti. | Trend, sopralluogo, interviste e azioni. | Primo periodo d’uso | OPER. |
| 7.34 | Recommissioning | Ripetere verifiche in caso di degrado, modifiche, consumi anomali o prestazioni IAQ non soddisfacenti. | Piano di diagnosi e nuova baseline. | Su necessità | OPER. |

8  Presa in consegna e verifica annuale

| Cod. | Tema | Sintesi tecnico-operativa | Evidenze / controlli | Fase o frequenza | Natura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.01 | Presa in consegna | Le procedure di prova e misura possono essere coordinate con la UNI EN 12599 per verificare l’idoneità all’uso dei sistemi installati. | Piano prove proporzionato a complessità e criticità. | Consegna | COORD. |
| 8.02 | Livello di prova | Scegliere tra controlli semplici e misurazioni estese in base a sistema, rischio e requisiti contrattuali. | Motivazione nel piano prove. | Pianificazione | COORD. |
| 8.03 | Collaudo aeraulico | La UNI 11169 costituisce un riferimento nazionale per le procedure di collaudo degli impianti aeraulici di benessere. | Coordinamento con contratto e UNI EN 12599. | Collaudo | COORD. |
| 8.04 | Confronto valori | Confrontare valori misurati e valori di progetto per ogni punto o zona significativa. | Tabella progetto/misura/scostamento/esito. | TAB / collaudo | OPER. |
| 8.05 | Condizioni di prova | Registrare assetto impianto, occupazione, condizioni esterne, porte/finestre e configurazione software. | Verbale completo e ripetibile. | Ogni prova | OPER. |
| 8.06 | Strumenti | Identificare strumenti, certificati, campo e incertezza pertinente. | Registro strumenti allegato. | Ogni prova | OPER. |
| 8.07 | Tolleranze | Applicare tolleranze definite da norme, progetto o contratto; non introdurre criteri arbitrari a posteriori. | Criteri approvati prima della prova. | Progetto / prova | OPER. |
| 8.08 | Rilievi aperti | La consegna deve distinguere non conformità bloccanti, rilievi minori e prove differite. | Punch list e decisione formale del committente. | Consegna | OPER. |
| 8.09 | Verifica annuale | Prima dell’inizio dell’anno scolastico controllare l’assenza di scostamenti rilevanti dalle condizioni igieniche e funzionali di riferimento. | Verbale annuale con confronto alla baseline. | Annuale | UNI |
| 8.10 | Baseline | La baseline può derivare da collaudo, commissioning o ultima verifica validata. | Conservare configurazione, valori e condizioni di riferimento. | Consegna / annuale | OPER. |
| 8.11 | Modifiche d’uso | Verificare variazioni di destinazione, occupazione, orari, arredi e apparecchiature. | Scheda variazioni e valutazione impatto. | Annuale | UNI |
| 8.12 | Controlli funzionali | Controllare ventilatori, serrande, sensori, allarmi, recupero, drenaggi e terminali. | Checklist annuale e anomalie. | Annuale | OPER. |
| 8.13 | Portate rappresentative | Eseguire misure su punti e ambienti selezionati con criterio e ampliare l’indagine se emergono scostamenti. | Piano campionamento e risultati. | Annuale | OPER. |
| 8.14 | Trend CO₂ | Riesaminare gli andamenti degli ambienti significativi e correlare gli scostamenti con uso e funzionamento. | Report trend e conclusioni. | Annuale / periodico | OPER. |
| 8.15 | Stato igienico | Verificare filtri, depositi, condensa, odori, accessi e interventi eseguiti. | Ispezione e registro manutenzione. | Annuale | OPER. |
| 8.16 | Rumore e vibrazioni | Individuare variazioni rispetto alla condizione iniziale e segnalazioni degli utenti. | Sopralluogo e misure mirate. | Annuale / su segnalazione | OPER. |
| 8.17 | Azioni correttive | Ogni scostamento deve avere causa ipotizzata, priorità, responsabile, termine e verifica di efficacia. | Piano azioni allegato al verbale. | Dopo verifica | OPER. |
| 8.18 | Verifica straordinaria | Ripetere controlli dopo lavori, contaminazioni, fermo prolungato, guasti o cambiamenti rilevanti. | Verbale di riqualificazione o ripristino. | Evento straordinario | OPER. |

9  Documentazione e tracciabilità

| Cod. | Tema | Sintesi tecnico-operativa | Evidenze / controlli | Fase o frequenza | Natura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.01 | Requisiti committente | Obiettivi di IAQ, comfort, energia, uso, manutenzione, dati e formazione. | Documento approvato e revisionato. | Avvio | OPER. |
| 9.02 | Basis of Design | Scelte progettuali, ipotesi, criteri e modalità con cui si risponde ai requisiti. | Relazione BOD versionata. | Progetto | OPER. |
| 9.03 | Relazione portate | Metodo, occupazione, categorie, dati di input, portate e scenari per ambiente. | Relazione di calcolo. | Progetto | UNI |
| 9.04 | Room data sheet | Uso, persone, orari, carichi, portate, setpoint, terminali e requisiti di ciascun ambiente. | Abaco locali aggiornato. | Progetto / as-built | OPER. |
| 9.05 | Schemi funzionali | Flussi, zone, apparecchiature, sensori, serrande, recupero, interblocchi e pressioni. | Schemi approvati e as-built. | Progetto / consegna | OPER. |
| 9.06 | Sequence of Operations | Logiche di controllo in tutte le modalità e condizioni anomale. | Documento testabile e allineato al software. | Progetto / Cx | OPER. |
| 9.07 | Piano sensori | Posizione, tipo, campo, accuratezza, indirizzo, frequenza e manutenzione. | Planimetria e data point list. | Progetto / as-built | OPER. |
| 9.08 | Piano IAQ | Obiettivi, ambienti, parametri, durata, strumenti, criteri, analisi e azioni. | Piano approvato. | Prima delle misure | COORD. |
| 9.09 | Piano Cx | Perimetro, responsabilità, attività, prove, strumenti, calendario e deliverable. | Piano e revisioni. | Progetto | UNI |
| 9.10 | Checklist installazione | Controlli per componenti, reti, accessi, pulizia, identificazione e sicurezza. | Checklist firmate e foto. | Cantiere | UNI |
| 9.11 | Rapporto TAB | Valori di progetto, misure, scostamenti, posizioni finali e strumenti. | Rapporto firmato. | Avviamento | COORD. |
| 9.12 | Prove funzionali | Script, condizioni, passaggi, dati, esiti, rilievi e retest. | Schede prova complete. | Cx | UNI |
| 9.13 | Prove integrate | Risultati delle interazioni tra sistemi e modalità di emergenza o guasto. | Verbali multisistema. | Cx integrato | OPER. |
| 9.14 | Certificati strumenti | Identificazione, taratura/verifica e validità per la data delle prove. | Registro allegato. | Ogni campagna | OPER. |
| 9.15 | Rapporti IAQ | Condizioni, strumenti, occupazione, dati, analisi, confronto e conclusioni. | Rapporto e dati grezzi. | Monitoraggio | UNI |
| 9.16 | Rapporti specialistici | Esiti per radon, formaldeide, microbiologia, termica e acustica quando applicabili. | Rapporti di soggetti competenti. | Su applicabilità | UNI |
| 9.17 | Issues log | Non conformità, osservazioni, priorità, responsabili, scadenze e chiusure. | Registro aggiornato. | Cantiere / Cx | OPER. |
| 9.18 | As-built | Configurazione effettiva, identificazione componenti, percorsi, accessi e punti di misura. | Elaborati verificati in campo. | Consegna | OPER. |
| 9.19 | Manuali O&M | Uso, setpoint, allarmi, manutenzione, ricambi, sicurezza e troubleshooting. | Manuale indicizzato e specifico dell’impianto. | Consegna | UNI |
| 9.20 | Piano manutenzione | Attività, frequenze, criteri, competenze, registrazioni e verifiche post-intervento. | Piano approvato. | Consegna / esercizio | UNI |
| 9.21 | Formazione | Contenuti, destinatari, materiali, presenze, prove pratiche e competenze residue. | Verbali e materiali consegnati. | Consegna | UNI |
| 9.22 | Rapporto finale Cx | Perimetro, risultati, rilievi, prove differite, documenti e raccomandazioni. | Rapporto conclusivo. | Chiusura | UNI |
| 9.23 | Verbali annuali | Esiti, misure, confronto baseline, modifiche, azioni e chiusura. | Archivio pluriennale. | Annuale | UNI |
| 9.24 | Backup e dati BMS | Programmi, database punti, setpoint, trend, credenziali e procedura di ripristino. | Backup verificato e custodito. | Consegna / modifiche | OPER. |

10  Ruoli e responsabilità

| Cod. | Tema | Sintesi tecnico-operativa | Evidenze / controlli | Fase o frequenza | Natura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.01 | Committente / proprietario | Definisce obiettivi, risorse, criteri di accettazione e decisioni su rilievi e prove differite. | OPR, incarichi e approvazioni. | Intero processo | OPER. |
| 10.02 | Responsabile procedimento / progetto | Coordina requisiti, contratti, tempi, accesso ai dati e interfacce tra soggetti. | Matrice responsabilità e scadenziario. | Intero processo | OPER. |
| 10.03 | Progettista impianti | Dimensiona e documenta portate, sistemi, logiche, accessibilità e verifiche. | Relazioni, elaborati e risposte ai rilievi. | Progetto / Cx | OPER. |
| 10.04 | Specialisti | Integrano aspetti energetici, acustici, igienici, antincendio e automazione secondo competenze. | Pareri, calcoli e prove specialistiche. | Progetto / verifica | OPER. |
| 10.05 | Responsabile Cx | Pianifica, coordina, verifica evidenze, gestisce rilievi e riferisce al committente. | Piano, verbali, issues log e report finale. | Cx | OPER. |
| 10.06 | Direzione lavori | Controlla conformità dell’esecuzione, materiali, varianti e documentazione di cantiere. | Verbali, accettazioni e ordini di servizio. | Cantiere | OPER. |
| 10.07 | Installatore | Realizza, protegge, pulisce, avvia, esegue controlli prefunzionali e consegna documenti. | Checklist e dichiarazioni pertinenti. | Cantiere / avviamento | OPER. |
| 10.08 | System integrator / BMS | Implementa sequenze, allarmi, trend, interfacce, backup e supporta i test. | Point list, software e test funzionali. | Avviamento / Cx | OPER. |
| 10.09 | Tecnico TAB | Misura, regola e documenta portate e pressioni con strumenti idonei. | Rapporto TAB e certificati strumenti. | Avviamento | OPER. |
| 10.10 | Tecnici di misura / laboratorio | Pianificano e svolgono misure IAQ, termiche o acustiche secondo competenza e metodo. | Rapporti tecnici e tracciabilità campioni. | Verifiche specialistiche | OPER. |
| 10.11 | Gestore / manutentore | Mantiene assetto, esegue controlli, gestisce allarmi, conserva dati e segnala modifiche. | Registro impianto e verbali. | Esercizio | OPER. |
| 10.12 | Direzione scolastica | Comunica orari, occupazione, modifiche e segnalazioni; favorisce l’uso corretto degli ambienti. | Procedure interne e flussi informativi. | Esercizio | OPER. |
| 10.13 | Soggetti della prevenzione | RSPP, medico competente e rappresentanze possono contribuire alla lettura dei rischi e delle segnalazioni secondo ruoli applicabili. | Condivisione dei risultati pertinenti e azioni preventive. | Esercizio | OPER. |
| 10.14 | Utenti | Docenti e personale devono conoscere modalità d’uso, segnalazione anomalie e limiti delle manovre consentite. | Informazione e canale di segnalazione. | Esercizio | OPER. |

11  Edifici esistenti e riqualificazioni

| Cod. | Tema | Sintesi tecnico-operativa | Evidenze / controlli | Fase o frequenza | Natura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.01 | Baseline esistente | Rilevare configurazione, capacità, stato, prestazioni e documentazione prima di progettare la riqualificazione. | Rapporto di assessment iniziale. | Fattibilità | OPER. |
| 11.02 | Uso effettivo | Verificare destinazioni, occupazione e orari reali, spesso diversi dal progetto originario. | Sopralluoghi, interviste e dati di presenza. | Rilievo | OPER. |
| 11.03 | Documenti mancanti | Gestire l’assenza di as-built, schemi, setpoint o rapporti mediante rilievi e prove integrative. | Piano di ricostruzione documentale. | Rilievo | OPER. |
| 11.04 | Stato igienico | Ispezionare UTA, condotti, filtri, vasche, scarichi e terminali prima del riutilizzo o potenziamento. | Rapporto fotografico e piano di bonifica. | Rilievo | COORD. |
| 11.05 | Capacità residua | Confrontare portate richieste e capacità effettiva di unità, ventilatori, reti e terminali. | Misure e calcoli di verifica. | Diagnosi | OPER. |
| 11.06 | Tenuta e perdite | Individuare dispersioni, bypass, serrande inefficaci e perdite che riducono la portata utile. | Prove e ispezioni mirate. | Diagnosi | OPER. |
| 11.07 | Regolazione esistente | Verificare sensori, logiche, setpoint, calendari, allarmi e possibilità di trend. | Audit BMS e prova funzionale. | Diagnosi | OPER. |
| 11.08 | Rumore | Valutare se aumenti di portata o sostituzioni possano generare livelli acustici non accettabili. | Analisi e misure ante/post. | Progetto riqualificazione | COORD. |
| 11.09 | Accessibilità | Verificare la praticabilità reale delle operazioni di manutenzione e sostituzione. | Sopralluogo con manutentore. | Rilievo / design review | OPER. |
| 11.10 | Interventi parziali | La sola sostituzione dell’unità può non risolvere problemi di rete, diffusione, bilanciamento o controllo. | Valutazione sistema completo. | Progetto | OPER. |
| 11.11 | Fasi di lavoro | Pianificare lavori e prove evitando contaminazione e garantendo sicurezza e continuità didattica. | Piano fasi, segregazioni e pulizia finale. | Cantiere | OPER. |
| 11.12 | Misure temporanee | Durante transizioni o guasti, definire misure provvisorie verificabili e limiti di utilizzo. | Piano temporaneo con responsabilità e scadenza. | Esercizio / cantiere | OPER. |
| 11.13 | Commissioning riqualificazione | Applicare il Cx anche alle modifiche, includendo interfacce con sistemi mantenuti. | Piano Cx specifico per retrofit. | Progetto / consegna | UNI |
| 11.14 | Confronto ante/post | Dimostrare il miglioramento mediante indicatori comparabili di portata, IAQ, comfort ed energia. | Baseline e rapporto prestazionale finale. | Post-intervento | OPER. |
| 11.15 | Assestamento | Riesaminare l’impianto dopo il primo periodo di uso per correggere setpoint, orari e criticità emergenti. | Trend e verbale di fine tuning. | Post-occupazione | OPER. |

12  Criticità ricorrenti e azioni correttive

La tabella non sostituisce una verifica di conformità; evidenzia segnali tipici di perdita di controllo del processo.

| Cod. | Tema | Sintesi tecnico-operativa | Evidenze / controlli | Fase o frequenza | Natura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.01 | Portate non tracciate | Non è disponibile una relazione che colleghi portate, occupazione e metodo di calcolo. | Ricostruire dati, approvare criteri e aggiornare progetto/as-built. | Criticità alta | OPER. |
| 12.02 | Occupazione mutata | Le aule ospitano più persone rispetto alle ipotesi originarie. | Ricalcolo, misura e adeguamento di impianto o uso. | Criticità alta | OPER. |
| 12.03 | Solo finestre | La strategia si affida esclusivamente al comportamento degli utenti senza portata verificabile. | Definire soluzione prestazionale e modalità di verifica. | Criticità alta | OPER. |
| 12.04 | Sensore CO₂ errato | Sensore vicino a finestra, porta, bocchetta o direttamente agli occupanti. | Riposizionare e confrontare con riferimento. | Criticità media | OPER. |
| 12.05 | Nessun riferimento esterno | La CO₂ interna è interpretata senza dato esterno quando il criterio richiede differenziale. | Integrare misura esterna coerente. | Criticità media | OPER. |
| 12.06 | Taratura assente | Non è noto lo stato metrologico di strumenti e sensori. | Verifica, taratura e gestione della deriva. | Criticità alta | OPER. |
| 12.07 | TAB assente | Non esiste un rapporto di bilanciamento o le posizioni finali non sono identificabili. | Eseguire TAB e sigillare/registrare le tarature. | Criticità alta | OPER. |
| 12.08 | Filtri saturi | L’elevata perdita di carico riduce portata o aumenta consumi. | Sostituire, verificare causa e ripetere misure. | Criticità alta | OPER. |
| 12.09 | Condensa stagnante | Vasche o sifoni presentano acqua persistente, odori o scarico inefficace. | Correggere drenaggio, pulire e verificare igiene. | Criticità alta | OPER. |
| 12.10 | Prese contaminate | Presa aria vicina a espulsioni, traffico, scarichi o zone di fumo. | Valutare rilocalizzazione, protezione o gestione dedicata. | Criticità alta | OPER. |
| 12.11 | Rumore eccessivo | Gli utenti riducono o spengono la ventilazione per disturbo acustico. | Diagnosi aeraulica/acustica e correzione senza perdita IAQ. | Criticità alta | OPER. |
| 12.12 | Allarmi disabilitati | Allarmi o notifiche sono silenziati, non inoltrati o non gestiti. | Ripristinare matrice allarmi ed escalation. | Criticità alta | OPER. |
| 12.13 | Sequenze non documentate | Il software funziona ma non esiste una descrizione verificabile delle logiche. | Ricostruire, approvare, testare e archiviare. | Criticità media | OPER. |
| 12.14 | Cx ridotto ad avviamento | Il processo si limita alla conferma che le macchine si accendono. | Integrare requisiti, TAB, prove funzionali, integrate e documentazione. | Criticità alta | OPER. |
| 12.15 | Rilievi chiusi senza prova | Una non conformità è dichiarata risolta senza evidenza di retest. | Riaprire e verificare nelle condizioni previste. | Criticità alta | OPER. |
| 12.16 | Nessuna formazione | Il gestore non conosce setpoint, allarmi, trend o procedure di emergenza. | Formazione pratica e verifica delle competenze. | Criticità media | OPER. |
| 12.17 | As-built non aggiornato | Disegni e impianto reale non coincidono. | Rilievo, revisione e controllo in campo. | Criticità media | OPER. |
| 12.18 | Verifica annuale assente | Non esiste un verbale prima dell’anno scolastico né confronto con la baseline. | Programmare controllo, misure e piano azioni. | Criticità alta | OPER. |
| 12.19 | Modifiche non valutate | Aule, arredi o orari sono cambiati senza riesame impiantistico. | Attivare change control e nuova verifica. | Criticità alta | OPER. |
| 12.20 | Dati non conservati | Trend e rapporti non sono reperibili o non sono associati alla configurazione impianto. | Definire archivio, backup e nomenclatura. | Criticità media | OPER. |

13  Quadro dei riferimenti coordinati

| Cod. | Riferimento | Funzione tecnica | Stato alla data del documento | Uso nella matrice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | UNI 12016:2026 | Ventilazione meccanica negli edifici per l’istruzione; IAQ ed efficienza energetica. | In vigore dal 14 maggio 2026. | Riferimento principale; consultare il testo ufficiale. |
| R02 | UNI EN 16798-1:2019 | Parametri ambientali interni per ambiente termico, IAQ, illuminazione e acustica; input alla progettazione energetica. | In vigore. | Usare con le scelte nazionali applicabili. |
| R03 | UNI EN 16798-1:2019/NA:2025 | Scelte italiane tra metodi, dati di input e riferimenti per l’applicazione nazionale. | In vigore dal 13 novembre 2025. | Coordinamento per portate e categorie. |
| R04 | UNI EN 16798-3:2025 | Progettazione e implementazione dei sistemi di ventilazione e climatizzazione negli edifici non residenziali occupati. | In vigore dal 13 novembre 2025. | Parametri e criteri di sistema. |
| R05 | UNI 11976:2025 | Registrazione ripetibile e riproducibile delle informazioni per la valutazione della qualità dell’aria interna. | In vigore dal 10 aprile 2025. | Piani di monitoraggio e raccolta informazioni. |
| R06 | UNI EN 12599:2012 | Controlli, metodi di prova e strumenti per la presa in consegna di sistemi di ventilazione e condizionamento. | In vigore dal 22 novembre 2012. | Prove, misure e handover. |
| R07 | UNI 11169:2006 | Procedure di collaudo degli impianti aeraulici ai fini di benessere. | In vigore dal 9 novembre 2006. | Coordinamento nazionale del collaudo. |
| R08 | UNI EN ISO 7730:2026 | Determinazione e interpretazione del benessere termico mediante PMV, PPD e discomfort locale. | In vigore dal 19 febbraio 2026. | Valutazione del comfort termico. |
| R09 | UNI EN ISO 7726:2026 | Caratteristiche degli strumenti e metodi per misurare le grandezze fisiche dell’ambiente termico. | In vigore dal 19 febbraio 2026. | Piano strumenti microclimatici. |
| R10 | UNI 11532-2:2020 | Descrittori e valori di riferimento per la qualità acustica interna nel settore scolastico. | In vigore; presenti errata corrige. | Coordinamento acustico delle aule. |
| R11 | UNI 11367:2023 | Misurazione, valutazione e classificazione di requisiti acustici prestazionali degli edifici. | In vigore dal 26 gennaio 2023. | Verifiche acustiche in opera. |
| R12 | UNI EN 15780:2025 | Criteri e procedure per valutare e mantenere la pulizia dei sistemi di ventilazione nel ciclo di vita. | In vigore dal 18 settembre 2025. | Igiene, ispezione e pulizia. |

14  Fonti consultate e disclaimer finale

Fonti tecniche consultate

• UNI 12016:2026 – scheda ufficiale UNI

• UNI EN 16798-1:2019 – scheda ufficiale UNI

• UNI EN 16798-1:2019/NA:2025 – scheda ufficiale UNI

• UNI EN 16798-3:2025 – scheda ufficiale UNI

• UNI 11976:2025 – scheda ufficiale UNI

• UNI EN 12599:2012 – scheda ufficiale UNI

• UNI 11169:2006 – scheda ufficiale UNI

• UNI EN ISO 7730:2026 – scheda ufficiale UNI

• UNI EN ISO 7726:2026 – scheda ufficiale UNI

• UNI 11532-2:2020 – scheda ufficiale UNI

• UNI 11367:2023 – scheda ufficiale UNI

• UNI EN 15780:2025 – scheda ufficiale UNI

• AiCARR – nota tecnica sulla pubblicazione della UNI 12016:2026

Avvertenza sul diritto d’autore e sull’utilizzo

La presente matrice è un’elaborazione editoriale originale. Non contiene una riproduzione integrale della UNI 12016:2026, non ne segue la numerazione dei punti e non può essere presentata come documento UNI, checklist ufficiale o attestazione automatica di conformità.

Per ogni progetto, appalto, collaudo, commissioning, verifica annuale o dichiarazione professionale devono essere consultati il testo ufficiale della UNI 12016:2026, le norme richiamate, la legislazione vigente, gli elaborati contrattuali e le prescrizioni delle autorità competenti.

Le indicazioni classificate “OPER.” sono proposte applicative finalizzate a rendere i requisiti misurabili, verificabili e tracciabili. Devono essere adattate alle caratteristiche dell’edificio, ai sistemi installati, all’occupazione e ai criteri di accettazione formalmente approvati.

Lo stato e l’edizione dei riferimenti sono aggiornati alla data del documento; prima dell’uso professionale occorre verificare eventuali revisioni, errata corrige, sostituzioni o aggiornamenti legislativi.