# UNI EN 1838:2025 — quadro sinottico professionale completo

La UNI EN 1838:2025 è in vigore dal 6 febbraio 2025 e deve essere consultata insieme all’Errata Corrige EC 1-2025, in vigore dal 25 marzo 2025. La precedente UNI EN 1838:2013 è indicata come norma che sarà ritirata con sostituzione il 18 giugno 2027.

Le tabelle seguenti costituiscono una sintesi tecnica destinata a progettisti, installatori, responsabili della sicurezza, manutentori e verificatori. Non sostituiscono il testo ufficiale della norma né le prescrizioni legislative o antincendio applicabili alla specifica attività.

## 1. Quadro normativo di riferimento

| Documento | Oggetto principale | Applicazione nel progetto |
| --- | --- | --- |
| UNI EN 1838:2025 | Requisiti luminosi dei sistemi di illuminazione di emergenza negli edifici, compresi i sistemi adattivi | Definisce illuminamenti, luminanze, uniformità, resa cromatica, abbagliamento, autonomia, tempi di attivazione, punti di enfasi, ambienti specifici e segnaletica |
| EC 1-2025 UNI EN 1838:2025 | Errata Corrige del 25 marzo 2025 | Deve essere applicata insieme alla UNI EN 1838:2025 |
| CEI EN 50172 – CEI 34-111 | Sistemi di illuminazione di emergenza di evacuazione | Disciplina installazione di sistema, documentazione, consegna, verifiche iniziali, registro, funzionamento, manutenzione e prove periodiche |
| CEI 64-8, Parte 5-56 | Alimentazione dei servizi di sicurezza | Regola sorgenti di sicurezza, circuiti, protezioni, commutazione e continuità dell’alimentazione |
| CEI 64-8, Parte 6 | Verifiche degli impianti elettrici | Definisce esami a vista, prove e documentazione delle verifiche iniziali e periodiche |
| CEI EN IEC 60598-2-22 | Apparecchi per illuminazione di emergenza | Stabilisce i requisiti costruttivi e prestazionali dei prodotti; la conformità dell’apparecchio non dimostra da sola la conformità dell’impianto |
| CEI EN 62034 | Sistemi automatici di verifica | Si applica ai sistemi automatici di diagnosi, prova funzionale e prova di autonomia |
| UNI EN 13032-3:2022 | Dati fotometrici per illuminazione di emergenza | Specifica i dati necessari per verificare lampade e apparecchi rispetto alla UNI EN 1838 |
| UNI EN ISO 7010:2025 | Segnali di sicurezza registrati | Definisce pittogrammi, forme e colori dei segnali di evacuazione, antincendio e sicurezza |
| UNI ISO 23601:2024 | Planimetrie di emergenza | Definisce i principi di progettazione delle planimetrie di esodo, evacuazione e soccorso |
| UNI CEN/TS 17951:2024 | Sistemi adattivi di illuminazione di emergenza | Disciplina i sistemi che modificano flusso, direzioni di fuga o significato dei segnali in funzione dell’emergenza |
| UNI CEI 11222:2013 | Verifica e manutenzione dell’illuminazione di sicurezza | Riferimento nazionale per le procedure di verifica e manutenzione di apparecchi autonomi e sistemi centralizzati |
| D.Lgs. 81/2008 e normativa antincendio | Obblighi di sicurezza e condizioni di esodo | Possono imporre presenza dell’impianto, livelli, autonomie o condizioni più severe rispetto ai minimi normativi |

La CEI EN 50172 recepisce la EN 50172:2024; la versione italiana è stata pubblicata dal CEI nel maggio 2026. La UNI EN 13032-3:2022 e la UNI EN ISO 7010:2025 risultano in vigore, così come la UNI CEI 11222:2013.

## 2. Matrice generale dei requisiti illuminotecnici

| Funzione o area | Superficie o piano di verifica | Prestazione minima | Uniformità e qualità della luce | Attivazione | Durata minima |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Via di esodo | Pavimento della larghezza utile del percorso | 1 lx orizzontale minimo | Emin/Emax≥1/40; Ra ≥ 40; abbagliamento limitato | Almeno 50% entro 5 s; pieno livello entro 60 s | 1 h, salvo requisiti superiori |
| Via di esodo larga più di 2 m | Pavimento, esclusa una fascia perimetrale di 0,5 m | 1 lx sulla superficie restante | Come per le vie di esodo | 50% entro 5 s; 100% entro 60 s | Almeno 1 h |
| Via di esodo larga 2 m o meno | Pavimento, esclusa su ogni lato una fascia pari a ¼ della larghezza | 1 lx sulla fascia centrale utile | Come per le vie di esodo | 50% entro 5 s; 100% entro 60 s | Almeno 1 h |
| Via di esodo non delimitata attraverso uno spazio aperto | Percorso evidente più breve, con larghezza minima di 2 m | 1 lx sul pavimento | Esclusione di 0,5 m all’inizio e alla fine del percorso all’interno dello spazio aperto | 50% entro 5 s; 100% entro 60 s | Almeno 1 h |
| Spazio aperto antipanico | Pavimento dell’area centrale libera, esclusa una fascia perimetrale di 0,5 m | 0,5 lx orizzontale minimo | Emin/Emax≥1/40; Ra ≥ 40; abbagliamento limitato | Almeno 50% entro 5 s; pieno livello entro 60 s | 1 h, salvo requisiti superiori |
| Area ad alto rischio | Piano del compito visivo o della lavorazione pericolosa | Almeno 10% dell’illuminamento mantenuto richiesto per il compito e comunque non meno di 15 lx | Emin/Emax≥1/10; Ra ≥ 40; assenza di effetti stroboscopici pericolosi | Pieno livello permanente oppure entro 0,5 s | Per tutto il tempo durante il quale il rischio permane |
| Area locale | Superficie definita dalla valutazione del rischio | Livello determinato dalla valutazione del rischio, comunque non inferiore ai requisiti dell’illuminazione di evacuazione applicabili | Qualità e uniformità coerenti con l’attività e con la permanenza prevista | Almeno 50% entro 5 s e pieno livello entro 60 s, salvo condizioni più severe | Non inferiore all’autonomia dell’illuminazione di evacuazione associata |
| Illuminazione di riserva | Piano del compito visivo ordinario | Livello necessario per proseguire le normali attività in modo sostanzialmente invariato | Determinato in funzione del compito visivo | Definito dal processo e dalla continuità richiesta | Definita dall’attività; non sostituisce automaticamente l’illuminazione di evacuazione |
| Segnale illuminato internamente | Superficie luminosa del segnale | Luminanza ≥ 2 cd/m² | Lmax/Lmin≤10:1entro ciascun colore; contrasto bianco/verde tra 5:1 e 15:1 | Almeno 50% entro 5 s; pieno livello entro 60 s | Almeno 1 h |
| Segnale illuminato esternamente | Superficie verticale del segnale | 5 lx verticali minimi | Colori, uniformità e contrasto conformi ai requisiti della segnaletica di sicurezza | Almeno 50% entro 5 s; pieno livello entro 60 s | Almeno 1 h |

I principali valori relativi a vie di esodo, spazi antipanico, aree ad alto rischio, autonomia e sistemi locali sono confermati dalla documentazione tecnica CEI; la revisione europea ha esteso il requisito di illuminazione alla larghezza utile della via di esodo e ha introdotto l’illuminazione di area locale.

## 3. Limiti di abbagliamento debilitante

| Altezza dell’apparecchio sopra il pavimento | Intensità luminosa massima per vie di esodo e spazi antipanico | Intensità luminosa massima per aree locali e aree ad alto rischio |
| --- | --- | --- |
| h < 2,5 m | 500 cd | 1.000 cd |
| 2,5 m ≤ h < 3,0 m | 900 cd | 1.800 cd |
| 3,0 m ≤ h < 3,5 m | 1.600 cd | 3.200 cd |
| 3,5 m ≤ h < 4,0 m | 2.500 cd | 5.000 cd |
| 4,0 m ≤ h < 4,5 m | 3.500 cd | 7.000 cd |
| h ≥ 4,5 m | 5.000 cd | 10.000 cd |

I limiti devono essere applicati nelle zone angolari definite dalla norma. Per le vie di esodo orizzontali, il controllo riguarda in particolare la zona compresa tra 60° e 90° rispetto alla verticale discendente; per scale, dislivelli e altre configurazioni devono essere considerate le direzioni di osservazione pertinenti.

## 4. Punti di enfasi da illuminare

Il termine “vicino” indica una distanza orizzontale non superiore a 2 m.

| Punto o dispositivo | Prescrizione illuminotecnica | Valore o criterio | Indicazione progettuale |
| --- | --- | --- | --- |
| Uscita di emergenza | Illuminazione dedicata nelle immediate vicinanze | Livello coerente con la via di esodo | La porta e il relativo segnale devono essere chiaramente riconoscibili |
| Scala | Ogni rampa deve ricevere luce diretta | Almeno il livello della via di esodo | Devono essere distinguibili pedate, alzate, pianerottoli e cambi di direzione |
| Cambio di livello | Illuminazione dedicata | Almeno il livello della via di esodo | Comprende gradini isolati, rampe, soglie e dislivelli |
| Cambio di direzione non evidente | Illuminazione e segnalazione direzionale | Livello della via di esodo | Il requisito è particolarmente rilevante quando la geometria non rende evidente il percorso |
| Intersezione di corridoi | Illuminazione dedicata | Livello della via di esodo | La direzione verso l’uscita deve risultare univoca |
| Uscita finale | Illuminazione all’esterno dell’edificio | Continuità fino a un luogo sicuro | L’impianto non deve terminare automaticamente sulla soglia della porta |
| Cassetta o posto di primo soccorso | Illuminazione sul piano verticale | 5 lx verticali | Il dispositivo deve essere riconoscibile, leggibile e utilizzabile |
| Estintore, idrante o naspo | Illuminazione sul piano verticale | 5 lx verticali | Verificare il dispositivo reale, non soltanto il pavimento vicino |
| Pulsante manuale di allarme incendio | Illuminazione sul piano verticale | 5 lx verticali | Devono essere visibili pulsante, cartello e istruzioni |
| Pannello o quadro antincendio | Illuminazione sul piano operativo | 5 lx verticali | Il personale deve poter leggere indicazioni e azionare i comandi |
| Planimetria di esodo e soccorso | Illuminazione della superficie esposta | 5 lx verticali | Deve essere leggibile anche durante il funzionamento in emergenza |
| Attrezzatura per persone con disabilità | Illuminazione sul dispositivo | 5 lx verticali | Comprende pulsanti, sistemi di comunicazione e ausili di evacuazione |
| Comando manuale di sblocco di porta elettrica | Illuminazione sul comando | 5 lx verticali | Il comando deve essere identificabile e azionabile rapidamente |
| Ricezione dell’allarme proveniente da un ascensore | Illuminazione dell’area e del dispositivo | Livello adeguato al compito | Comprende il punto di ricezione della chiamata e le attrezzature di soccorso |
| Corridoio dallo sbarco dell’ascensore alla via di esodo | Illuminazione come via di esodo | 1 lx minimo sulla superficie utile | Il collegamento deve rimanere continuo e riconoscibile |
| Attrezzature di manovra o recupero dell’ascensore | Illuminazione del piano operativo | Livello adeguato alla manovra | Da coordinare con la procedura di soccorso e la normativa ascensori |

La revisione ha ampliato il dettaglio relativo ai punti critici, alle attrezzature di sicurezza e ai percorsi fino a un luogo sicuro.

## 5. Requisiti per ambienti specifici

| Ambiente | Condizione di applicazione | Prestazione richiesta | Osservazioni |
| --- | --- | --- | --- |
| Servizi igienici e spogliatoi | Superficie lorda superiore a 8 m² | Illuminazione di spazio aperto antipanico: 0,5 lx sul pavimento dell’area utile | Deve essere verificata anche l’uniformità |
| Atrio o disimpegno dei servizi igienici | Quando costituisce percorso verso l’uscita | Illuminazione conforme alla via di esodo: 1 lx | Deve risultare riconoscibile il collegamento al percorso principale |
| Servizio igienico accessibile | Presenza di utenti con disabilità | 1 lx orizzontale sul pavimento | Devono essere verificati anche i dispositivi di allarme |
| Cabina doccia in servizio o spogliatoio | Cabina ricadente nelle condizioni specifiche previste | 1 lx orizzontale sul pavimento | Considerare ostacoli, pareti e tende |
| Servizio singolo con fasciatoio | Presenza di piano per il cambio dei bambini | 1 lx sul pavimento e 1 lx sul piano del fasciatoio | Il piano del fasciatoio deve essere verificato separatamente |
| Dispositivo di allarme illuminato nel servizio accessibile | Presenza di pulsante, cordone o segnalazione | 5 lx verticali sul dispositivo | Il dispositivo deve poter essere localizzato anche da una persona a terra |
| Piscina pubblica coperta | Raccomandazione per maggiore sicurezza | 5 lx orizzontali sulla superficie dell’acqua | Coordinare con le norme specifiche per impianti sportivi |
| Percorso intorno alla piscina | Bordo vasca e aree di circolazione | 5 lx orizzontali al livello del pavimento | Devono essere riconoscibili bordi, gradini e ostacoli |
| Accesso a trampolino, scivolo o attrezzatura analoga | Percorsi di salita e accesso | 5 lx orizzontali | La verifica deve comprendere gradini e cambi di livello |
| Locale gruppo elettrogeno | Locale associato ai sistemi di alimentazione dell’edificio | 0,5 lx sul pavimento | Deve essere possibile accedere e muoversi in sicurezza |
| Locale quadri, controllo o impianti | Locale associato all’illuminazione ordinaria o di emergenza | 0,5 lx sul pavimento | Verificare anche il piano dei comandi |
| Quadro o apparecchiatura principale di comando | Comando dell’illuminazione ordinaria o di emergenza | 5 lx sul piano del compito visivo | Deve essere possibile leggere strumenti, allarmi ed etichette |

## 6. Segnaletica di sicurezza

| Parametro | Segnale illuminato internamente | Segnale illuminato esternamente |
| --- | --- | --- |
| Prestazione minima in emergenza | Luminanza almeno 2 cd/m² | Illuminamento verticale almeno 5 lx |
| Uniformità entro la zona bianca o verde | Lmax/Lmin≤10:1 | Deve essere evitata una distribuzione fortemente disuniforme |
| Contrasto tra bianco e verde | Rapporto compreso tra 5:1 e 15:1 | I colori devono rimanere riconoscibili e conformi |
| Tempo per raggiungere il 50% | Entro 5 s | Entro 5 s |
| Tempo per raggiungere il livello completo | Entro 60 s | Entro 60 s |
| Durata minima | 1 h | 1 h |
| Fattore di distanza | z=200 | z=100 |
| Formula della distanza massima di osservazione | l=200×h | l=100×h |
| Modalità permanente | Richiesta negli edifici o nelle aree frequentate da persone non familiari con il luogo | Il segnale deve restare visibile anche con alimentazione ordinaria disponibile |
| Norma grafica | UNI EN ISO 7010 e serie ISO 3864 | UNI EN ISO 7010 e serie ISO 3864 |
| Visibilità lungo il percorso | Da ogni punto deve essere visibile l’uscita o il segnale direzionale successivo | Medesimo criterio |

Nella formula l=z×h, lrappresenta la distanza massima di osservazione e hl’altezza utile del pittogramma, espresse nella stessa unità di misura. La UNI EN ISO 7010:2025, in vigore dal 27 febbraio 2025, disciplina i segnali registrati utilizzabili per evacuazione, protezione antincendio e sicurezza.

## 7. Esempi di distanza massima di osservazione dei segnali

| Altezza utile del pittogramma | Segnale illuminato esternamente, z=100 | Segnale illuminato internamente, z=200 |
| --- | --- | --- |
| 100 mm | 10 m | 20 m |
| 150 mm | 15 m | 30 m |
| 200 mm | 20 m | 40 m |
| 250 mm | 25 m | 50 m |
| 300 mm | 30 m | 60 m |
| 400 mm | 40 m | 80 m |

Le distanze calcolate devono essere ridotte quando la visibilità è compromessa da ostacoli, affollamento, angoli di osservazione sfavorevoli, altezza eccessiva, luminosità dello sfondo, segnaletica pubblicitaria o caratteristiche architettoniche.

## 8. Principi generali di progettazione

| Aspetto progettuale | Criterio da applicare | Evidenza da produrre |
| --- | --- | --- |
| Guasto dell’illuminazione ordinaria | Il sistema deve intervenire anche in caso di guasto locale nella zona interessata, non soltanto in caso di blackout generale | Schema dei circuiti, zone di rilevamento e logica di commutazione |
| Condizione più sfavorevole | I requisiti devono essere garantiti alla fine dell’autonomia e alla fine della vita di progetto | Calcolo con flusso effettivo in emergenza, decadimento, batterie, temperatura e fattore di manutenzione |
| Dati fotometrici | Utilizzare dati specifici della modalità di emergenza | File fotometrico, flusso in emergenza, autonomia, alimentazione e configurazione dell’apparecchio |
| Illuminazione diretta | Il calcolo deve essere basato principalmente sulla luce diretta degli apparecchi | Relazione illuminotecnica con impostazioni di riflessione documentate |
| Illuminazione indiretta | È utilizzabile la prima riflessione solo quando la superficie riflettente costituisce parte controllata del sistema | Descrizione della superficie, riflettanza, manutenzione e assenza di ostacoli |
| Fattore di manutenzione | Deve considerare sporcamento, decadimento delle sorgenti, batterie, ottiche e ambiente | Valore adottato e relativa giustificazione |
| Altezza degli apparecchi | Installazione normalmente ad almeno 2 m dal pavimento, salvo motivate condizioni particolari | Tavole con quote e protezioni contro urti o manomissioni |
| Integrità della via di esodo | Ogni area della via di esodo deve ricevere luce da almeno due apparecchi | Verifica del guasto di un singolo apparecchio |
| Area fino a 8 m² | Un segnale di uscita illuminato internamente può concorrere al requisito di integrità quando un apparecchio garantisce già l’illuminamento richiesto | Dimostrazione fotometrica e verifica dei punti di enfasi |
| Pareti o divisori mobili | Verificare le configurazioni significative, comprese le posizioni aperta e chiusa | Calcoli separati o relazione sulle configurazioni |
| Arredi e scaffalature | Devono essere rappresentati quando possono oscurare apparecchi o segnali | Modello illuminotecnico aggiornato al layout reale |
| Percorso esterno | L’illuminazione deve proseguire dall’uscita finale fino al luogo sicuro | Planimetria del percorso esterno |
| Aree ad alto rischio | Valutare anche possibili effetti stroboscopici su organi rotanti | Specifiche delle sorgenti e analisi del rischio |
| Illuminazione di riserva | Non può essere considerata automaticamente equivalente all’illuminazione di evacuazione | Verifica separata di tutti i requisiti della UNI EN 1838 |
| Modifiche all’edificio | Ogni variazione di layout, vie di esodo o apparecchiature richiede una rivalutazione | Revisione del progetto e aggiornamento del registro |

La norma richiede che le prestazioni siano mantenute per l’intera autonomia nominale e durante la vita del sistema; il CEI sottolinea inoltre la necessità di utilizzare dati fotometrici adeguati e di coordinare progetto, installazione e manutenzione.

## 9. Sistemi adattivi di illuminazione di emergenza

| Elemento | Requisito o criterio |
| --- | --- |
| Funzione | Integrare l’illuminazione di evacuazione modificando flusso luminoso, direzione di fuga o significato dei segnali |
| Possibile applicazione | Impedire che le persone siano indirizzate verso un percorso interessato da incendio, fumo, allagamento o altro pericolo |
| Interazione | Può interagire con rivelazione incendi, controllo fumi, compartimentazioni, BMS e sistemi di gestione |
| Fonte dell’informazione | Devono essere definiti sensori, sistemi e dati utilizzati per determinare la modifica del percorso |
| Affidabilità | Devono essere valutati guasti dei sensori, perdita delle comunicazioni e informazioni incoerenti |
| Stato sicuro | Il comportamento in caso di guasto deve essere definito e non deve produrre indicazioni pericolose |
| Priorità dei comandi | Devono essere stabilite le priorità tra logiche automatiche, comandi manuali e gestione dell’emergenza |
| Percorso alternativo | Prima di interdire una via deve essere verificata la disponibilità di un’alternativa sicura |
| Prove periodiche | Devono comprendere variazione dei segnali, comunicazioni, logiche decisionali e condizioni degradate |
| Registrazione | Le variazioni di stato, gli allarmi e gli esiti delle prove devono essere documentati |
| Riferimento | UNI CEN/TS 17951:2024 |
| Limite applicativo | Il sistema adattivo è un supplemento e non elimina automaticamente i requisiti illuminotecnici di base |

La UNI CEN/TS 17951:2024 è in vigore dal 19 settembre 2024 e disciplina i sistemi adattivi che possono modificare flusso, direzioni di fuga e caratteristiche dei segnali in funzione della situazione contingente.

## 10. Verifica iniziale dell’impianto

| Controllo iniziale | Contenuto della verifica | Esito o documento richiesto |
| --- | --- | --- |
| Conformità al progetto | Posizione, numero, identificazione, altezza e orientamento degli apparecchi | Verbale di corrispondenza tra progetto e installazione |
| Segnaletica | Dimensione, pittogramma, altezza, orientamento e distanza di osservazione | Elenco segnali e verifica della visibilità |
| Attivazione | Simulazione del guasto dell’alimentazione ordinaria | Registrazione dei tempi di accensione |
| Funzionamento | Accensione di tutti gli apparecchi e segnali | Rapporto di prova funzionale |
| Autonomia | Funzionamento per la durata nominale prevista | Rapporto della prova di durata |
| Sistemi centralizzati | Alimentazione, monitoraggio, circuiti e segnalazione dei guasti | Rapporto del sistema centralizzato |
| Sistemi automatici di prova | Funzionamento dei test, temporizzazione, identificazione e registrazione dei guasti | Rapporto ATS conforme alla CEI EN 62034 |
| Riposo e inibizione | Corretto funzionamento e condizioni di utilizzo | Verifica documentata dei comandi |
| Integrità fisica | Assenza di rotture, manomissioni o componenti mancanti | Verbale di ispezione |
| Pulizia | Stato di ottiche, schermi, pittogrammi e superfici riflettenti | Annotazione degli eventuali interventi |
| Ostacoli | Assenza di arredi o impianti che oscurino apparecchi e segnali | Ispezione visiva e documentazione fotografica |
| Prestazioni fotometriche | Conformità ai calcoli della UNI EN 1838 | Controllo rispetto al progetto; misura in campo quando necessaria |
| Documentazione di consegna | Elaborati, schemi, elenco apparecchi, dichiarazioni, istruzioni e registro | Fascicolo completo consegnato al responsabile |

Per un impianto nuovo eseguito esattamente secondo un progetto illuminotecnico documentato, la verifica iniziale dei requisiti fotometrici può essere effettuata mediante controllo di conformità al progetto; le misure in campo restano necessarie quando vi siano scostamenti, dati incompleti o condizioni geometriche critiche.

## 11. Verifiche periodiche e manutenzione

| Periodicità | Attività principale | Contenuto minimo | Registrazione |
| --- | --- | --- | --- |
| Giornaliera | Controllo dello stato dei sistemi centralizzati o supervisionati | Presenza di allarmi, guasti di alimentazione, batterie, circuiti o comunicazioni | Annotare almeno le anomalie riscontrate |
| Mensile | Prova funzionale | Simulazione del guasto, accensione degli apparecchi, indicatori e segnalazioni | Registrare esito, apparecchi guasti e interventi |
| Annuale | Verifica completa funzionale e di autonomia | Durata nominale, integrità, pulizia, batterie, segnali, riposo, inibizione e monitoraggio | Rapporto annuale nel registro |
| Quinquennale | Verifica illuminotecnica in campo | Misura di illuminamenti e luminanze e confronto con la UNI EN 1838 | Rapporto strumentale con punti, strumenti e risultati |
| Dopo una modifica | Rivalutazione straordinaria | Layout, percorsi, porte, arredi, apparecchi, segnali, alimentazioni o destinazione d’uso | Aggiornamento di progetto, registro e verbali |
| Dopo un guasto rilevante | Verifica straordinaria | Ripristino della funzione e controllo delle cause comuni | Rapporto di intervento e prova finale |
| Continuativa | Aggiornamento del registro | Prove, anomalie, riparazioni, sostituzioni, modifiche e responsabilità | Registro disponibile al responsabile e agli organi autorizzati |

La CEI EN 50172 aggiornata disciplina consegna, registro, verifiche iniziali, controlli giornalieri, mensili, annuali e quinquennali. La UNI CEI 11222:2013 continua a risultare in vigore come riferimento nazionale per le procedure di manutenzione degli impianti autonomi e centralizzati.

## 12. Documentazione professionale da predisporre

| Elaborato | Contenuto essenziale |
| --- | --- |
| Relazione tecnica | Oggetto, edificio, destinazione d’uso, criteri adottati, riferimenti legislativi e normativi |
| Valutazione del rischio | Occupanti, familiarità, disabilità, affollamento, tempi di esodo, permanenza e attività pericolose |
| Classificazione delle aree | Vie di esodo, spazi antipanico, aree ad alto rischio, aree locali, illuminazione di riserva e ambienti specifici |
| Planimetrie | Apparecchi, segnali, circuiti, uscite, percorsi, punti di enfasi e luogo sicuro |
| Calcolo illuminotecnico | Illuminamenti minimi, uniformità, abbagliamento, resa cromatica, superfici di verifica e fine autonomia |
| Dati fotometrici | File degli apparecchi nella configurazione di emergenza e condizioni di validità |
| Verifica dei segnali | Luminanza, illuminamento verticale, contrasto, dimensione, pittogramma e distanza di osservazione |
| Analisi dei guasti | Guasto di apparecchio, circuito, protezione, alimentazione, bus, comando e sorgente centralizzata |
| Schema elettrico | Sorgenti, commutazioni, circuiti, protezioni, monitoraggio e sistemi di prova |
| Elenco apparecchi | Codice, modello, autonomia, batteria, potenza, modalità, ubicazione e identificativo |
| Logiche di comando | Guasto locale, funzionamento permanente, riposo, inibizione, supervisione e adattività |
| Piano delle prove | Verifica iniziale, test mensili, annuali, quinquennali e verifiche straordinarie |
| Piano di manutenzione | Pulizia, batterie, ricambi, periodicità, responsabilità e criteri di sostituzione |
| Registro dei controlli | Data, prova, esito, anomalia, intervento, tecnico e data di ripristino |
| Documentazione di consegna | Dichiarazioni, manuali, certificati, schemi, calcoli, verbali e istruzioni al responsabile |

## 13. Principali differenze rispetto alla UNI EN 1838:2013

| Tema | Edizione 2013 | Edizione 2025 |
| --- | --- | --- |
| Via di esodo | Requisito principale concentrato sulla linea centrale e sulla fascia centrale | 1 lx sulla larghezza utile del percorso |
| Percorso in spazio aperto | Procedura meno dettagliata | Percorso evidente più breve, larghezza minima di 2 m e criteri specifici |
| Illuminazione di area locale | Non strutturata come categoria autonoma | Nuova funzione per occupanti autorizzati a rimanere temporaneamente |
| Punti di enfasi | Elenco più limitato | Maggior dettaglio per dispositivi, ascensori, persone con disabilità e percorso esterno |
| Servizi igienici e spogliatoi | Trattazione meno articolata | Requisiti specifici per superficie, accessibilità, docce, fasciatoi e allarmi |
| Piscine e locali tecnici | Prescrizioni meno sviluppate | Livelli specifici o raccomandati per vasche, percorsi e quadri |
| Sistemi adattivi | Non integrati nell’attuale quadro tecnico | Esplicito coordinamento con UNI CEN/TS 17951 |
| Autonomia e attivazione | Indicazioni generali | Allegato informativo specifico per la selezione dei tempi |
| Misure in campo | Metodologie meno dettagliate | Allegato dedicato a illuminamenti, luminanze e luce estranea |
| Ciclo di vita | Collegamento meno strutturato | Coordinamento rafforzato con la CEI EN 50172 |
| Interruzioni prolungate | Tema marginale | Considerazioni per permanenza e assenza prolungata dell’alimentazione |
| Verifica nel tempo | Prestazione iniziale al centro del progetto | Maggiore attenzione al mantenimento della prestazione durante tutta la vita del sistema |

La revisione europea ha modificato il criterio relativo alla larghezza delle vie di esodo, aggiornato i percorsi negli spazi aperti, introdotto l’illuminazione di area locale e rafforzato il coordinamento con la EN 50172 e le misurazioni durante la vita dell’impianto.

## Nota applicativa

I valori riportati rappresentano i requisiti generali della UNI EN 1838:2025. Il progetto deve adottare il requisito più severo derivante da:

| Fonte del requisito | Possibile effetto sul progetto |
| --- | --- |
| Legislazione nazionale | Obbligo dell’impianto, livelli maggiori o condizioni specifiche |
| Codice di prevenzione incendi | Autonomia, continuità, percorso fino a luogo sicuro e strategia di esodo |
| Regola tecnica verticale | Prestazioni specifiche per attività ricettive, sanitarie, scolastiche, commerciali o di spettacolo |
| Valutazione del rischio | Estensione delle aree, tempi superiori, occupanti vulnerabili e processi pericolosi |
| Progetto antincendio | Evacuazione simultanea, progressiva, orizzontale o per fasi |
| Capitolato o requisito del committente | Prestazioni superiori, supervisione, ridondanza o maggiore autonomia |
| Condizioni ambientali | Grado di protezione, temperatura, corrosione, polvere, urti o rischio di manomissione |
| Strategia manutentiva | Sistemi autonomi, centralizzati, ATS, ricambi e accessibilità |

Avvertenza: la presente matrice è una sintesi professionale e non una riproduzione integrale della norma. Per calcoli, capitolati, dichiarazioni, verifiche o asseverazioni devono essere consultati il testo ufficiale della UNI EN 1838:2025, l’EC 1-2025, la CEI EN 50172, le norme correlate e la normativa applicabile alla specifica attività.