Protezione delle persone all’interno delle celle frigorifere

Definizioni cella frigorifera

Stanza o vano, mantenuti mediante un impianto di refrigerazione a temperatura minore di quella ambientale.

D.1 Generalità

Per ridurre al minimo il rischio per le persone che rimangono bloccate nelle celle frigorife- re devono essere prese le misure descritte nei punti seguenti. Devono essere prese pre- cauzioni per garantire che nessuno dei lavoratori rimanga bloccato nella cella frigorifera

al termine della giornata lavorativa.

D.2 Funzionamento delle porte e delle porte di uscita  di emergenza Deve essere possibile in qualsiasi momento uscire da una cella frigorifera. Per questo de- ve essere possibile aprire le porte sia dall’interno sia dall’esterno.

D.3 Interruttore o segnale di emergenza

A seconda delle condizioni operative (con una temperatura di esercizio inferiore a zero gradi), i seguenti dispositivi devono essere presenti nelle celle frigorifere con un volume maggiore di 10 m3:

a)  un segnale di allarme, azionato mediante pulsanti illuminati posti vicino al pavi- mento o mediante catene sospese che raggiungono il pavimento, installati in un luogo adatto nella cella frigorifera, il cui azionamento innesca un segnale acustico e un segnale visivo, in un luogo in cui è garantita la presenza permanente di una persona. Non deve essere possibile interrompere questo segnale se non mediante un’operazione specifica;

b)  dispositivi di segnalazione collegati a un circuito elettrico con tensione di almeno

12 V. Le batterie per questo scopo devono avere una durata di funzionamento di almeno 10 h e devono essere collegate a un dispositivo di carica automatico ali- mentato dalla rete. Se si utilizza un trasformatore, deve essere alimentato con corrente da un circuito diverso da quello utilizzato per le altre apparecchiature del- la cella frigorifera. Inoltre, il modello del dispositivo deve essere tale da non ces- sare di funzionare a causa di corrosione, gelo o formazione di ghiaccio sulle super- fici di contatto;

c)  un interruttore della luce nella cella frigorifera in parallelo con gli interruttori della luce collocati esternamente a questo locale in modo che l’illuminazione accesa mediante l’interruttore interno non possa essere disattivata mediante l’interruttore esterno;

d)  un interruttore a spina o altri impianti che determinino lo stesso risultato per i ventilatori collocati nella cella frigorifera in serie con gli interruttori collocati ester- namente, in modo che i ventilatori disattivati mediante l’interruttore interno non possano essere attivati mediante l’interruttore esterno;

e) gli interruttori della luce devono avere pulsanti sempre illuminati;

f)  nel caso di interruzione dell’illuminazione, i percorsi che conducono all’uscita di emergenza (e/o all’interruttore di emergenza) devono essere indicati mediante il- luminazione indipendente o mediante altri mezzi approvati;

g)   un impianto di illuminazione di emergenza permanente.

www.suva.ch/stoccaggio                                                            21.03.2018 /ALS